65411 | 302 | 2014-04-24 18:00 | 2014-04-24 20:10 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.99667 |  | 1.45 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-24 18:00 | 2014-04-24 20:10 | 14 | 4 | 1759 | 13 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | снята ветка в пролёте оп.34-35 МТЗ | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Воздействия посторонних лиц, птиц., ветра | Леонтьев А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №302 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.996667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 13 шт. Обесточенное население 1759 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.460 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1750 0 3 категории 5 1750 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1750 1750 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1750 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1750 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №21 Урусовка ВЛ 10 кВ №21 Урусовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: снята ветка в пролёте оп.34-35 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц, птиц., ветра 3.4.8 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Воздействия посторонних лиц, птиц., ветра *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Леонтьев А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77098 | 186 | 2014-04-24 17:55 | 2014-04-24 20:00 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41000 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.137 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 17:55 | 2014-04-24 20:00 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП-2036. | 24.04.2014 в 17-55 в ОДГ ГорРЭС стали поступать заявки от потребителей эл.энергии запитанных от ТП-2036 гр.1. Осмотром ТП-2036 бригадой ОВБ обнаружен поврежденный Р-0,4 кВ гр.1. Потребители запитаны в 20-00 по нормальной схеме. | В ТП-2036 термическое повреждение Р-0,4 кВ гр.1 типа РПб-1/1. | Своевременно не был выявлен плохой контакт между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов. | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Термическое повреждение, перегрев;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №186 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.137000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Термическое повреждение, перегрев Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2036 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2036 от ВЛ 6 кВ № 1, ПС Дар-Гора Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП-2036. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 в 17-55 в ОДГ ГорРЭС стали поступать заявки от потребителей эл.энергии запитанных от ТП-2036 гр.1. Осмотром ТП-2036 бригадой ОВБ обнаружен поврежденный Р-0,4 кВ гр.1. Потребители запитаны в 20-00 по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствие увеличения тока нагрузги и ослабления плотности контактов между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов, произошел нагрев и расплавление подвижных ножей рубильника с разбрызгиванием металла, что в свою очередь привело к электродуговому перекрытию и разрушению опорных изоляторов. 4.10 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В ТП-2036 термическое повреждение Р-0,4 кВ гр.1 типа РПб-1/1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был выявлен плохой контакт между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64788 | 968 | 2014-04-24 17:30 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.94 |  | 1.368 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 17:30 | 2014-04-24 19:51 | 1 | 1 | 259 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 7-8 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №968 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 51 м. (местного), 19 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.940000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.36800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 245 0 3 категории 5 245 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 245 245 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 245 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 245 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 7-8 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77089 | 45 | 2014-04-24 17:30 | 2014-04-24 17:40 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.055333 |  | 0.179 | 5 | Потребительское | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 17:30 | 2014-04-24 17:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 24.04.14 г. в 17:30 от МТЗ отключился В-В-Л-17-10 ПС 110/10 кВ Лебяжье. АПВ неуспешно. От КУ в 17:40 успешно. |  |  | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Комплектный трансф.пункт (КТП);Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №45 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.055333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.17900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Комплектный трансф.пункт (КТП) Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.332 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 1 6 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 6 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №16 10 кВ ПС Северная (КЭС) ВЛ №16 10 кВ ПС Северная (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.14 г. в 17:30 от МТЗ отключился В-В-Л-17-10 ПС 110/10 кВ Лебяжье. АПВ неуспешно. От КУ в 17:40 успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП (в собственности Волгоградоблэлектро) 3.4.8 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Инженер I кат.СРС КЭС УРС А.В.Колбин Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.А. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.12.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65325 | 40 | 2014-04-24 17:23 | 2014-04-24 17:23 | 323300 | Астраханьэнерго |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Без обесточения потребителей. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ успешное ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ успешное | Без повреждений | Недостатки технического обслуживания. | Поляков С.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Дефекты проекта; | АКТ №40 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Дефекты проекта *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 454 ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Газовая с отпайкой на ПХ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без обесточения потребителей. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ успешное ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ успешное *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65331 | 839 | 2014-04-24 17:21 | 2014-04-24 20:08 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.009 |  | 0.012 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 17:21 | 2014-04-24 20:08 | 4 | 1 | 178 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Бирюковка от КУ отключен В-10кВ ф.17, земля фазы "А", повреждение на потребительской отпайке. | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №839 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 21 м. (местного), 17 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 21 м. (местного), 17 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 178 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 167 0 3 категории 5 167 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 167 167 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 167 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 167 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф - 17 ПС Бирюковка ф - 17 ПС Бирюковка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Бирюковка от КУ отключен В-10кВ ф.17, земля фазы "А", повреждение на потребительской отпайке. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.17 ПС Бирюковка явилось повреждение на потребительской отпайке. 3.4.8 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64785 | 977 | 2014-04-24 17:17 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.65 |  | 0.945 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 17:17 | 2014-04-24 19:53 | 1 | 1 | 168 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 1-2 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №977 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.650000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.94500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 168 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 154 0 3 категории 5 154 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 154 154 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 154 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 154 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 1-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64786 | 986 | 2014-04-24 17:17 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.04 |  | 1.513 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 17:17 | 2014-04-24 19:53 | 1 | 1 | 1179 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №986 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.51300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1179 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1170 0 3 категории 5 1170 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1170 1170 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1170 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1170 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -241 ф.603 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64886 | 51 | 2014-04-24 17:03 | 2014-04-24 19:02 | 32165304 | Левобережные ЭС (Быковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0833 |  | 0.27989 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 17:03 | 2014-04-24 19:02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Коммуна - нормальный. | Произведен осмотр ВЛ полностью,повреждений не обнаружено.. Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Нет. | Нет. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №51 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 03 м. (местного), 17 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 03 м. (местного), 17 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321653[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 02 м. (местного), 19 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 02 м. (местного), 19 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.083300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.27989 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Коммуна ВЛ №1 10 кВ ПС Коммуна Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Коммуна - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Произведен осмотр ВЛ полностью,повреждений не обнаружено.. Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Быковского РЭС Афанасьев В.А. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Быковского РЭС Шутов А.В. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65110 | 47 | 2014-04-24 17:02 | 2014-04-24 18:50 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 17:02 | 2014-04-24 18:50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №47 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л Иловатка-10 ТП 194 2л-0,4 3Л Иловатка-10 ТП 194 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64857 | 351 | 2014-04-24 17:00 | 2014-04-25 11:22 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.036 |  | 2.201 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 17:00 | 2014-04-25 11:22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ в пролёте опор №35 - 36. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ №4 в пролете опор №35-36. | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №351 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.036000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.20100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-2 ТП-6/0,4 кВ №77 ВЛ-0,4 кВ №4 РП-2 ТП-6/0,4 кВ №77 ВЛ-0,4 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ в пролёте опор №35 - 36. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ №4 в пролете опор №35-36. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65102 | 46 | 2014-04-24 16:55 | 2014-04-24 18:15 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:55 | 2014-04-24 18:15 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №46 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64597 | 857 | 2014-04-24 16:54 | 2014-04-24 18:44 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.05 |  | 0.368 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:54 | 2014-04-24 18:44 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада в осмотре.АВ включен после осмотра. | Нет | Нет | Инженер первой категории ПТГ РЭС | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | АКТ №857 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №133 по ВЛ-10кВ № 2 ПС Илларионовская ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №133 поВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада в осмотре.АВ включен после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мастер бригады Лосев С.В. 26.05.2014 г. 323253[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64839 | 318 | 2014-04-24 16:54 | 2014-04-24 16:59 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.00575 |  | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:54 | 2014-04-24 16:59 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань через КРН-10 кВ №12. | В КРН-10кВ №12 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №318 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 25 Электросетевые организации 7 2 3 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 2 3 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 11 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань через КРН-10 кВ №12. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В КРН-10кВ №12 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ за КРН-10кВ №12 с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Попов А.В. 29.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64665 | 34 | 2014-04-24 16:50 | 2014-04-24 19:14 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.099433 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-24 16:50 | 2014-04-24 17:28 | 11 | 1 | 221 | 2 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения вл 10Кв №2 ПС Никольская находилась в работе. | 24.04.2014г, в 16 час 50мин оперативным персоналом обнаружена от МТЗ отключена ВЛ 10кВ №2 ПС Никольская, РПВ неуспешно. В 19-14 ВЛ 10кВ введена в работу, после осмотра, повреждения оборудования не выявлено. | Повреждения оборудования нет. | Нет. | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №34 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 28 м. (местного), 17 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 14 м. (местного), 19 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.099433 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 221 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.157 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 155 0 3 категории 5 155 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 155 155 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 155 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 155 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №2 х.Фрунзе ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №2 х.Фрунзе Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения вл 10Кв №2 ПС Никольская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г, в 16 час 50мин оперативным персоналом обнаружена от МТЗ отключена ВЛ 10кВ №2 ПС Никольская, РПВ неуспешно. В 19-14 ВЛ 10кВ введена в работу, после осмотра, повреждения оборудования не выявлено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Никольская. По результатам осмотра разработать план мероприятия по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер бригады ремонта и эксплуатации ВЛ 10/0,4кВ Решетников В.В. 25.05.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. Заместитель председателя: Главный инженер Мололкин А.Н. Члены комиссии: Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра ПС Никольская ВЛ-10 кВ №2 от 24.04.2014.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64924 | 101 | 2014-04-24 16:36 | 2014-04-24 17:30 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0027 |  | 0.00393 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 16:36 | 2014-04-24 17:30 |  | 1 | 30 | 0 | 0.003 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.116-117 Отключен АВ-0.4кВ |  |  | диспетчер РЭС Менглибаев Р.Г. |  | АКТ №101 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 36 м. (местного), 16 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 36 м. (местного), 16 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00393 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-64 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-64 ВЛ-10 кВ ф.9 пс Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.116-117 Отключен АВ-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Менглибаев Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64729 | 134 | 2014-04-24 16:35 | 2014-04-24 16:40 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.0115 |  | 0.035 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:35 | 2014-04-24 16:40 | 10 | 1 | 250 | 2 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 101 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ10кВ №13 от ПС Сидорская. | 16:35При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС "Сидорская". АПВ- не успешно . РПВ от КУ -успешно. 16:40ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Больницы - 1; Скважины - 1 | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; | АКТ №134 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 250 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 107 0 3 категории 5 107 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 107 107 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 101 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 107 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ10кВ №13 от ПС Сидорская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16:35При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС "Сидорская". АПВ- не успешно . РПВ от КУ -успешно. 16:40ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Больницы - 1; Скважины - 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 134.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64784 | 868 | 2014-04-24 16:32 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.54 |  | 0.785 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:32 | 2014-04-24 17:53 | 1 | 1 | 622 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №868 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 53 м. (местного), 17 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.540000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.78500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 622 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 602 0 3 категории 5 602 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 602 602 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 602 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 602 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65100 | 142 | 2014-04-24 16:32 | 2014-04-24 17:54 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:32 | 2014-04-24 17:54 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №142 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 54 м. (местного), 17 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 54 м. (местного), 17 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л Старая Полтавка-10 ТП 278 2л-0,4 2Л Старая Полтавка-10 ТП 278 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65441 | 947 | 2014-04-24 16:26 | 2014-04-24 19:05 | 32330005 | Астраханьэнерго (Лиманский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 1.59 |  | 2.313 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-24 16:26 | 2014-04-24 19:05 | 25 | 1 | 3070 | 13 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Зензели от МТО отключился В-10кВ ф.10, отключение потребительской КТП-220, РПВ не успешно. | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №947 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[05] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.590000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.31300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 13 шт. Обесточенное население 3070 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 682 0 3 категории 5 682 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 682 682 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 682 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 682 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №10 Зензели ВЛ 10 кВ №10 Зензели Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Зензели от МТО отключился В-10кВ ф.10, отключение потребительской КТП-220, РПВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Зензели явилось повреждение на потребительской КТП-220. 3.4.8 323300[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64718 | 331 | 2014-04-24 16:25 | 2014-04-25 13:49 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.614 | 0 | 0.01 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-24 16:25 | 2014-04-25 13:49 | 7 | 1 | 120 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ №4 "Чомпот" от ПС 110/10кВ "Татал" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 16 часов 25 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Татал" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ №4 "Чомпот",оперативно отключена. 25.04.2014г. в 13 часов 49 минут после устранения нарушения ВЛ-10кВ №4 "Чомпот" от ПС 110/10кВ "Татал" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. | Поврежденного оборудования нет. | Не выявлено. | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №331 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.614000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 45 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 45 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №4 Чомпот от ПС Татал ВЛ 10 кВ №4 Чомпот от ПС Татал Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ №4 "Чомпот" от ПС 110/10кВ "Татал" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 16 часов 25 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Татал" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ №4 "Чомпот",оперативно отключена. 25.04.2014г. в 13 часов 49 минут после устранения нарушения ВЛ-10кВ №4 "Чомпот" от ПС 110/10кВ "Татал" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: отключена абонентская отпайка Р-2 3.4.13 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 09.06.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Чомпот" от ПС 110/10кВ "Татал" Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 26.05.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Горяев А.С.-инженер ПТГ Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65098 | 140 | 2014-04-24 16:21 | 2014-04-24 18:47 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:21 | 2014-04-24 18:47 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп3-5 обрыв проводов А-1Л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №140 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 21 м. (местного), 16 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 21 м. (местного), 16 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 47 м. (местного), 18 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 47 м. (местного), 18 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 66 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-437 5Л-Кайсацкая-10 1Л-0,4кВ ТП-437 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп3-5 обрыв проводов А-1Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64653 | 931 | 2014-04-24 16:09 | 2014-04-24 18:55 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:09 | 2014-04-24 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №127 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №127 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №931 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 09 м. (местного), 16 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 09 м. (местного), 16 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №4 ТП №127 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №4 ТП №127 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №127 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №127 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №127 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 15.05.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64708 | 214 | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 16:10 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 16:10 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №214 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64849 | 321 | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 23:35 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.1875 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973 от ВЛ 10кВ №7 ПС Радиорелейная | Неустановлена Отключен АВ-0,4кВ гр.2 | Отключен АВ-0,4кВ гр.2 | нет | Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №321 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[03] 4.20, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.187500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973 от ВЛ 10кВ №7 ПС Радиорелейная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973 от ВЛ 10кВ №7 ПС Радиорелейная *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Неустановлена Отключен АВ-0,4кВ гр.2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустановлена 3.4.13 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ гр.2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64950 | 811 | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 19:54 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 3.2442 |  | 4.72 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 19:54 | 15 | 0 | 4479 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829 | 2826 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО МВ 6кВ №415 ПС 110/35/6 Лесная Новая | Повреждений не обнаружено | Отсутствуют | Антонов Р.Г. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №811 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.244167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.72000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 4479 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.850 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2829 0 3 категории 5 2829 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2829 2829 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2826 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2829 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО МВ 6кВ №415 ПС 110/35/6 Лесная Новая *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65097 | 110 | 2014-04-24 16:01 | 2014-04-24 16:50 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.005 |  | 0.0168 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:01 | 2014-04-24 16:50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №110 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л Иловатка-10 ТП 285 1л-0,4 4Л Иловатка-10 ТП 285 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65095 | 504 | 2014-04-24 16:00 | 2014-04-24 17:11 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01344 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 16:00 | 2014-04-24 17:11 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №504 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 11 м. (местного), 17 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 11 м. (местного), 17 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 13л Гмелинка-10 ТП 352 2л-0,4 13л Гмелинка-10 ТП 352 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64809 | 875 | 2014-04-24 15:59 | 2014-04-24 19:47 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.000833 |  | 3.245 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 15:59 | 2014-04-24 19:47 | 13 | 1 | 1500 | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Облом траверсы на сварном соединении , опора 12-отпаечная,потребительская МТО | Облом траверсы на сварном соединении на потребительской отпайке | нет | Инженер ПРЭС ПТГ Абдуллаев Г.М. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №875 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 47 м. (местного), 19 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 47 м. (местного), 19 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.24500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф 3 ВЛ 6 кВ ПС Евпраксино ф 3 ВЛ 6 кВ ПС Евпраксино Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Облом траверсы на сварном соединении , опора 12-отпаечная,потребительская МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Облом траверсы на сварном соединении на потребительской отпайке *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПРЭС ПТГ Абдуллаев Г.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65309 | 814 | 2014-04-24 15:57 | 2014-04-24 16:25 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0 |  | 0 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 15:57 | 2014-04-24 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | ПС ПХ 110/35/10 (ЮФ ГПЭ) работали АВР-35/10. Обесточения потребителей не было. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ не работало по режиму. ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ не успешное. В 16.25 ПС Газовая РПВ В-110 454 успешно. ПС Кири-Кили В-110 ВЛ 454 включился от АПВ(КС). ПС ПХ работа АВНР-35/10. | Без повреждений. Возможный схлёст на опоре №119 ВВЛ-110 кВ 454 | Негабарит провода на опоре №119 ВЛ-110 кВ 454. | Поляков С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Организационные причины;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №814 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Организационные причины Другие недостатки эксплуатации Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 454 ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Газовая с отпайкой на ПХ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ПС ПХ 110/35/10 (ЮФ ГПЭ) работали АВР-35/10. Обесточения потребителей не было. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ не работало по режиму. ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ не успешное. В 16.25 ПС Газовая РПВ В-110 454 успешно. ПС Кири-Кили В-110 ВЛ 454 включился от АПВ(КС). ПС ПХ работа АВНР-35/10. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. Возможный схлёст на опоре №119 ВВЛ-110 кВ 454 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Негабарит провода на опоре №119 ВЛ-110 кВ 454. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить негабарит провода на опоре №119 ВЛ-110 кВ 454. Ответственное лицо: Мишагин А.К. 12.06.2014 г. 323300[13] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной осмотр Вл-110 кВ 454 на наличие негабарита провода по линии. Выявленые нарушения устранить. Ответственное лицо: Мишагин А.К. 22.08.2014 г. 323300[13] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин Заместитель председателя: Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков Члены комиссии: Начальник СЛЭП Мишагин А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65439 | 191 | 2014-04-24 15:42 | 2014-04-24 22:12 | 32165203 | Камышинские ЭС (Красноярский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.4485 |  | 5 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-24 15:42 | 2014-04-24 22:12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 24.04.2014 г. в 15:42 от МТЗ отключился В-Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая". АПВ не успешно. От КУ неуспешно. 24.04.2014 г. в 22:12 после устранения нарушения В-Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" - обрыв вязки на опоре № 50/3. | При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №50/3 ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №191 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[03] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321652[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.448500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 8 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Медведицкая ВЛ №3 10 кВ ПС Медведицкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 г. в 15:42 от МТЗ отключился В-Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая". АПВ не успешно. От КУ неуспешно. 24.04.2014 г. в 22:12 после устранения нарушения В-Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №50/3 по ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая", что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" от защит. 4.13 321652[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" - обрыв вязки на опоре № 50/3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №50/3 ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Дьяченко В.С. 13.06.2014 г. 321652[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Красн.Яр. РЭС А.В.Заседателев Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Красн.Яр.РЭС А.Н.Гришин Инженер ПТГ Красн.РЭС С.Г.Солдатов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64949 | 295 | 2014-04-24 15:30 | 2014-04-24 17:14 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001733 | 0 | 0.01 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 15:30 | 2014-04-24 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 288 | [6 empty] | 278 | 278 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 15час. 30мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 24.04.2014г. в 15час. 50мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 24.04.2014г. в 17час. 14мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв провода 0,4кВ на опоре №1 (абонентская отпайка). | Нарушений нет. | Начальник СТК Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №295 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001733 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 278 0 3 категории 5 288 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 278 288 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 278 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 278 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Фидер №2 от ТП 10/0,4кВ №6 ВЛ-0,4 кВ, Фидер №2 от ТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 15час. 30мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 24.04.2014г. в 15час. 50мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 24.04.2014г. в 17час. 14мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода 0,4кВ на опоре №1 (абонентская отпайка). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 21.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65446 | 193 | 2014-04-24 15:30 | 2014-04-24 16:40 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.009 |  | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 15:30 | 2014-04-24 16:40 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 104/400 Л-3-10кВ Ольховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 104/400 Л-3-10кВ Ольховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | АКТ №193 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 340 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 216 0 3 категории 5 216 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 216 216 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 216 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 216 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 104/400 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 пс.Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 104/400 Л-3-10кВ Ольховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 104/400 Л-3-10кВ Ольховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65224 | 90 | 2014-04-24 15:29 | 2014-04-24 17:30 | 32165502 | Правобережные ЭС (Суровикинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.73 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 15:29 | 2014-04-24 17:30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-367 | Нет. | Нет | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №90 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321655[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[02] 4.20, Невыявленные причины 321655[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.73000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-04 кВ №1 от КТП-367 по ВЛ-10 кВ №7 Лобакино ВЛ-0,4 к4 кВ №1 от КТП-367 по ВЛ-10 кВ №7 ЛобакиноВ №1 от КТП-1005 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-367 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65276 | 909 | 2014-04-24 15:26 | 2014-04-24 18:35 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341000 | Несоблюдение техн.обслуживания; Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.031 |  | 0.048 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 15:26 | 2014-04-24 18:35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 Л-1 КТП-34 ф.17 пс Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. | Произведён осмотр. ветер до 21 м/с Пс "Енотаевка" ф.17 ктп-34 ВЛ-0.4 Л-1 .Отключился автомат. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Недостатки технического обслуживания. | Ануфриева Т.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №909 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.031000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 34 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Вл-0,4 Л-1 КТП-34 ф.17 пс Енотаевка Вл-0,4 Л-1 КТП-34 ф.17 пс Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 Л-1 КТП-34 ф.17 пс Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Произведён осмотр. ветер до 21 м/с Пс "Енотаевка" ф.17 ктп-34 ВЛ-0.4 Л-1 .Отключился автомат. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[09] Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) 3.4.10 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76706 | 106 | 2014-04-24 15:25 | 2014-04-24 17:47 | 32165107 | Волгоградские ЭС (Дубовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.1633 |  | 0.5 | 5 | Потребительское | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-24 15:25 | 2014-04-24 17:47 | 8 | 2 | 195 | 1 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 131 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская. | На ПС Балыклейская В-10кВ №17 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Повреждение электрооборудования Дубовского РЭС нет. | Нет. | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №106 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 47 м. (местного), 17 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 47 м. (местного), 17 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.163300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 195 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 134 0 3 категории 5 134 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 134 134 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 131 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 134 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Балыклейская В-10кВ №17 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентском ТП-А569. 3.4.8 321651[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электрооборудования Дубовского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65207 | 110 | 2014-04-24 15:22 | 2014-04-24 16:08 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.24767 |  | 6.216 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 15:22 | 2014-04-24 16:08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак отключился от МТЗ В-10кВ ф.5 включен после осмотра | Без повреждения оборудования | Оборудование сторонней организации. | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №110 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.247667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.21600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 №5 В-Баскунчак ВЛ-10 №5 В-Баскунчак Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак отключился от МТЗ В-10кВ ф.5 включен после осмотра *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Оборудование сторонней организации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС В.Баскунчак Ответственное лицо: начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин 24.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64503 | 25 | 2014-04-24 15:20 | 2014-04-24 15:46 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.086667 |  | 0.119 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 15:20 | 2014-04-24 15:46 | 0 | 1 | 402 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | отключился АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-942 ф.14 ПС Харабали обрыв провода оп.25-26 ВЛ-0,4 кВ КТП-942 ф.14 ПС Харабали | отключился АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-942 ф.14 ПС Харабали обрыв провода оп.25-26 ВЛ-0,4 кВ КТП-942 ф.14 ПС Харабали | старение материала провода | Толмасова А.А. | ;Итоговый акт; | АКТ №25 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.086667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.11900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 402 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 398 0 3 категории 5 398 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 398 398 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 398 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №942 ф.14 пс Харабали ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №942 ф.14 пс Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-942 ф.14 ПС Харабали обрыв провода оп.25-26 ВЛ-0,4 кВ КТП-942 ф.14 ПС Харабали *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: отключился АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-942 ф.14 ПС Харабали обрыв провода оп.25-26 ВЛ-0,4 кВ КТП-942 ф.14 ПС Харабали *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала провода *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64747 | 859 | 2014-04-24 15:20 | 2014-04-24 16:04 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.011 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 15:20 | 2014-04-24 16:04 | 1 | 1 | 110 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ №417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская. | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская включен в работу без замечаний. | Не выявлено. | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №859 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№3ктп №417 ВЛ 04кв№3ктп№417 ВЛ-10кв№6 ПС Маньковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ №417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ № 417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: Мастер Буценко С.В. 28.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65068 | 288 | 2014-04-24 15:17 | 2014-04-24 17:31 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 1.072 |  | 1.56 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 15:17 | 2014-04-24 17:31 | 10 | 0 | 2000 | 2 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО МВ 10 кВ №54 ПС 110/10 Кири Кили | Повреждение потребительской ВЛ 10кВ на КТП984 | Снижение эл.изоляции в следствии продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №288 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 17 м. (местного), 15 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 17 м. (местного), 15 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.072000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.56000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.480 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1852 0 3 категории 5 1852 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1852 1852 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1852 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1852 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО МВ 10 кВ №54 ПС 110/10 Кири Кили *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение потребительской ВЛ 10кВ на КТП984 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл.изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65279 | 912 | 2014-04-24 15:15 | 2014-04-24 18:45 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.18 |  | 0.125 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 15:15 | 2014-04-24 18:45 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей Вл-0,4 Л-1 КТП-624 ф.6 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. | Произведен осмотр.ветер 21м/с Пс "Енотаевка" ф.6 КТП-624 ВЛ-0.4кВ Л-1 .Отключился автомат 0.4 кВ. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Недостатки технического обслуживания. | Ануфриева Т.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №912 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.180000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Вл-0,4 Л-1 КТП-624 ф6 пс Енотаевка Вл-0,4 Л-1 КТП-624 ф.6 пс Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей Вл-0,4 Л-1 КТП-624 ф.6 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Произведен осмотр.ветер 21м/с Пс "Енотаевка" ф.6 КТП-624 ВЛ-0.4кВ Л-1 .Отключился автомат 0.4 кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64717 | 486 | 2014-04-24 15:04 | 2014-04-24 15:10 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 15:04 | 2014-04-24 15:10 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 15 часов 04 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Утта-2" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от МТЗ. 24.04.2014г. в 15 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №486 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 04 м. (местного), 15 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 04 м. (местного), 15 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 2.3 ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 15 часов 04 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Утта-2" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от МТЗ. 24.04.2014г. в 15 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранитьб выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 02.06.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2. Ответственное лицо: Ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64713 | 330 | 2014-04-24 15:00 | 2014-04-25 10:46 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.63253 | 0 | 0.15 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-24 15:00 | 2014-04-25 10:46 | 12 | 1 | 30 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ №7 "Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 25.04.2014 г., 08 ч. 15 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. | По ВЛ-10 кВ №7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" разрушен изолятор ф"В" на оп №164 по отп №5 | Не выявлено | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №330 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.632533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ №7 "Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 25.04.2014 г., 08 ч. 15 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[06] Разрушен изолятор ф"В" на оп №164 по отп №5 4.14 328150[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ №7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" разрушен изолятор ф"В" на оп №164 по отп №5 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур". Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 02.06.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 20.05.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 61 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 19 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Октябрьскому РЭС № 1 от 30.01.2014 г. Подписи Председатель: Буваев О.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64733 | 136 | 2014-04-24 15:00 | 2014-04-24 17:56 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.005 |  | 3.57 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-24 15:00 | 2014-04-24 17:56 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10 кВ №3 ПС "Ярки". | 15:00 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ВЛ 10кВ №3 ПС "Ярки", от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода в пролете опор 1-2. 17:56 ВЛ ведена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Школы - 1. | Обрыв провода в пролете опор 1-2. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; | АКТ №136 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 56 м. (местного), 17 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 56 м. (местного), 17 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.57000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Ярки ВЛ №3 10 кВ ПС Ярки Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10 кВ №3 ПС "Ярки". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15:00 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ВЛ 10кВ №3 ПС "Ярки", от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода в пролете опор 1-2. 17:56 ВЛ ведена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор 1-2. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Ка 29.05.2014 г. 321654[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. 15.05.2014 г. 321654[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 43 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Клетского РЭС Попов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 136.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 7 листах
64655 | 285 | 2014-04-24 14:55 | 2014-04-24 16:17 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.068333 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 14:55 | 2014-04-24 16:17 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. | 24.04. 2014г. в 14час. 55мин. дежурным ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04. 2014г. в 16час. 17мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | Приобходе-рсмотреВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" дефектов не выявлено. | Нет нарушений. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №285 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 17 м. (местного), 16 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 17 м. (местного), 16 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.068333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-4" ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 14час. 55мин. дежурным ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04. 2014г. в 16час. 17мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Приобходе-рсмотреВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" дефектов не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 30.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 14.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземльскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64660 | 286 | 2014-04-24 14:55 | 2014-04-24 16:15 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.013333 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 14:55 | 2014-04-24 16:15 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала внормальном режиме. | 24.04. 2014г. в 14час. 55мин. дежурный э/монтёр ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04. 2014г. в 16час. 15мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена вработу. | Повреждений оборудования нет. | Нет нарушений. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №286 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10 "Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала внормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 14час. 55мин. дежурный э/монтёр ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04. 2014г. в 16час. 15мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена вработу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 25.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 11.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64493 | 282 | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 15:27 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.086333 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 15:27 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 24.04. 2014г. в 14час. 50мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" под действием МТЗ. Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04.2014г. в 15час. 27мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" введена в работу. | Дождь, порывистый ветер, гроза. Включена по стиханию. Повреждений оборудования нет. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №282 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.086333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Гагарина" ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 14час. 50мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" под действием МТЗ. Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04.2014г. в 15час. 27мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дождь, порывистый ветер, гроза. Включена по стиханию. Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатм осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Комосомольского УЭС Нимгиров Н.А. 29.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Комосомольского УЭС Нимгиров Н.А. 11.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64649 | 284 | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 16:15 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.014167 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 16:15 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 24.04. 2014г. в 14час. 50мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" под действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. Включена по стиханию неустойчивой погоды. 24.04. 2014г. в 15час. 15мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 24.04. 2014г. в 16час. 15мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" дефектов не обнаружено. | Нет нарушений. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №284 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 35 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 35 35 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 35 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 35 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Цуба" ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 14час. 50мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" под действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. Включена по стиханию неустойчивой погоды. 24.04. 2014г. в 15час. 15мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 24.04. 2014г. в 16час. 15мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" дефектов не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные декты устранить . Ответственное лицо: Мастер Комосомльского УЭС Нимгиров Н.А. 31.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Комосомльского УЭС Нимгиров Н.А. 14.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземльскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64741 | 137 | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 16:43 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.12995 |  | 2.303 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 16:43 | 16 | 3 | 205 | 1 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 335 | 325 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10кВ №7 ПС "Бузиновская". | 14:50 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ВЛ 10кВ №7 ПС "Бузиновская", от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв шлейфа на ЛР-10 № 7-2. 16:43 ВЛ ведена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Школы - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Обрыв шлейфа на ЛР-10 № 7-2. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; | АКТ №137 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 43 м. (местного), 16 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 43 м. (местного), 16 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.129950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.30300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 205 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 335 0 3 категории 5 348 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 335 348 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 325 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 335 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) ВЛ №7 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10кВ №7 ПС "Бузиновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14:50 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ВЛ 10кВ №7 ПС "Бузиновская", от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв шлейфа на ЛР-10 № 7-2. 16:43 ВЛ ведена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Школы - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ЛР-10 № 7-2. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. 29.05.2014 г. 321654[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. 15.05.2014 г. 321654[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 48 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Клетского РЭС Попов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 137.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 7 листах
65552 | 376 | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 15:49 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.062933 |  | 0.31 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 15:49 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ЗТП№177 | В 14 часов 50 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП№177. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №31-31п. | Обрыв провода в пролетах опор №31-31п. | Нет | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №376 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.062933 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.31000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 160 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.064 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 212 0 3 категории 5 212 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 212 212 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 212 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 212 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП №177 по ВЛ 6кВ "Пролетарка" от ПС С-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП №177 по ВЛ 6кВ "Пролетарка" от ПС С-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ЗТП№177 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 50 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП№177. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №31-31п. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролетах опор №31-31п. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП№177 по ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС С2. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 07.05.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65277 | 910 | 2014-04-24 14:35 | 2014-04-24 18:15 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.027 |  | 0.12 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 14:35 | 2014-04-24 18:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-195 Ф.27 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. | Произведен осмотр . Ветер до 21 м/с. Пс " Енотаевка" ф. 27 КТП-195 .Отключился автомат 0.4кВ Л-1. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Недостатки технического обслуживания. | Ануфриева Т.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №910 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.027000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-195 Ф.27 Пс Енотаевка. .ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-195 Ф.27 Пс Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-195 Ф.27 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Произведен осмотр . Ветер до 21 м/с. Пс " Енотаевка" ф. 27 КТП-195 .Отключился автомат 0.4кВ Л-1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65136 | 378 | 2014-04-24 14:30 | 2014-04-24 15:59 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41000 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.011867 |  | 0.22 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 14:30 | 2014-04-24 15:59 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 | В результате осмотра обнаружено: Перегорел ПН-0,4кВ (схлёст проводов оп. №12-13 МТЗ | Перегорел ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 | Нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Термическое повреждение, перегрев;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №378 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Термическое повреждение, перегрев Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружено: Перегорел ПН-0,4кВ (схлёст проводов оп. №12-13 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорел ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 24.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64850 | 322 | 2014-04-24 14:20 | 2014-04-24 18:35 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.051 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 14:20 | 2014-04-24 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1073 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная | неустановлена Отключен АВ-0,4 кВ гр.1 | Отключен АВ-0,4 кВ гр.1 | нет | Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №322 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[03] 4.20, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.051000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1073 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1073 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1073 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: неустановлена Отключен АВ-0,4 кВ гр.1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустановлена 3.4.13 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4 кВ гр.1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64502 | 208 | 2014-04-24 14:17 | 2014-04-24 20:56 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.25133 |  | 0.344 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 14:17 | 2014-04-24 15:15 | 19 | 1 | 200 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключился В-10 кВ ф-23 ПС Харабали от МТО, отключился СЛР-2 | Отключился В-10 кВ ф-23 ПС Харабали от МТО, отключился СЛР-2 | Отсутствуют | Толмасова А.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №208 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 17 м. (местного), 14 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 17 м. (местного), 14 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 20 ч. 56 м. (местного), 20 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.251333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.34400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 160 0 3 категории 5 181 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 160 181 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 160 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 160 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №23 Харабали ВЛ-10 кВ №23 Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился В-10 кВ ф-23 ПС Харабали от МТО, отключился СЛР-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключился В-10 кВ ф-23 ПС Харабали от МТО, отключился СЛР-2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64497 | 130 | 2014-04-24 14:05 | 2014-04-24 15:26 | 32165305 | Левобережные ЭС (Николаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 14:05 | 2014-04-24 15:26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-1Л-0,4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №130 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 26 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 48 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 48 48 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 48 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 48 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10 1Л-0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-1Л-0,4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64709 | 485 | 2014-04-24 14:02 | 2014-04-24 14:08 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.005 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 14:02 | 2014-04-24 14:08 | 28 | 0 | 80 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 14 часов 02 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 14 часов 08 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №485 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 02 м. (местного), 14 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 02 м. (местного), 14 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 3 ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 14 часов 02 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 14 часов 08 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 09.06.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2". Ответственное лицо: Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64705 | 484 | 2014-04-24 14:00 | 2014-04-24 14:10 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.011667 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 14:00 | 2014-04-24 14:10 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 14 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральный" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 14 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №484 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 42 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Центральный ВЛ-10кВ Центральный от ПС 35/10кВЗверосовхоз Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 14 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральный" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 14 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 09.06.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35/10кВ "Зверосовхоз". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 19.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65180 | 181 | 2014-04-24 13:52 | 2014-04-24 14:40 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.15333 |  | 8.5 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 13:52 | 2014-04-24 14:40 | 18 | 1 | 500 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 24.04.2014 в 13:52 от ТЗНП ПДЗ ЛЭП-441 110 кВ отключился В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ кВ "Петров Вал". АПВ - не работало по условиям блокировки. 24.04.2014 в 13:52 от ТЗНП ПДЗ ЛЭП-441 110 кВ отключился В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Коробки". АПВ - неуспешно. Обесточена осталась 1С-10 кВ на ПС 110/10 кВ Котово. В 14:38 с разрешения ДД ОДС КЭС включен от РПВ В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Коробки" - успешно. | Перекрытие изоляции на фазах "А" и "С" на оп. № 51 ЛЭП-441-110 кВ. | Своевременно не выявлен дефект ухудшения изоляционых свойств из-за отсутствия видимых признаков. | Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №181 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.153333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 3 3 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 3 3 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 10 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №441 110 кВ ПС Коробки ВЛ №441 110 кВ ПС Коробки ВЛ №441 110 кВ ПС Петров Вал ВЛ №441 110 кВ ПС Петров Вал Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 в 13:52 от ТЗНП ПДЗ ЛЭП-441 110 кВ отключился В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ кВ "Петров Вал". АПВ - не работало по условиям блокировки. 24.04.2014 в 13:52 от ТЗНП ПДЗ ЛЭП-441 110 кВ отключился В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Коробки". АПВ - неуспешно. Обесточена осталась 1С-10 кВ на ПС 110/10 кВ Котово. В 14:38 с разрешения ДД ОДС КЭС включен от РПВ В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Коробки" - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за длительного срока эксплуатации, старения и ухудшения изоляционных свойств изоляции произошло перекрытие изоляции на фазах "А" и "С" на оп.№ 51 ЛЭП-441 110 кВ. 4.12 321652[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перекрытие изоляции на фазах "А" и "С" на оп. № 51 ЛЭП-441-110 кВ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не выявлен дефект ухудшения изоляционых свойств из-за отсутствия видимых признаков. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Заменить изоляцию фаз "А" и "С" на опоре №51 ЛЭП-441 110 кВ. 24.05.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПС-70,ПС-70Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 75 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 10 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО «КЭС» Золотарев А.В. Заместитель председателя: Нач. СТК КЭС УПКиОТ Курятов В.А. Члены комиссии: Нач. ОДС КЭС ЦУС Бочкарёв В.Н. Нач. СЛЭП ПО «КЭС» Григорьев Ю.А. Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра.jpg 2. Объяснительная.jpg 3. ОЖ ДД ОДС.JPG 4. Паспорт.jpg 5. Протокол.jpg 6. Прошитая гирлянда опора 51.JPG Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64851 | 323 | 2014-04-24 13:50 | 2014-04-24 14:40 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.026667 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 13:50 | 2014-04-24 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-963 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Неустановлена Отключен АВ-0,4кВ гр.1 | Отключен АВ-0,4кВ гр.1 | нет | Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №323 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[03] 4.20, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 102 0 3 категории 5 102 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 102 102 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 102 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 102 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-963 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-963 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-963 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Неустановлена Отключен АВ-0,4кВ гр.1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустановлена 3.4.13 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ гр.1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64695 | 482 | 2014-04-24 13:46 | 2014-04-24 13:52 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.004 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 13:46 | 2014-04-24 13:52 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС35/10кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 13 часов 46 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Буратинская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 13 часов 52 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС35/10кВ "Буратинская" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №482 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 46 м. (местного), 13 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 46 м. (местного), 13 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 1 ВЛ-10кВ Ферма 1 от ПС35/10кВ Буратинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС35/10кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 13 часов 46 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Буратинская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 13 часов 52 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС35/10кВ "Буратинская" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 09.06.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1 от ПС35/10кВ Буратинская. Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 19.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64703 | 483 | 2014-04-24 13:46 | 2014-04-24 13:52 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.005 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 13:46 | 2014-04-24 13:52 | 7 | 1 | 670 | 6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" от ПС35/10кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 13 часов 46 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Буратинская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 13 часов 52 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" от ПС35/10кВ "Буратинская" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №483 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 46 м. (местного), 13 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 46 м. (местного), 13 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 670 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 213 0 3 категории 5 213 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 213 213 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 213 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 213 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Центральная усадьба Буратинская ВЛ-10кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС35/10кВ Буратинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" от ПС35/10кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 13 часов 46 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Буратинская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 13 часов 52 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" от ПС35/10кВ "Буратинская" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 14.07.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" от ПС35/10кВ "Буратинская". Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 19.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64783 | 867 | 2014-04-24 13:43 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.12 |  | 0.174 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-25 17:39 | 2014-04-25 17:57 | 1 | 1 | 339 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №867 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 17 ч. 39 м. (местного), 17 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 17 ч. 57 м. (местного), 17 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.120000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.17400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 339 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 330 0 3 категории 5 330 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 330 330 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 330 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 330 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-260 А ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64980 | 498 | 2014-04-24 13:43 | 2014-04-24 13:43 | 32815305 | Калмыцкие ЭС (ПО Калмыцкие ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331000 | ЛЭП 110кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ВЛ-82 Арзгир-Южная от ПС Арзгир работала в нормальном режиме. | 24.04.2014 в 13:43 на ПС 110/35/10 кВ Арзгир (Ставропольэнерго) отключился МВ-110 ВЛ-82 от 1ст.ТЗНП,ф. В, 3Iо = 2,7 кА, 3Uо = 30,3 кВ, L=15,2 км, АПВ успешное. | дефектов не обнаружено. | нет | Начальник СТК Пленкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №498 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 328153[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ Арзгир-Южная ВЛ-110 кВ ВЛ-82 Арзгир-Южная от ПС Арсгир Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ВЛ-82 Арзгир-Южная от ПС Арзгир работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 в 13:43 на ПС 110/35/10 кВ Арзгир (Ставропольэнерго) отключился МВ-110 ВЛ-82 от 1ст.ТЗНП,ф. В, 3Iо = 2,7 кА, 3Uо = 30,3 кВ, L=15,2 км, АПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: дефектов не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ Ответственное лицо: Радочинский Н.В. 13.05.2014 г. 328153[05] 2 По результатам осмотра вслучае выявления дефектов утранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Радочинский Н.В. 22.05.2014 г. 328153[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Пленкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64706 | 213 | 2014-04-24 13:40 | 2014-04-24 13:59 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 13:40 | 2014-04-24 13:59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №213 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[07] 4.20, Невыявленные причины 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64496 | 821 | 2014-04-24 13:30 | 2014-04-24 13:40 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.086667 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 13:30 | 2014-04-24 13:40 | 106 | 3 | 2919 | 0 | 0.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Овцевод - Кормовая находилась в работе. | 24.04.14 в 13:30 при грозе от МТЗ на ПС Овцевод (АПВ нет) отключалась ВЛ-35 кВ Овцевод - Кормовая. В 13:40 РПВ успешно. ВЛ включена без осмотра. | Повреждений нет. | Нет. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №821 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.086667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 106 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2919 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.520 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 170 0 3 категории 5 170 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 170 170 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 169 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 170 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Овцевод - Кормовое ВЛ 35 кВ Овцевод - Кормовое Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Овцевод - Кормовая находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.14 в 13:30 при грозе от МТЗ на ПС Овцевод (АПВ нет) отключалась ВЛ-35 кВ Овцевод - Кормовая. В 13:40 РПВ успешно. ВЛ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Овцевод-Кормовая Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64742 | 133 | 2014-04-24 13:25 | 2014-04-24 13:30 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.008083 |  | 0.028 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 13:25 | 2014-04-24 13:30 | 18 | 6 | 659 | 3 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 172 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №2 от ПС Малодельская. | 13:25 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС Малодельская. АПВ-отсутствует . РПВ от КУ -успешно. 13:30ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Больницы - 1; Скважины - 1 | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 659 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.097 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 175 0 3 категории 5 175 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 175 175 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 172 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 175 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №2 от ПС Малодельская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13:25 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС Малодельская. АПВ-отсутствует . РПВ от КУ -успешно. 13:30ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Больницы - 1; Скважины - 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 133.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 7 листах
65447 | 194 | 2014-04-24 13:20 | 2014-04-24 13:21 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003467 |  | 0.011 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 13:20 | 2014-04-24 13:21 | 15 | 2 | 769 | 3 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 346 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 24.04.2014 г. в 13:20 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Гурово". АПВ - отсутствует; РПВ - от ТУ успешно. | НЕт | Нет. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные орг.причины; | АКТ №194 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003467 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 769 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.208 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 369 0 3 категории 5 374 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 369 374 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 346 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 13 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 10 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 369 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Гурово ВЛ №1 10 кВ ПС Гурово Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 г. в 13:20 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Гурово". АПВ - отсутствует; РПВ - от ТУ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: НЕт *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Гурово" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Кокин А.А. 13.06.2014 г. 321652[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64654 | 13 | 2014-04-24 13:18 | 2014-04-24 13:18 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сандатовская. | Причина не установлена МТЗ | В 13 часов 18 минут на ПС 110/35/10 кВ Сандатовская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ успешно. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №13 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сандатовская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 13 часов 18 минут на ПС 110/35/10 кВ Сандатовская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ успешно. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 25.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65084 | 28 | 2014-04-24 13:10 | 2014-04-24 14:00 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 13:10 | 2014-04-24 14:00 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №28 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 31 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л Гмелинка-10 КТП-137 1л-0,4 1л Гмелинка-10 КТП-137 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64647 | 283 | 2014-04-24 13:08 | 2014-04-24 14:29 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.045 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 13:08 | 2014-04-24 14:29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 13час. 08мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" (земля в сети 10кВ). 24.04.2014г. в 13час. 30мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 24.01.2014г. в 14час. 29мин. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. | Нарушений нет. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №283 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Оленичево" ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ " Михайловская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 13час. 08мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" (земля в сети 10кВ). 24.04.2014г. в 13час. 30мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 24.01.2014г. в 14час. 29мин. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 22.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженр Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Ст. мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65145 | 111 | 2014-04-24 13:02 | 2014-04-24 13:21 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000317 |  | 0.1 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 13:02 | 2014-04-24 13:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №2 | проведён осмотр Р№ 45, состаблен листок осмотра. МТЗ-1, ТО, | Повреждённого оборудования ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кружилинская не обнаружено. Перерыв в электроснабжении составил 19 минут. | Нет. | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №111 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000317 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №2 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: проведён осмотр Р№ 45, состаблен листок осмотра. МТЗ-1, ТО, *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кружилинская не обнаружено. Перерыв в электроснабжении составил 19 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Кружилинская по распоряжению № 45 от 24.04.2014г., замечания будут устранены в ходе выполнения РП. Ответственное лицо: Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В. 07.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65137 | 854 | 2014-04-24 13:00 | 2014-04-24 14:22 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.013667 |  | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 13:00 | 2014-04-24 14:22 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская | после осмотра неустановлено, составлен листок осмотра Р№ 43 | Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская не установлено. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 88 минут. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №854 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 122 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра неустановлено, составлен листок осмотра Р№ 43 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская не установлено. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 88 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская, недостатков нет. Ответственное лицо: Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А. 07.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77393 | 875 | 2014-04-24 13:00 | 2014-04-24 15:50 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.005667 |  | 0.015 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 13:00 | 2014-04-24 15:50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025. | 13-00 поступило сообщение об отсутвии напряжения . Бригада ОВБ призвела осмотр и обнаружили что произошло отклонение опоры от оси вследствии чего возникло провисание провода и соприкосновение с соседним проводом, фидер был выведен в ремонт для устранения повреждления. 15-50 фидер был введён в работу без замечаний по норпмальной схеме. | Загнивание древесины тела опоры на ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025 | своевременно не обнаружено загнивание древесины тела опоры. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №875 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025 ПС КЛЕТСКАЯ ВЛ-10КВ№16-4ТП 5025ВЛ=04КВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13-00 поступило сообщение об отсутвии напряжения . Бригада ОВБ призвела осмотр и обнаружили что произошло отклонение опоры от оси вследствии чего возникло провисание провода и соприкосновение с соседним проводом, фидер был выведен в ремонт для устранения повреждления. 15-50 фидер был введён в работу без замечаний по норпмальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов при отклонении опоры от оси в следствии загнивания тела опоры. 3.4.7 321654[02] Отклонения опоры произошло по причине загнивания древесины свыше нормы. 4.1 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Загнивание древесины тела опоры на ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: своевременно не обнаружено загнивание древесины тела опоры. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64782 | 283 | 2014-04-24 12:53 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.36667 |  | 0.534 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 12:53 | 2014-04-24 14:43 | 1 | 1 | 178 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №283 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.366667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.53400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 178 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 169 0 3 категории 5 169 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 169 169 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 169 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 169 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-213 ф.609 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64740 | 858 | 2014-04-24 12:50 | 2014-04-24 13:57 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.011167 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 12:50 | 2014-04-24 13:57 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская включен в работу без замечаний. | Не выявлено. | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №858 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 86 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 86 86 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 86 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 86 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№1ктп №387 ВЛ 04кв№1ктп№387ВЛ-10кв№4 ПСАл- Лозовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: Мастер Григорьев В.П. 28.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64491 | 18 | 2014-04-24 12:04 | 2014-04-24 14:58 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 12:04 | 2014-04-24 14:58 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Отп-1 оп1-2 схлест проводов А-2Л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №18 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 58 м. (местного), 14 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 58 м. (местного), 14 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 231 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 145 0 3 категории 5 145 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 145 145 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 145 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 145 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4 ТП-501 27Л-Палласовка-10 2Л-0,4 ТП-501 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отп-1 оп1-2 схлест проводов А-2Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64731 | 132 | 2014-04-24 11:50 | 2014-04-24 17:31 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 1.2049 |  | 6.58 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 11:50 | 2014-04-24 17:31 | 102 | 15 | 5289 | 18 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466 | 2382 | 69 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская" | 11:50 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". 11:55 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Водозабор - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ 13:01 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. 15:56 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений.Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1. 16:10 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". При осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода в пролёте опор 12-13 ВЛ-10 №7-7 ПС "Етеревская". 17:31 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1 | Обрыв провода в пролёте опор 12-13 ВЛ-10 №7-7 ПС "Етеревская". | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; | АКТ №132 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[05] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.204950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.58000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 102 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 15 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 18 шт. Обесточенное население 5289 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.831 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2466 0 3 категории 5 2487 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2466 2487 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2382 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 69 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 15 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2466 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская" *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11:50 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". 11:55 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Водозабор - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ 13:01 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. 15:56 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений.Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1. 16:10 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". При осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода в пролёте опор 12-13 ВЛ-10 №7-7 ПС "Етеревская". 17:31 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключения ВЛ произошли по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролёте опор 12-13 ВЛ-10 №7-7 ПС "Етеревская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 29.05.2014 г. 321654[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 15.05.2014 г. 321654[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 132.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 7 листах
64668 | 849 | 2014-04-24 11:35 | 2014-04-24 15:20 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4600 | Коррозионный, эрозионный износ | 0.3 |  | 0.454 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 11:35 | 2014-04-24 15:20 | 7 | 2 | 900 | 6 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | В 11:35 на ПС Тумак отключился от МТЗ В-10кВ ф.16. Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Тумак явился обрыв провода (А-50) Ф. В в месте соединения с последующим замыканием на Ф. С на опоре №90 вследствие снижения прочности в процессе длительной эксплуатации (коррозия провода) при воздействии ветровых нагрузок. | Обрыв соединения провода А-50 Ф. В на опоре №90 ф.16 ПС Тумак. | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №849 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[06] 4.6, Коррозионный, эрозионный износ 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 155 0 3 категории 5 155 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 155 155 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 155 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 155 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Тумак ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Тумак Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 11:35 на ПС Тумак отключился от МТЗ В-10кВ ф.16. Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Тумак явился обрыв провода (А-50) Ф. В в месте соединения с последующим замыканием на Ф. С на опоре №90 вследствие снижения прочности в процессе длительной эксплуатации (коррозия провода) при воздействии ветровых нагрузок. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[06] Обрыв соединения провода А-50 Ф. В на опоре №90 ф.16 ПС Тумак в следствии недостаточного технического обслуживания. 4.6 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв соединения провода А-50 Ф. В на опоре №90 ф.16 ПС Тумак. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ремонт провода Ф.В на опоре №90 ф.16 ПС Тумак. Ответственное лицо: Главный инженер ВРЭС А.П. Шаров 25.04.2014 г. 323300[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 41 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64838 | 135 | 2014-04-24 11:30 | 2014-04-24 14:18 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 41400 | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.4256 |  | 0.951 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 11:30 | 2014-04-24 14:18 | 17 | 3 | 551 | 6 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка - нормальный. | 24.04.14 в 11:30 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв шлейфа 10кв от ТП№554 в сторону ТР-Т1-10. После устранения повреждений линия введена в работу в 14:18. обрый шлейфа 10 от ТП №554 в сторону ТР-Т1-10. Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Поврежден голый алюминиевый провод марки А-35 на отпайке №26 опора №1 ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка в количестве - 3 метра. | Нет. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №135 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.425600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.95100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 551 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.152 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 222 0 3 категории 5 224 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 222 224 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 219 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 222 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.14 в 11:30 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв шлейфа 10кв от ТП№554 в сторону ТР-Т1-10. После устранения повреждений линия введена в работу в 14:18. обрый шлейфа 10 от ТП №554 в сторону ТР-Т1-10. Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[08] Обрыв шлейфа в плашечном зажиме ТР-Т1-10 произошел в результате частых воздействий ветровых нагрузок и гололедных отложений, а также длительной эксплуатации. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден голый алюминиевый провод марки А-35 на отпайке №26 опора №1 ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка в количестве - 3 метра. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При выполнении технического обслуживания провести верховую ревизию с выборочной проверкой состояния шлейфов ТР-Т1-10 на ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. Ответственное лицо: старший мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Старополтавского РЭС Сиваков В.В. 21.04.2016 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 50 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 18 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 18 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64605 | 856 | 2014-04-24 11:26 | 2014-04-24 14:27 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.012 |  | 0.965 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 11:26 | 2014-04-24 14:27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада в осмотре.АВ включен после осмотра. | Нет | Нет | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | АКТ №856 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 11 ч. 26 м. (местного), 11 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 11 ч. 26 м. (местного), 11 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.96500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4 №211 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4 №211 по ВЛ-10кВ №5 Каргинская. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада в осмотре.АВ включен после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 26.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64756 | 199 | 2014-04-24 10:54 | 2014-04-24 11:04 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.06 |  | 4.315 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 10:54 | 2014-04-24 11:04 | 18 | 0 | 1934 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10 кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 24.04.2014 года в 10 часов 54 минуты на ПС 110/10кВ БОС действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №805. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №199 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 10 ч. 54 м. (местного), 10 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 10 ч. 54 м. (местного), 10 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.31500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1934 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 59 0 3 категории 5 59 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 59 59 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 54 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 59 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10 кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 года в 10 часов 54 минуты на ПС 110/10кВ БОС действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №805. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10 кВ БОС. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 29.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №199 от 24.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64652 | 152 | 2014-04-24 10:20 | 2014-04-24 17:05 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.945 |  | 1.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 10:20 | 2014-04-24 17:05 | 12 | 2 | 774 | 5 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". | 24 апреля 2014 года в 10 часов 20 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружен наброс алюминиевой проволоки на провода на опоре №152. В 17 часов 05 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 405 минут. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №152 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.945000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 774 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 140 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 140 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24 апреля 2014 года в 10 часов 20 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружен наброс алюминиевой проволоки на провода на опоре №152. В 17 часов 05 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 405 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине наброса алюминиевой проволоки на опоре №152 неустановленными лицами, вследствии чего произошло межфазное короткое замыкание. 3.4.8 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Обратиться через СМИ к населению о недопустимости набросов на ВЛ и опасности поражения электрическим током. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 12.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65138 | 379 | 2014-04-24 10:11 | 2014-04-24 12:21 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 42000 | Невыявленные причины | 0.017333 |  | 0.23 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 10:11 | 2014-04-24 12:21 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | В результате осмотра обнаружено: Отключен АВ-0,4кВ №1 МТЗ | Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. |  | АКТ №379 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.20, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 12 ч. 21 м. (местного), 12 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 12 ч. 21 м. (местного), 12 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.23000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 196 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 87 0 3 категории 5 87 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 87 87 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 87 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 87 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружено: Отключен АВ-0,4кВ №1 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 24.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65453 | 196 | 2014-04-24 09:40 | 2014-04-24 09:40 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 24.04.2014 г. в 09:40 от МТЗ отключился В-Л-12-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елань-1". АПВ -успешно. | Нет | Нет | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | АКТ №196 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Елань-1 ВЛ №12 10 кВ ПС Елань-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 г. в 09:40 от МТЗ отключился В-Л-12-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елань-1". АПВ -успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр Л-12-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елань-1" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Печерский А.Ф. 13.06.2014 г. 321652[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64744 | 661 | 2014-04-24 09:16 | 2014-04-24 10:20 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.003 |  | 0.01 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-24 09:16 | 2014-04-24 10:20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по |  |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №661 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ -04 кВ № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кВ № 19 пс Заречная ВЛ -04 кВ № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кВ № 19 пс Заречная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65225 | 110 | 2014-04-24 09:13 | 2014-04-24 15:18 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.892 |  | 4.6 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-24 09:13 | 2014-04-24 15:18 | 1 | 1 | 121 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 307 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Повреждён силовой тр-р, 63 кВа (высокое на корпус сгорел ПК-10 кВ). | Повреждён силовой тр-р 63 кВА КТП-10/0,4 кВ №401. | Нарушение электрической изоляции. | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №110 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 09 ч. 13 м. (местного), 09 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 09 ч. 13 м. (местного), 09 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.892000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 121 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 317 0 3 категории 5 317 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 317 317 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 307 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 317 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская оборуд. ПС КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждён силовой тр-р, 63 кВа (высокое на корпус сгорел ПК-10 кВ). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение электрической изоляции. 3.4.13 323253[03] Замыкание на корпус по высокой стороне напряжения. 4.12 323253[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён силовой тр-р 63 кВА КТП-10/0,4 кВ №401. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушение электрической изоляции. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При осмотрах ВЛ-10 кВ проверять уровень масла в силовых трансформаторах. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Добижа А.В. 23.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Главная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: "МЭЗ" г. Минск, Беларусь *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Минский электротехнический завод *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При нормальной нагрузке *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Понизительный трансформатор *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 42 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом 71 № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. Заместитель председателя: Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. Члены комиссии: Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65083 | 56 | 2014-04-24 08:43 | 2014-04-24 09:40 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 08:43 | 2014-04-24 09:40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №56 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 25 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л Колышкино-10 ТП 210 2Л-0,4 2Л Колышкино-10 ТП 210 2Л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65147 | 380 | 2014-04-24 08:40 | 2014-04-24 10:10 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 42100 | Неклассифицированные причины | 0.018 |  | 0.33 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 08:40 | 2014-04-24 10:10 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 | В результате осмотра обнаружено: отключен АВ-0,4кВ №2 (наброс на ВЛ-0,4кВ) мтз | Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Итоговый акт; | АКТ №380 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323250[02] 4.21, Неклассифицированные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.33000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 128 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружено: отключен АВ-0,4кВ №2 (наброс на ВЛ-0,4кВ) мтз *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 24.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64836 | 317 | 2014-04-24 08:27 | 2014-04-24 08:41 | 32165107 | Волгоградские ЭС (Дубовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.006533 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 08:27 | 2014-04-24 08:41 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. | На ПС Полунино(ВДПМС) от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. АПВ выведено, РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №317 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Полунино(ВДПМС) от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. АПВ выведено, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Дубовского участка ДРЭС провести осмотр ВЛ с составлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Бровкин В.А. 29.05.2014 г. 321651[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65221 | 109 | 2014-04-24 08:11 | 2014-04-24 11:57 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 35 | Эл.оборудование тепл.сети | 341300 | Неклассифицированные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.892 |  | 1.4 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-24 08:11 | 2014-04-24 09:26 | 23 | 2 | 98 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ. При осмотре линии обнаружен повреждённый изолятор фазы "А" на оп №50/83. | Повреждён изолятор на опоре №50/83. | Старение изоляции. | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №109 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 11 ч. 57 м. (местного), 11 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.892000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 98 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.640 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 100 0 3 категории 5 100 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 100 100 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 100 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ. При осмотре линии обнаружен повреждённый изолятор фазы "А" на оп №50/83. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Старение изоляции. 3.4.13 323253[03] Пробой изолятора на опоре №50/83. 4.12 323253[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён изолятор на опоре №50/83. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Старение изоляции. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Миллеровская". По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Добижа А.В. 23.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10Г *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Львовский изоляторный завод *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1974 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Львовский изоляторный завод *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 13 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изоляции одной фазы *** 5.19. Причины повреждения: Атмосферные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 40 год от начала эксплуатации: 40 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 40 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом 71 № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. Заместитель председателя: Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. Члены комиссии: Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64667 | 823 | 2014-04-24 08:10 | 2014-04-24 14:30 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.063333 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 08:10 | 2014-04-24 14:30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная находилась в работе | 24.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6621. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №823 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.063333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 198 0 3 категории 5 198 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 198 198 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 198 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 198 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная находилась в работе *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6621. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Обливная.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 10.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64666 | 820 | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-24 09:38 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.016333 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-24 09:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. | 24.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6505. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №820 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6505. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 10.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64826 | 53 | 2014-04-24 07:10 | 2014-04-24 14:11 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 41400 | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.87708 |  | 1.235 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-24 07:10 | 2014-04-24 14:11 | 11 | 1 | 351 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное - нормальный. | 24.04.2014 в 07:10 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-6кВ №5 ОТ ПС Заплавное. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При осмотре обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№6-9 отпайки 6. После устранения повреждения линия введена в работу в 14:11. О-6/6-9 - обрыв провода. Больницы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Поврежден голый алюминиевый провод марки А-50 на отпайке №6 опоры №6-9 ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное в количестве - 39 метров. | Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 39 лет. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №53 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 11 м. (местного), 14 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 11 м. (местного), 14 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.877083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.23500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 351 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.125 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 144 0 3 категории 5 145 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 144 145 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 142 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 6 кВ ПС Заплавное ВЛ №5 6 кВ ПС Заплавное Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 в 07:10 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-6кВ №5 ОТ ПС Заплавное. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При осмотре обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№6-9 отпайки 6. После устранения повреждения линия введена в работу в 14:11. О-6/6-9 - обрыв провода. Больницы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[02] Причиной короткого замыкания стал обрыв фазного провода на отпайке №6 опоры №6-9 ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное. Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых нагрузок, гололедных отложений, а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора. 4.14 321653[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден голый алюминиевый провод марки А-50 на отпайке №6 опоры №6-9 ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное в количестве - 39 метров. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 39 лет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При очередном техническом обслуживании или ремонте на отпайке №6 ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное выполнить проверку состояния провода и вязок к изоляторам, выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-6кВ Среднеахтубинского РЭС Кобликов Н.А. 19.05.2016 г. 321653[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64651 | 151 | 2014-04-24 05:45 | 2014-04-24 05:59 | 32325201 | Северо-Восточные ЭС (ПО Северо-Восточные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.11 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-24 05:45 | 2014-04-24 05:59 | 64 | 4 | 5228 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 | 3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". | 24 апреля 2014 года в 05 часов 45 минут действием земляной защиты I ступени на ПС "Милютинская" и земляной защиты II ступени на ПС "В.Свечниковская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". АПВ на ПС "В.Свечниковская" выведено по техническому состоянию оборудования. АПВ на ПС "Милютинская" не состоялось по режиму сети. В 05 часов 59 минут РПВ ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" на опоре №59 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "А" и повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А". Перерыв в электроснабжении составил 14 минут. | Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №59 ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". Тип изоляторов - ПС-70. | Нет. | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №151 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 05 ч. 45 м. (местного), 05 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 05 ч. 45 м. (местного), 05 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 05 ч. 59 м. (местного), 05 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 05 ч. 59 м. (местного), 05 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.110000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 64 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5228 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3707 0 3 категории 5 3707 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3707 3707 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3707 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3707 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24 апреля 2014 года в 05 часов 45 минут действием земляной защиты I ступени на ПС "Милютинская" и земляной защиты II ступени на ПС "В.Свечниковская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". АПВ на ПС "В.Свечниковская" выведено по техническому состоянию оборудования. АПВ на ПС "Милютинская" не состоялось по режиму сети. В 05 часов 59 минут РПВ ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" на опоре №59 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "А" и повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А". Перерыв в электроснабжении составил 14 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" с 1975 года. 3.4.7 323252[01] Загрязнение и старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №59 ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" . 4.12 323252[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №59 ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". Тип изоляторов - ПС-70. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 05.06.2014 г. 323252[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 15.05.2014 г. 323252[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПС-70,ПС-70Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 47 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Главный инспектор РУТН Юга Дорошев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 151 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64746 | 662 | 2014-04-24 04:49 | 2014-04-24 04:49 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Защиты ЛЭП: РУ МТО; Автоматика В: РУ АПВ |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №662 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 04 ч. 49 м. (местного), 04 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[05] 4.20, Невыявленные причины 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 04 ч. 49 м. (местного), 04 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Защиты ЛЭП: РУ МТО; Автоматика В: РУ АПВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64825 | 316 | 2014-04-23 23:40 | 2014-04-24 16:06 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.3371 |  | 3 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-23 23:40 | 2014-04-24 16:06 | 16 | 2 | 5500 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №23 10 кВ РП 302. | 23.04.2014 в 23-40 в РП-302 В-10кВ отключился от МТЗ. Осмотром, обнаружен поврежденный изолятор на ЛР-10кВ к ТП-1357. 24.04.2014 в 11-48 ВЛ-10кВ №23 РП-302 была выведена в ремонт по неотложной заявке для ремонта ЛР-10кВ ТП-1357. . | На ЛР-10кВ к ТП-1357 марки РЛНД-10 электродуговое повреждение неподвижного изолятора, фаза "А". | Своевременно не был выявлен дефектный изолятор. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Раз"единитель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №316 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 23 ч. 40 м. (местного), 23 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 23 ч. 40 м. (местного), 23 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.337067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.038 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №23 10 кВ РП 302 ВЛ №23 10 кВ РП 302 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №23 10 кВ РП 302. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014 в 23-40 в РП-302 В-10кВ отключился от МТЗ. Осмотром, обнаружен поврежденный изолятор на ЛР-10кВ к ТП-1357. 24.04.2014 в 11-48 ВЛ-10кВ №23 РП-302 была выведена в ремонт по неотложной заявке для ремонта ЛР-10кВ ТП-1357. . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Перекрытие по поверхности изолятора с последующим его разрушением. 4.12 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ЛР-10кВ к ТП-1357 марки РЛНД-10 электродуговое повреждение неподвижного изолятора, фаза "А". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был выявлен дефектный изолятор. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Южного участка ГорРЭС произвести осмотры ЛР-10кВ к ТП по ВЛ-10кВ №23 РП-302 на предмет состояния изоляции. Ответственное лицо: Резниченко Ю.В. 29.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Опорная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2002 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 12 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 12 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 16 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
76855 | 133 | 2014-04-23 22:58 | 2014-04-24 13:49 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.9251 |  | 0.5 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 22:58 | 2014-04-24 13:49 | 39 | 1 | 1270 | 1 | 0.061 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 679 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 679 | 667 | 12 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская | Повреждение абонентской линии за Р-236А обрыв провода, Р-236А отключен. | Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Красноармейского РЭС нет. | Нет. | Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 22 ч. 58 м. (местного), 22 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 22 ч. 58 м. (местного), 22 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.925100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 39 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1270 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.061 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 679 0 3 категории 5 679 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 679 679 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 667 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 679 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение абонентской линии за Р-236А обрыв провода, Р-236А отключен. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Красноармейского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65176 | 899 | 2014-04-23 20:27 | 2014-04-23 20:30 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.0075 |  | 0.012 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 20:27 | 2014-04-23 20:30 | 20 | 1 | 100 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Баррикадная осуществлялось по схеме нормального режима. | От МТЗ на ПС Баррикадная отключился В-6кВ ф.5, повреждение ПК-6кВ фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74. | Перегорание высоковольтных предохранителей ПК фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74 ф.5 ПС Баррикадная. | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №899 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Баррикадная осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ на ПС Баррикадная отключился В-6кВ ф.5, повреждение ПК-6кВ фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-6кВ ПС Баррикадная явился слабый контакт в губках держателя ПК фазы "А" в ЗТП-74, что при прохождении тока КЗ привело к искрению с последующим возникновением дуги между фазами "А и "В" и перегоранием предохранителей ПК фаз "А","В","С". 3.4.7 323300[03] Перегорание высоковольтных предохранителей ПК фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74 ф.5 ПС Баррикадная. 4.12 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорание высоковольтных предохранителей ПК фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74 ф.5 ПС Баррикадная. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить замену высоковольтных предохранителей ПК фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74 ф.5 ПС Баррикадная. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. 24.04.2014 г. 323300[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Предохранитель (высоковольтный) *** 5.2. Марка: ПК *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1989 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Подплавление,оплавление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64457 | 281 | 2014-04-23 20:25 | 2014-04-23 21:04 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00065 | 0 | 0.1 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 20:25 | 2014-04-23 21:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 23.04.2014г. в 20час. 25мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 23.04.2014г. в 20час. 30мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 23.04.2014г. в 21час. 04мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | замена АВ-0,22 | Нет. | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №281 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 21 ч. 04 м. (местного), 21 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 21 ч. 04 м. (местного), 21 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 131 0 3 категории 5 133 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 131 133 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 131 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 131 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4кВ фидер№1 КТП№5 ВЛ-10 Ракуша ПС Каспийская-1 ВЛ-10 Ракуша КТП№5 ВЛ-0.4кВ Фидер№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014г. в 20час. 25мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 23.04.2014г. в 20час. 30мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 23.04.2014г. в 21час. 04мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: замена АВ-0,22 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 22.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64484 | 930 | 2014-04-23 19:30 | 2014-04-23 20:50 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.03 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-23 19:30 | 2014-04-23 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП № 73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №930 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №73 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №73 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП № 73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. 3.4.7 323252[03] Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 26.05.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65514 | 357 | 2014-04-23 19:20 | 2014-04-23 19:28 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.025333 |  | 2.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-23 19:20 | 2014-04-23 19:28 | 9 | 1 | 1066 | 5 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 | В 19 часов 20 минут действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ-10 кВ «Федоровка-1», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 19 ч. 28 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 08 мин. | Повреждений не обнаружено. | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №357 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.190 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 672 0 3 категории 5 672 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 672 672 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 672 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 672 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 19 часов 20 минут действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ-10 кВ «Федоровка-1», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 19 ч. 28 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 08 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 23.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64901 | 150 | 2014-04-23 19:08 | 2014-04-23 19:08 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8". | 23 апреля 2014 года в 19 часов 08 минут действием II зоны дистанционной защиты на ПС "Б-8" ВЛ-110 кВ "Б-8 - Б-5" и II зоны дистанционной защиты на ПС "Б-2" ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8". АПВ успешное. На ПС "Б-5" СМВ-110 кВ не отключался, в виду не характерного короткого замыкания, начавшегося с однофазного короткого замыкания, переходящего в 2-х фазное, и затем в 3-х фазное короткое замыкание . Вследствии чего произошло допущенное неправильное несрабатывание защит ВЛ-110 кВ "Б-5 - Б-8" на ПС "Б-5". При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8" обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "С" на опоре №51 ВЛ-110 кВ "Б-5 - Б-8". | Повреждений нет. | Нет. | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №150 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8" ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23 апреля 2014 года в 19 часов 08 минут действием II зоны дистанционной защиты на ПС "Б-8" ВЛ-110 кВ "Б-8 - Б-5" и II зоны дистанционной защиты на ПС "Б-2" ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8". АПВ успешное. На ПС "Б-5" СМВ-110 кВ не отключался, в виду не характерного короткого замыкания, начавшегося с однофазного короткого замыкания, переходящего в 2-х фазное, и затем в 3-х фазное короткое замыкание . Вследствии чего произошло допущенное неправильное несрабатывание защит ВЛ-110 кВ "Б-5 - Б-8" на ПС "Б-5". При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8" обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "С" на опоре №51 ВЛ-110 кВ "Б-5 - Б-8". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 07.05.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64780 | 866 | 2014-04-23 17:41 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.26775 |  | 0.388 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 17:41 | 2014-04-23 18:32 | 1 | 1 | 524 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №866 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 18 ч. 32 м. (местного), 18 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.267750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.38800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 524 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.315 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 516 0 3 категории 5 516 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 516 516 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 516 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 516 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-206 ф.603 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64495 | 12 | 2014-04-23 17:15 | 2014-04-23 19:15 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.004 |  | 0.185 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-23 17:15 | 2014-04-23 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром причина не установлена От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 |  |  | ДОДГ Ефимов АИ |  | АКТ №12 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром причина не установлена От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Чернованов ЮН 24.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 12.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64984 | 356 | 2014-04-23 16:50 | 2014-04-30 16:37 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.3 |  | 32.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 16:50 | 2014-04-25 23:00 | 178 | 2 | 8140 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1600 | 1400 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось: - ПС Р5 по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; 1СШ-110кВ и 2СШ-110кВ под напряжением; ШСВ-110кВ в работе; МВ-110кВ отходящих присоединений, в том числе Р5-Р3-Р12 в работе. - ПС Р12 по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; МВ-110кВ ВЛ-110кВ Р1-Р33-Р3-Р12 в работе; МВ-110кВ ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12 в работе; РПП-110-1 отключена, РПП-110-2 отключена; ШР СВ 1СШ-110кВ включен, ШР СВ 2СШ-110кВ включен, СЭВ-110кВ включен; ВВ-6кВ 1ВТ1, ВВ-6кВ 3ВТ1, ВВ-6кВ 2ВТ2, ВВ-6кВ 4ВТ2 в работе; СВВ 1-2 СШ-6кВ и СВВ 3-4 СШ-6кВ по АВР. - ПС Р3 работало по ремонтной схеме: Т1 в ремонте; ЛР-110кВ Р1-Р33-Р3-Р12 отключен; СР-110кВ №2 отключен; ШР-6кВ 1ВТ1 и ШР-6кВ 3ВТ1 отключены; Т2 в работе; МВ-6кВ 2ВТ2 и МВ-6кВ 4ВТ2 в работе; ШР-6кВ СП 3сек/2 включен, МВ-6кВ СП 3сек/2 в работе; СМВ-6кВ 3/2-4 и СМВ-6кВ 1-2 в работе. | В 18:15 на ПС Р3 сработал контроль сигнализации «земля в сети 6кВ» 2 СШ-6кВ, при этом действием ДЗТ и ГЗ отключился Т-2 с воздействием на включение КЗ-110кВ Т-2, отключением ОД-110кВ Т-2, МВ-6кВ 2В Т-2, 4В Т-2. В Это же время на ПС Р5 действием ПДЭ-2802 отключился МВ-110кВ ВЛ Р5-Р3-Р12, АПВ не работало. На ПС Р12 действием ПДЭ 2802 отключился МВ-110кВ ВЛ Р12-Р3-Р5, АПВ по КН, АВР 6кВ успешно. В ходе осмотра оборудования ПС Р3 выявлено повреждение проходного изолятора ф. «С» ввода 2В Т2, следы перекрытия на проходном изоляторе ф. «В» ввода 2В Т2, следы закопчения на ШР ввода 2В Т2. В 19:47 на ПС Р3 Т1 выведен из ремонта и введен в работу. 1,3,4 секции 6кВ включены от Т1. Т2 и 2СШ-6кВ выведены в ремонт. В 22:39 на ПС Р5 РПВ МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 неуспешно. МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 выведен в ремонт. В ходе проведения аварийно восстановительных работ выявлена сгоревшая катушка соленоида включения. В 00:50 24.04.2014г. на ПС Р3 2СШ-6кВ включена в работу после чистки изоляции в ячейке ввода 6кВ 2ВТ2 через СМВ-6кВ 1-2 СШ-6кВ. 24.04.2014г. по результатам отбора проб газа и проведения проф.испытаний Т2 на ПС Р3 выявлено повреждение РПН. В 17:55 25.04.2014г. после замены катушки соленоида включения МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 на ПС Р5 ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12 включена в работу. | 1. Повреждение кабеля абонентского присоединения 347 (ОАО Донэнерго) ПС Р3. 2. Разрушение проходных изоляторов ф."С" и "В" ввода 2ВТ2 ПС Р3. 3. Повреждение опорной изоляции и бака ф. "В" МВ-6кВ 2ВТ2 ПС Р3. 4. Витковое замыкание катушки соленоида включения МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 ПС Р5. 5. Срыв вала привода РПН Т2 ПС Р3. | 1. Несвоевременная замена проходных изоляторов Т2 ПС Р3. 2. Загрязнение проходной изоляции ввода 2ВТ2 ПС Р3. 3. Снижение изоляционных свойств катушки соленоида включения МВ-110кВ присоединения Р5-Р3-Р12 ПС Р5. | Начальник СТК УПКиОТ ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. | ;Выключатель масляный;Раз"единитель;Силовой кабель;Трансформатор (автотрансф.) силовой; | АКТ №356 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323255[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 23 ч. 00 м. (местного), 23 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 32.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный Раз"единитель Силовой кабель Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 178 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 8140 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.760 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 210 210 2 категории частичное 4 1600 0 3 категории 5 1600 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1810 1810 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1400 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 410 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1810 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Р-3 КЛ-6 №347 ПС Р-3 КЛ-6 №347 ВЛ-110 Р5-Р3-Р12 ВЛ-110 Р5-Р3-Р12 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Р-3 ПС Р-3 оборуд. ПС Т-2 Т-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3); 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось: - ПС Р5 по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; 1СШ-110кВ и 2СШ-110кВ под напряжением; ШСВ-110кВ в работе; МВ-110кВ отходящих присоединений, в том числе Р5-Р3-Р12 в работе. - ПС Р12 по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; МВ-110кВ ВЛ-110кВ Р1-Р33-Р3-Р12 в работе; МВ-110кВ ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12 в работе; РПП-110-1 отключена, РПП-110-2 отключена; ШР СВ 1СШ-110кВ включен, ШР СВ 2СШ-110кВ включен, СЭВ-110кВ включен; ВВ-6кВ 1ВТ1, ВВ-6кВ 3ВТ1, ВВ-6кВ 2ВТ2, ВВ-6кВ 4ВТ2 в работе; СВВ 1-2 СШ-6кВ и СВВ 3-4 СШ-6кВ по АВР. - ПС Р3 работало по ремонтной схеме: Т1 в ремонте; ЛР-110кВ Р1-Р33-Р3-Р12 отключен; СР-110кВ №2 отключен; ШР-6кВ 1ВТ1 и ШР-6кВ 3ВТ1 отключены; Т2 в работе; МВ-6кВ 2ВТ2 и МВ-6кВ 4ВТ2 в работе; ШР-6кВ СП 3сек/2 включен, МВ-6кВ СП 3сек/2 в работе; СМВ-6кВ 3/2-4 и СМВ-6кВ 1-2 в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18:15 на ПС Р3 сработал контроль сигнализации «земля в сети 6кВ» 2 СШ-6кВ, при этом действием ДЗТ и ГЗ отключился Т-2 с воздействием на включение КЗ-110кВ Т-2, отключением ОД-110кВ Т-2, МВ-6кВ 2В Т-2, 4В Т-2. В Это же время на ПС Р5 действием ПДЭ-2802 отключился МВ-110кВ ВЛ Р5-Р3-Р12, АПВ не работало. На ПС Р12 действием ПДЭ 2802 отключился МВ-110кВ ВЛ Р12-Р3-Р5, АПВ по КН, АВР 6кВ успешно. В ходе осмотра оборудования ПС Р3 выявлено повреждение проходного изолятора ф. «С» ввода 2В Т2, следы перекрытия на проходном изоляторе ф. «В» ввода 2В Т2, следы закопчения на ШР ввода 2В Т2. В 19:47 на ПС Р3 Т1 выведен из ремонта и введен в работу. 1,3,4 секции 6кВ включены от Т1. Т2 и 2СШ-6кВ выведены в ремонт. В 22:39 на ПС Р5 РПВ МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 неуспешно. МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 выведен в ремонт. В ходе проведения аварийно восстановительных работ выявлена сгоревшая катушка соленоида включения. В 00:50 24.04.2014г. на ПС Р3 2СШ-6кВ включена в работу после чистки изоляции в ячейке ввода 6кВ 2ВТ2 через СМВ-6кВ 1-2 СШ-6кВ. 24.04.2014г. по результатам отбора проб газа и проведения проф.испытаний Т2 на ПС Р3 выявлено повреждение РПН. В 17:55 25.04.2014г. после замены катушки соленоида включения МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 на ПС Р5 ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12 включена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Неудовлетворительное качество производимых работ по техническому обслуживанию оборудования ПС Р3, ПС Р5. СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95), Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утв. Минэнерго РФ от 19.06.2003 1.6.2 323255[01] *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок проходного изолятора ввода 2В-Т2 ПС Р3, масляного выключателя 110кВ присоединения ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12 ПС Р5. 3.4.7 323255[01] Образование микротрещин, загрязнение изоляции проходных изоляторов 2ВТ2 ПС Р3, витковое замыкание катушки соленоида включения МВ-110кВ присоединения Р5-Р3-Р12 ПС Р5. 4.12 323255[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: 1. Повреждение кабеля абонентского присоединения 347 (ОАО Донэнерго) ПС Р3. 2. Разрушение проходных изоляторов ф."С" и "В" ввода 2ВТ2 ПС Р3. 3. Повреждение опорной изоляции и бака ф. "В" МВ-6кВ 2ВТ2 ПС Р3. 4. Витковое замыкание катушки соленоида включения МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 ПС Р5. 5. Срыв вала привода РПН Т2 ПС Р3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: 1. Несвоевременная замена проходных изоляторов Т2 ПС Р3. 2. Загрязнение проходной изоляции ввода 2ВТ2 ПС Р3. 3. Снижение изоляционных свойств катушки соленоида включения МВ-110кВ присоединения Р5-Р3-Р12 ПС Р5. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Внести изменения в технологические карты на средний и текущий ремонты выключателей (тип МКП-110кВ) обязательное проведение работ по измерению сопротивления изоляции соленоидов включения, отключения выключателей (особое внимание уделить на выключатели со сроком эксплуатации более 25 лет). Ответственное лицо: Зам. начальника сл. ПС ПО ЦЭС Колыбельников М.В. 05.06.2014 г. 323255[01] 2 Разработать технологическую карту на средний ремонт выключателей (тип МГГ-10) имеющих привод ПЭ-21. Ответственное лицо: Зам. начальника службы ПС ПО ЦЭС Колыбельников М.В. 05.06.2014 г. 323255[01] 3 В многолетнем графике проведения капитального ремонта силовых трансформаторов (отработавших нормативный срок более 30 лет) предусмотреть выполнение ревизии активной части. Ответственное лицо: Зам. начальника службы ПС ПО ЦЭС Колыбельников М.В. 05.06.2014 г. 323255[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 4 В целях оперативного принятия мер к восстановлению эл.снабжения решить вопрос круглосуточного дежурства оперативного персонала на ПС питающих социально - важные объекты города. Ответственное лицо: И.О. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. 05.06.2014 г. 323255[01] 5 Разработать перечень ПС находящихся в зоне интенсивного загрязнения (граничащих в зонах магистралей, загруженных автодорог) продуктами выхлопных газов автотранспортных средств и обеспечить учащенный контроль с последующей чисткой изоляции. Ответственное лицо: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. 05.06.2014 г. 323255[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина, свищ, скол *** 5.19. Причины повреждения: Загрязнение,засорение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 40 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 40 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: МГГ-10 *** 5.3. Параметры: 10 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Прочие узлы *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1957 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При операциях *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Секционный,шиносоединит.,обходной *** 5.18. Характер повреждения: Излом, разрыв, обрыв *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 57 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 7 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: МКП-110 *** 5.3. Параметры: 630 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Включающий электромагнит *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: 2897 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: Прочие *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Линейный *** 5.18. Характер повреждения: Снижение сопротивления изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 49 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: ТРДН-40000/110 *** 5.3. Параметры: 40000 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: РПН *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: Прочие *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Понизительный трансформатор *** 5.18. Характер повреждения: Срыв с крепления *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 49 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 166 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 18.03.2013 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Зам. начальника СПС Колыбельников М.В Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ПО ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. Начальник СРС ПО ЦЭС Требух И.П. Ведущий эксперт ОТК СО ЕЭС РДУ Боев И.Г. Ведущий эксперт ОТК СО ЕЭС РДУ Момоток П.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. вид снизу_вал привода РПН внутри бака.jpg 2. отсутствует болт_наличие осевого люфта1.jpg 3. отсутствует болт_наличие осевого люфта 2.jpg 4. повреждённые болты.jpg 5. Заключение по РЗА ПС Р3 23.04.14г.pdf 6. Заключение по РПН.pdf 7. Паспорт 2В Т2.pdf 8. Паспорт Т2.pdf 9. паспорт присоединения МВ 110 кВ ВЛ Р5-Р3-Р12.pdf 10. Протокол ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 27 листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК УПКиОТ ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 19 листах
65247 | 356 | 2014-04-23 16:38 | 2014-04-23 18:30 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.37333 |  | 8.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 16:38 | 2014-04-23 18:30 | 20 | 2 | 1437 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КРС от ПС Ш-34 | В 16:38 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ КРС ,с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №134. | При осмотре ВЛ-10кВ КРС обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №134. | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Механическое разрушение; | АКТ №356 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.373333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1437 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 642 0 3 категории 5 642 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 642 642 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 642 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 642 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ КРС Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КРС от ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 16:38 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ КРС ,с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №134. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре ВЛ-10кВ КРС обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №134. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние изоляторов на опорах №128 - 140 ВЛ-10кВ КРС ПС Ш-34 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 25.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 32 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64890 | 355 | 2014-04-23 16:20 | 2014-04-23 17:23 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.003 |  | 0.009 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-23 16:20 | 2014-04-23 17:23 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 61 | [6 empty] | 61 | 61 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ 0,4кВ ВЛ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена причин отключения не выявлено | не выявлено | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №355 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 180 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 61 0 3 категории 5 61 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 61 61 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 61 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 61 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №6/31 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №6/31 по ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ 0,4кВ ВЛ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64450 | 16 | 2014-04-23 16:05 | 2014-04-23 16:40 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.06475 |  | 0.09421 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 16:05 | 2014-04-23 16:40 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.15-16 отключен АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №16 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.064750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09421 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 37 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 37 0 3 категории 5 37 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 37 37 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 37 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 37 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-388 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-388 ВЛ-10 кВ ф.17 пс "Дружба" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.15-16 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64704 | 212 | 2014-04-23 15:55 | 2014-04-23 16:02 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-23 15:55 | 2014-04-23 16:02 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №212 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64500 | 206 | 2014-04-23 15:45 | 2014-04-24 13:34 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 2.632 |  | 3.603 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 15:45 | 2014-04-23 21:21 | 2 | 3 | 1000 | 8 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 890 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Адм. здание-1 Школа-1 Дет. сад-3 Котельн.-3. Отключен КУ В-10кВ ф-13 пс Заволжская. Земля ф-С=0. Отключена отп.7 КТП№354 ф-13 пс Заволжская, оп.121/3 ВЛ-10 кВ ф-13 пс Заволжская разрушение натяжного изолятора | Отключен КУ В-10кВ ф-13 пс Заволжская. Земля ф-С=0. Отключена отп.7 КТП№354 ф-13 пс Заволжская, оп.121/3 ВЛ-10 кВ ф-13 пс Заволжская разрушение натяжного изолятора | старение материала изолятора | Толмасова А.А. | ;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №206 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 21 ч. 21 м. (местного), 21 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.632000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.60300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Механическое разрушение Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.470 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 892 0 3 категории 5 892 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 892 892 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 890 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 892 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №13 Заволжская ВЛ-10 кВ №13 Заволжская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Адм. здание-1 Школа-1 Дет. сад-3 Котельн.-3. Отключен КУ В-10кВ ф-13 пс Заволжская. Земля ф-С=0. Отключена отп.7 КТП№354 ф-13 пс Заволжская, оп.121/3 ВЛ-10 кВ ф-13 пс Заволжская разрушение натяжного изолятора *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] разрушение натяжного изолятора 4.14 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен КУ В-10кВ ф-13 пс Заволжская. Земля ф-С=0. Отключена отп.7 КТП№354 ф-13 пс Заволжская, оп.121/3 ВЛ-10 кВ ф-13 пс Заволжская разрушение натяжного изолятора *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала изолятора *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 замена изолятора на опоре № 121/3 ф.13 ПС Заволжская Ответственное лицо: главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. 25.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Подвесной тарельчатый имп. *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 48 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 44 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64501 | 481 | 2014-04-23 15:35 | 2014-04-24 15:10 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.23583 | 0 | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-23 15:35 | 2014-04-24 15:10 | 9 | 0 | 60 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" работала в нормальном режиме. | 23.04.2014г. в 15:35 дежурным эл.монтером РП-10 кВ "Южная" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была выведена в ремонт. 24.04.2014г. в 15:10 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была обнаружена поврежденная траверса на опоре №258. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №481 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[01] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.235833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Кормоцех ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10кВ Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014г. в 15:35 дежурным эл.монтером РП-10 кВ "Южная" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была выведена в ремонт. 24.04.2014г. в 15:10 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" произошло в результате механического износа траверсы вследствии длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[01] Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" произошло в результате механического износа траверсы вследствии длительного срока эксплуатации. 4.14 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была обнаружена поврежденная траверса на опоре №258. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 27.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 14.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64448 | 102 | 2014-04-23 14:45 | 2014-04-23 15:54 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1.449 |  | 2.192 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 14:45 | 2014-04-23 15:54 | 19 | 1 | 4800 | 15 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключён В-10кВ ф.29 ПС Володаровка.Обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | Обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | Недостатки технического обслуживания. | Шаров А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №102 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.449000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.19200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 15 шт. Обесточенное население 4800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1807 0 3 категории 5 1807 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1807 1807 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1807 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1807 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №29 Володаровка ВЛ 10 кВ №29 Володаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключён В-10кВ ф.29 ПС Володаровка.Обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[06] Обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка в следствии коррозийного износа 4.13 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранитьб обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка Ответственное лицо: Беккулов Б.Н. 23.04.2014 г. 323300[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Шаров А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64455 | 441 | 2014-04-23 14:40 | 2014-04-23 15:15 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0 |  | 0 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 14:40 | 2014-04-23 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | КЛ-6кВ ф.50 от ПС КС-3 работала в нормальном режиме. | КЛ Донэнерго. Отключение МВ 6 кВ действием МТЗ. Повреждение не обнаружено. Потребители запитаны 23.04.2014г. в 15-15ч. Длительность технологического нарушения 35 минут. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №441 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС110кВ КС-3 КЛ-6кВ №50 ПС110кВ КС-3 КЛ-6кВ №50 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: КЛ-6кВ ф.50 от ПС КС-3 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КЛ Донэнерго. Отключение МВ 6 кВ действием МТЗ. Повреждение не обнаружено. Потребители запитаны 23.04.2014г. в 15-15ч. Длительность технологического нарушения 35 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 1. Сообщить руководству Донэнерго о целесообразности проведения техосвидетельствования КЛ-6кВ ф.50 с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 24.05.2014 г. 323255[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64779 | 841 | 2014-04-23 13:01 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.0333 |  | 1.503 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 13:01 | 2014-04-23 15:36 | 1 | 1 | 619 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №841 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 13 ч. 01 м. (местного), 13 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 13 ч. 01 м. (местного), 13 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.033333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 619 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 603 0 3 категории 5 603 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 603 603 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 603 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 603 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-335 ф.15 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64833 | 131 | 2014-04-23 12:52 | 2014-04-23 16:53 | 321654 | Михайловские ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 341100 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления |  |  | 0 |  |  | 2 | Неотложное | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ПС "Ярки" - нормальный. | 15.04.2014г. при проведении планового тепловизионного обследования ПС "Ярки", был выявлен нагрев контактов болтовых соединений 1 СШ 110кВ. 22.04.2014г. в связи с разрывом на транзите, плановую заявку мастера СПС не разрешило Волгоградское РДУ. Была подана неотложная заявка на 23.04.2014г. 23.04.2014г. в 12:52 1 СШ 110кВ ПС "Ярки" выведена в ремонт. 23.04.2014г. в 16:53 после проведенных работ, оборудование введено в работу по нормальной схеме. | Нет. | Обнаружен нагрев контактов болтовых соединений 1 СШ 110кВ ПС "Ярки". | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Шины сборные;Нарушение механического соединения;Дефекты конструкции;По состоянию оборудования; | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Шины сборные Нарушение механического соединения Дефекты конструкции По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/10 кВ «Ярки» ПС 110/10 кВ «Ярки» оборуд. ПС Т №1 110/10 кВ Т №1 110/10 кВ оборуд. ПС I СШ 110 кВ I СШ 110 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ПС "Ярки" - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014г. при проведении планового тепловизионного обследования ПС "Ярки", был выявлен нагрев контактов болтовых соединений 1 СШ 110кВ. 22.04.2014г. в связи с разрывом на транзите, плановую заявку мастера СПС не разрешило Волгоградское РДУ. Была подана неотложная заявка на 23.04.2014г. 23.04.2014г. в 12:52 1 СШ 110кВ ПС "Ярки" выведена в ремонт. 23.04.2014г. в 16:53 после проведенных работ, оборудование введено в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В процессе эксплуатации образовались дефекты контактов болтовых соединений 1 СШ 110кВ ПС "Ярки". 3.4.11 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Обнаружен нагрев контактов болтовых соединений 1 СШ 110кВ ПС "Ярки". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. К 131.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65424 | 828 | 2014-04-23 12:12 | 2014-04-23 12:33 | 32330005 | Астраханьэнерго (Лиманский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.21 |  | 0.306 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 12:12 | 2014-04-23 12:33 | 18 | 1 | 3800 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Лиман от МТЗ отключился В-10кВ ф.4, потребители - п.Лиман, котельная,детский сад, поликлиника, дом престарелых. Повреждение на потребительской КТП-533. | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрического контакта;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №828 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[05] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 12 ч. 12 м. (местного), 12 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 12 ч. 12 м. (местного), 12 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.210000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрического контакта Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 3800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №4 Лиман ВЛ 10 кВ №4 Лиман Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Лиман от МТЗ отключился В-10кВ ф.4, потребители - п.Лиман, котельная,детский сад, поликлиника, дом престарелых. Повреждение на потребительской КТП-533. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Лиман явилось повреждение на потребителькой КТП-533. 3.4.8 323300[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64778 | 976 | 2014-04-23 10:56 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.0467 |  | 4.431 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 10:56 | 2014-04-23 18:33 | 1 | 1 | 329 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обры влинейного провода оп. № 2-3 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №976 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 10 ч. 56 м. (местного), 10 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 10 ч. 56 м. (местного), 10 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.046667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.43100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 329 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 322 0 3 категории 5 322 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 322 322 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 322 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 322 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-218 ф.605 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обры влинейного провода оп. № 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64446 | 175 | 2014-04-23 10:47 | 2014-04-23 11:30 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00215 |  | 0.00313 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 10:47 | 2014-04-23 11:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №175 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002150 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00313 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-437 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-437 ВЛ-10 кВ ф.7 пс "Урусовка" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64841 | 663 | 2014-04-23 10:21 | 2014-04-23 10:21 | 321654 | Михайловские ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-110кВ №555 от ПС "Михайловская" соответствует схеме нормального режима. | 23.04.2014 в 10:21 на ПС "Михайловская" от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №555. АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №663 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 10 ч. 21 м. (местного), 10 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654 4.20, Невыявленные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 10 ч. 21 м. (местного), 10 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №555 110 кВ ПС Михайловская ВЛ №555 110 кВ ПС Михайловская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №555 от ПС "Михайловская" соответствует схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014 в 10:21 на ПС "Михайловская" от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №555. АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64445 | 47 | 2014-04-23 10:00 | 2014-04-23 10:45 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0945 |  | 0.1375 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 10:00 | 2014-04-23 10:45 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.39-40 отключен АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №47 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.094500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.13750 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 42 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.126 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-234 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-234 ВЛ -10 кВ ф.18 ПС Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.39-40 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64745 | 315 | 2014-04-23 09:30 | 2014-04-23 09:35 | 32165107 | Волгоградские ЭС (Дубовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.028833 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 09:30 | 2014-04-23 09:35 | 20 | 1 | 1083 | 5 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 408 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Лозное. | На ПС "Лозное" В-10кВ №7 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №315 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.028833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1083 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.346 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 416 0 3 категории 5 423 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 416 423 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 408 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 416 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Лозное ВЛ №7 10 кВ ПС Лозное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Лозное. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС "Лозное" В-10кВ №7 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Малоивановского участка ДРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Курыкин В.П. 28.05.2014 г. 321651[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64885 | 354 | 2014-04-23 09:20 | 2014-04-23 11:28 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.081 |  | 0.147 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 09:20 | 2014-04-23 11:28 | 0 | 3 | 910 | 2 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормалной схеме | Причина не установлена. ВЛ включена после осмотра. "Земля" фаза "А". Отключен МВ-10. | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин появления "земли" не выявлено. | не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №354 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.081000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.14700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 910 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.038 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 365 0 3 категории 5 365 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 365 365 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 365 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 365 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормалной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена. ВЛ включена после осмотра. "Земля" фаза "А". Отключен МВ-10. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин появления "земли" не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненска я ч.1 04 03 2014.jpg 2. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненская ч.2 04 03 2014.jpg 3. ЛО внеочередной 3 Отрадненская 23 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64861 | 211 | 2014-04-23 09:15 | 2014-04-23 15:01 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.55937 |  | 2.5928 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-23 09:15 | 2014-04-23 15:01 | 10 | 2 | 315 | 1 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №7 ПС "Дубовская" Урюпинского района электрических сетей в работе. | 23 апреля 2014 года в 09:15 отключился от защиты линии 10 кВ №7 ПС "Дубовская" ВВ-Лин-7 ПС "Дубовская". АПВ - неуспешно. РПВ - неуспешно. Осмотром линии выявлен срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168, приведший к схлестыванию проводов. Линия включена 23 апреля 2014 года в 15:01. Отключались: Водозаборы - 1. | Линия 10 кВ №7 ПС "Дубовская": срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168. | Не выявлен дефект крепления изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168 при плановом осмотре. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение механического соединения;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №211 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[06] 4.3, Нарушение механического соединения 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.559367 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.59279 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Нарушение механического соединения Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 315 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.097 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 158 0 3 категории 5 158 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 158 158 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 158 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 158 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Дубовская (УЭС) ВЛ №7 10 кВ ПС Дубовская (УЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №7 ПС "Дубовская" Урюпинского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23 апреля 2014 года в 09:15 отключился от защиты линии 10 кВ №7 ПС "Дубовская" ВВ-Лин-7 ПС "Дубовская". АПВ - неуспешно. РПВ - неуспешно. Осмотром линии выявлен срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168, приведший к схлестыванию проводов. Линия включена 23 апреля 2014 года в 15:01. Отключались: Водозаборы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Не выявлен дефект крепления изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168 при плановом осмотре. 3.4.7 321656[06] Срыв изоляторов со штырей траверсы. 4.3 321656[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Линия 10 кВ №7 ПС "Дубовская": срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлен дефект крепления изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168 при плановом осмотре. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Дубовская" для выявления дефектов крепления изоляторов. Ответственное лицо: мастер Дубовского участка УРЭС 30.05.2014 г. 321656[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 3 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1990 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 11 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 23 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 23 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок осмотра.pdf 2. Смета расчета экономического ущерба.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64463 | 328 | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 13:25 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.01325 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 | [6 empty] | 42 | 42 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская работала в нормальном режиме. | 23.04.2014г в 09 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская. 23.04.2014г. в 09 часов 08 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская. Обнаружили схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП№12/400 кВа "Сельгикова ". 23.04.2014 в 13 часов 25 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская введена в работу. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №328 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014г в 09 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская. 23.04.2014г. в 09 часов 08 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская. Обнаружили схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП№12/400 кВа "Сельгикова ". 23.04.2014 в 13 часов 25 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлест проводов 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 29.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 14.05.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64776 | 975 | 2014-04-23 08:56 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.8533 |  | 5.606 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 08:56 | 2014-04-23 18:34 | 1 | 1 | 268 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №975 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 08 ч. 56 м. (местного), 08 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 08 ч. 56 м. (местного), 08 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.853333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.60600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 268 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 253 0 3 категории 5 253 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 253 253 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 253 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 253 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-192 ф.54 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64464 | 329 | 2014-04-23 08:50 | 2014-04-23 11:15 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.048333 | 0 | 0.05 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-23 08:50 | 2014-04-23 11:15 | 11 | 1 | 40 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 21 | 21 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме | 23.04.2014 г. в 08 часов 50 минут мастеру Сарпинского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Сарпа об отключении ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35/10 кВ "Сарпа","Земля" в сети. 23.04.2014 г. 09 часов 33 минуты по распоряжению ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" выехали на обход-осмотр . Обнаружили гнездо. 23.04.2014г. 11 часов 15 минут после устранения наброса на опоре №95 ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. | Нет поврежденного оборудования | Не выявлено | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №329 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.048333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 1 Феpма 3 от ПС 35 Сарпа ВЛ 10 кВ 1 Феpма 3 от ПС 35 Сарпа Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014 г. в 08 часов 50 минут мастеру Сарпинского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Сарпа об отключении ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35/10 кВ "Сарпа","Земля" в сети. 23.04.2014 г. 09 часов 33 минуты по распоряжению ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" выехали на обход-осмотр . Обнаружили гнездо. 23.04.2014г. 11 часов 15 минут после устранения наброса на опоре №95 ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: наброс на опоре №95 3.4.8 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35/10 "Сарпа". Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 09.06.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35/10 "Сарпа" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 19.05.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64454 | 480 | 2014-04-23 07:45 | 2014-04-23 12:35 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.048333 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-23 07:45 | 2014-04-23 12:35 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец от РП-10кВ Южная работала в нормальном режиме. | 23.04.2014г. в 07 часов 45 минут дежурным э/монтером РП-10кВ "Южная" при обходе было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от МТЗ. 23.04.2014г. в 08 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от РП-10кВ "Южная" выведена в ремонт. 23.04.2014г. в 12 часов 35 минут после обхода и при отсутствии дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от РП-10кВ "Южная" введена в работу. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №480 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 07 ч. 45 м. (местного), 07 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 07 ч. 45 м. (местного), 07 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.048333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец от РП-10кВ Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец от РП-10кВ Южная работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014г. в 07 часов 45 минут дежурным э/монтером РП-10кВ "Южная" при обходе было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от МТЗ. 23.04.2014г. в 08 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от РП-10кВ "Южная" выведена в ремонт. 23.04.2014г. в 12 часов 35 минут после обхода и при отсутствии дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от РП-10кВ "Южная" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер ИБУЭС Кичиков Д.В. 02.06.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от РП-10кВ "Южная". Ответственное лицо: Ст.мастер ИБУЭС Кичиков Д.В. 19.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65506 | 108 | 2014-04-23 06:32 | 2014-04-23 06:32 | 32325301 | Северные ЭС (ПО Северные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 | Нарушение электрической изоляции |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская" работала по нормальной схеме. До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/10 кВ "Маяк"осуществлялось по ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская" и ВЛ 110 кВ "Промзона-Маяк | 23.04.2014 в 06:32 действием З З-1 ст. на ПС 110/10 кВ "Промзона" отключился МВ 110 кВ "Маяк" в тоже время на ПС 110/10 кВ "Кашарская" действием З З-2 ст. отключился МВ 110 кВ "Маяк". АПВ успешно. Регистрирующие приборы показали, что точка короткого замыкания находится на растоянии 35.5 км от ПС 110/10 кВ "Промзона". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 "Маяк-Кашарская" на промежуточной опоре № 49 пробой 1 из 8 изоляторов фазы "С". |  |  | Зам. начальника СЛЭП Скрипников С.С. | ;Предпосылки нарушения;Предпосылки нарушения;Внешние обстоятельства; | АКТ №108 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 06 ч. 32 м. (местного), 06 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323253[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 06 ч. 32 м. (местного), 06 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Предпосылки нарушения Предпосылки нарушения Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская" работала по нормальной схеме. До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/10 кВ "Маяк"осуществлялось по ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская" и ВЛ 110 кВ "Промзона-Маяк *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014 в 06:32 действием З З-1 ст. на ПС 110/10 кВ "Промзона" отключился МВ 110 кВ "Маяк" в тоже время на ПС 110/10 кВ "Кашарская" действием З З-2 ст. отключился МВ 110 кВ "Маяк". АПВ успешно. Регистрирующие приборы показали, что точка короткого замыкания находится на растоянии 35.5 км от ПС 110/10 кВ "Промзона". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 "Маяк-Кашарская" на промежуточной опоре № 49 пробой 1 из 8 изоляторов фазы "С". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: 23.04.2014г. при проведении внеочередного осмотра на проводах ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская" выявлено наличие паутины, что при увлажнении ее в утрение часы привело к перекрытию изоляции. 3.4.10 323253[01] ВЛ-110 "Маяк-Кашарская" на промежуточной опоре № 49 пробой 1 из 8 изоляторов фазы "С". 4.12 323253[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская". По результатам наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Волков Д.В. 05.05.2014 г. 323253[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Скрипников С.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64453 | 280 | 2014-04-23 06:05 | 2014-04-23 06:10 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001667 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-23 06:05 | 2014-04-23 06:10 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 23.04.2014г. в 06 час. 05 мин. дежурным э/монтёром ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 23.04.2014г. в 06 час. 10 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. | Без осмотра. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №280 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 06 ч. 05 м. (местного), 06 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 06 ч. 05 м. (местного), 06 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 06 ч. 10 м. (местного), 06 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 06 ч. 10 м. (местного), 06 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-4" ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014г. в 06 час. 05 мин. дежурным э/монтёром ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 23.04.2014г. в 06 час. 10 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без осмотра. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 21.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 07.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.У. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64981 | 343 | 2014-04-23 05:56 | 2014-04-23 05:56 | 32815001 | Саpпинские ЭС (ПО Сарпинские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331000 | ЛЭП 110кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 от ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты работала в нормальном режиме. | 23.04.2014 г в 05-55 на ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты от 1 ступени ТЗНП отключился МВ-110 Садовое, АПВ успешное. | В результате проведённого осмотра ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 дефект не выявлен. | нет | Начальник СТК Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №343 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 05 ч. 56 м. (местного), 05 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 328150[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328150[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 05 ч. 56 м. (местного), 05 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 от ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 от ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014 г в 05-55 на ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты от 1 ступени ТЗНП отключился МВ-110 Садовое, АПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В результате проведённого осмотра ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 дефект не выявлен. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ на выявления дефектов Ответственное лицо: Убушаев В.М. 14.05.2014 г. 328150[01] 2 По результатам осмотра в случае выявления дефектов устранить Ответственное лицо: Убушаев В.М. 21.05.2014 г. 328150[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64551 | 104 | 2014-04-23 00:40 | 2014-04-23 01:40 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.3 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-23 00:40 | 2014-04-23 01:40 | 25 | 3 | 951 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение в абонентском КТП №14 "Земля" фазы "В" | Нет | Нет | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П, | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | АКТ №104 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 00 ч. 40 м. (местного), 00 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 00 ч. 40 м. (местного), 00 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 01 ч. 40 м. (местного), 01 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 01 ч. 40 м. (местного), 01 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 951 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 326 0 3 категории 5 326 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 326 326 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 326 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 326 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ № 6 Боковска ВЛ-10 кВ № 6 Боковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение в абонентском КТП №14 "Земля" фазы "В" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждения в абонентском КТП 3.4.13 323253[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мастер Бригады по эксплуатации и ремонту РС Лосев С.В. 26.05.2014 г. 323253[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга" № 120 от 30.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Боковского РЭС Заяц С.В. Заместитель председателя: Главный инженер Боковского РЭС Тупахов А.В. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П, Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64743 | 314 | 2014-04-22 23:46 | 2014-04-30 15:00 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41100 | Электродуговое повреждение | 0.001 |  | 17 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 23:46 | 2014-04-23 00:17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по "КЛ 6 кВ ТП772-ТП778". | В РП-700 В-6 кВ ф.15 отключился от МТЗ из-за повреждения на "КЛ 6 кВ ТП772-ТП778". | На КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778" пробой изоляции кабеля марки ААл 3х120мм в целом месте. | Своевременно, при испытании кабеля в апреле, не было выявлено дефектное место на КЛ. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №314 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 23 ч. 46 м. (местного), 23 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 23 ч. 46 м. (местного), 23 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.11, Электродуговое повреждение 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 00 ч. 17 м. (местного), 00 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 17.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №15 6 кВ РП 700 КЛ №15 6 кВ РП 700 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по "КЛ 6 кВ ТП772-ТП778". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-700 В-6 кВ ф.15 отключился от МТЗ из-за повреждения на "КЛ 6 кВ ТП772-ТП778". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки ААл, приведшая к пробою изоляции. 4.11 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778" пробой изоляции кабеля марки ААл 3х120мм в целом месте. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно, при испытании кабеля в апреле, не было выявлено дефектное место на КЛ. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Старшему мастеру Городского РЭС, выполнить ремонт КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778", применив термоусадочную муфту марки СТп. Ответственное лицо: Зарубин А.А. 28.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1992 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: Прочие *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 22 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 22 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 183 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64434 | 479 | 2014-04-22 21:15 | 2014-04-22 21:20 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000833 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-22 21:15 | 2014-04-22 21:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014 21-15 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 22.04.2014 21-20 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №479 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ АБЗ ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014 21-15 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 22.04.2014 21-20 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Байсалиев М.И. 30.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Байсалиев М.И. 16.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Яшкульского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64437 | 277 | 2014-04-22 19:27 | 2014-04-22 19:48 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0035 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-22 19:27 | 2014-04-22 19:48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014г. в 19 час.27 мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" от МТЗ. 22.04.2014г. в 19 час 37 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 19 час 48 мин. после обхода -осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1"повреждений оборудования не выявлено. | Нет. | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №277 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 19 ч. 27 м. (местного), 19 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 19 ч. 27 м. (местного), 19 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 19 ч. 48 м. (местного), 19 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 19 ч. 48 м. (местного), 19 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма 2" ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014г. в 19 час.27 мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" от МТЗ. 22.04.2014г. в 19 час 37 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 19 час 48 мин. после обхода -осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1"повреждений оборудования не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 20.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1". Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 06.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65076 | 852 | 2014-04-22 19:08 | 2014-04-22 20:15 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.011167 |  | 0.8 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-22 19:08 | 2014-04-22 20:15 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская | Повреждение провода перекидки от КТП до оп. №1 ВЛ-0,4кВ №1. Заменена, Н№63. | Причиной нарушения контакта на спуске от опоры № 1 ВЛ-0,4 № 1 к КТП № 286 Л-3 Дударевская послужило: длительный срок эксплуатации, окисление проводников. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Нарушение электрического контакта; | АКТ №852 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрического контакта *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 42 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП № 286 Л-3 Дударевская КТП № 286 Л-3 Дударевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение провода перекидки от КТП до оп. №1 ВЛ-0,4кВ №1. Заменена, Н№63. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 19:08 поступил сигнал от жителей х. Дударевский на перепады напряжения в сети 0,4 кВ. Бригада БРЭВЛ 0,4-10 кВ после осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская установила: плохой контакт на спуске от опоры № 1 к КТП. После устранения дефекта, оборудование КТП № 286 Л-3 Дударевская включено в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 67 минут. 4.13 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной нарушения контакта на спуске от опоры № 1 ВЛ-0,4 № 1 к КТП № 286 Л-3 Дударевская послужило: длительный срок эксплуатации, окисление проводников. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Дударевская, недостатки устранены. Дефекты ВЛ-0,4 кВ № 1 будут устранены при проведении очередного капитального ремонта. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 06.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Воздушная ЛЭП *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 0.38 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 0.38 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1979 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие повреждения отказа *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 35 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 35 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65459 | 198 | 2014-04-22 19:00 | 2014-04-22 19:40 | 32165207 | Камышинские ЭС (Руднянский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.003 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-22 19:00 | 2014-04-22 19:40 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 22.04.2014 г., 19 ч. 00 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 169/250 Л-5-10кВ 110/10 кВ Лемешкино отключена действием защиты автоматического выключателя. 22.04.2014 г., 19 ч. 40 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 169/250 Л-5-10кВ 110/10 кВ Лемешкино успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №198 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Руднянский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 113 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 113 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 113 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 113 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 0,4кВ от КТП169/250 ВЛ №2 0,4кВ от КТП169/250 от ВЛ-5-10кВ П.С.110/10 кВ Лемешкино Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014 г., 19 ч. 00 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 169/250 Л-5-10кВ 110/10 кВ Лемешкино отключена действием защиты автоматического выключателя. 22.04.2014 г., 19 ч. 40 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 169/250 Л-5-10кВ 110/10 кВ Лемешкино успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64433 | 819 | 2014-04-22 18:48 | 2014-04-22 18:59 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.011 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 18:48 | 2014-04-22 18:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Дубенцовская - НГУ - Николаевская находилась в работе. | 22.04.14 в 18:48 от МТО отключиласть ВЛ-35 кВ Дубенцовская - НГУ - Николаевская. В 18:59 РПВ успешное. ВЛ включена без осмотра. | Повреждений нет. | Нет. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №819 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 18 ч. 48 м. (местного), 18 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 18 ч. 48 м. (местного), 18 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 18 ч. 59 м. (местного), 18 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 18 ч. 59 м. (местного), 18 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Дубенцовская - НГУ - Николаевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.14 в 18:48 от МТО отключиласть ВЛ-35 кВ Дубенцовская - НГУ - Николаевская. В 18:59 РПВ успешное. ВЛ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Дубенцовская - НГУ - Николаевская. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64479 | 149 | 2014-04-22 18:39 | 2014-04-22 21:21 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.378 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 18:39 | 2014-04-22 21:21 | 12 | 2 | 774 | 5 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". | 22 апреля 2014 года в 18 часов 39 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ в пролёте опор №№ 38-39 обнаружен наброс стальной проволоки. В 21 час 21 минуту ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 162 минуты. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №149 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 18 ч. 39 м. (местного), 18 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 18 ч. 39 м. (местного), 18 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 21 ч. 21 м. (местного), 21 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 21 ч. 21 м. (местного), 21 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.378000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 774 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 140 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 140 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22 апреля 2014 года в 18 часов 39 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ в пролёте опор №№ 38-39 обнаружен наброс стальной проволоки. В 21 час 21 минуту ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 162 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине наброса стальной проволоки на провода в пролёте опор №№39-39 не установленными лицами, вследствии чего произошло межфазное короткое замыкание. 3.4.8 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести разъяснительную работу в МБОУ ООШ "Крыловская" о недопустимости набросов на ВЛ и опасности поражения электрическим током. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 15.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64775 | 282 | 2014-04-22 18:28 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.42 |  | 2.067 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 18:28 | 2014-04-22 22:01 | 1 | 1 | 407 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение опоры 0,4 кВ |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №282 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.06700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 407 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 392 0 3 категории 5 392 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 392 392 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 392 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 392 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-567 ф.12 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение опоры 0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64440 | 10 | 2014-04-22 15:46 | 2014-04-22 16:19 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-22 15:46 | 2014-04-22 16:19 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 4Л-0.4кВ оп№6 подсоединение ввода в здание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №10 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 16 ч. 19 м. (местного), 16 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 16 ч. 19 м. (местного), 16 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 77 0 3 категории 5 77 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 77 77 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 77 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 77 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 4Л-0.4кВ оп№6 подсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64774 | 281 | 2014-04-22 14:50 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.55 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 14:50 | 2014-04-22 17:02 | 1 | 1 | 384 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №281 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.550000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 384 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 376 0 3 категории 5 376 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 376 376 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 376 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 376 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64425 | 475 | 2014-04-22 13:57 | 2014-04-22 14:02 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000833 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-22 13:57 | 2014-04-22 14:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014 13-57 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 22.04.2014 13-52 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №475 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 14 ч. 02 м. (местного), 14 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 14 ч. 02 м. (местного), 14 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ АБЗ ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014 13-57 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 22.04.2014 13-52 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные замечания Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 30.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 16.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64438 | 128 | 2014-04-22 13:55 | 2014-04-22 14:51 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 13:55 | 2014-04-22 14:51 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №128 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 14 ч. 51 м. (местного), 14 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 14 ч. 51 м. (местного), 14 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64478 | 148 | 2014-04-22 13:50 | 2014-04-22 19:10 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.48 |  | 1.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-22 13:50 | 2014-04-22 19:10 | 7 | 1 | 657 | 4 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". | 22 апреля 2014 года в 13 часов 50 минут действием МФО произошло отключение ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №153 обнаружены повреждёнными изоляторы фаз "А" и"В", межфазный схлёст проводов. В 19 часов 10 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 320 минут. | Механическое разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №153 ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". Тип изоляторов - ШС-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №148 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.480000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 657 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы " ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы " Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22 апреля 2014 года в 13 часов 50 минут действием МФО произошло отключение ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №153 обнаружены повреждёнными изоляторы фаз "А" и"В", межфазный схлёст проводов. В 19 часов 10 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 320 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы " с 1967 года. 3.4.7 323252[06] Повреждение изоляторов фаз"А" и "В" на опоре №153 ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы " произошло по причине старения изоляции изоляторов. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №153 ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". Тип изоляторов - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 27.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 13.05.2014 г. 323252[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 39 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Морозовского РЭС Дьяченко С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 148 ЛО МОР. РЭС.pdf 2. 148 ПО МОР. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64452 | 279 | 2014-04-22 13:19 | 2014-04-22 15:44 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.042 | 0 | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 13:19 | 2014-04-22 15:44 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014г. в 13 час. 19 мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" под действием МТЗ. 22.04.2014г. в 13 час. 29 мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 15 час. 44мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. | МТЗ. Дефект в сети абонента. | Нет. | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №279 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 15 ч. 44 м. (местного), 15 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 15 ч. 44 м. (местного), 15 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.042000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Гагарина" ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014г. в 13 час. 19 мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" под действием МТЗ. 22.04.2014г. в 13 час. 29 мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 15 час. 44мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" отключена абонентская отпайка. 3.4.13 328152[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: МТЗ. Дефект в сети абонента. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 22.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на устранение дефектов. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 08.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65245 | 355 | 2014-04-22 13:18 | 2014-04-22 13:26 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.003733 |  | 1.55 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 13:18 | 2014-04-22 13:26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КОС от ПС Ш-47 | В 13:18 на ПС Ш-47 дествием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ КОС . РПВ успешно. Повреждений не обнаружено | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №355 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003733 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.55000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш47 КЛ 10 кВ КОС ПС 110 кВ Ш47 КЛ 10 кВ КОС Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КОС от ПС Ш-47 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13:18 на ПС Ш-47 дествием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ КОС . РПВ успешно. Повреждений не обнаружено *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ КОС ПС Ш-47 Ответственное лицо: Главный инженер УДРЭС Тесленко СВ 24.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64419 | 79 | 2014-04-22 12:58 | 2014-04-22 13:29 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-22 12:58 | 2014-04-22 13:29 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ О-6 оп№6 подсоединение ввода в здание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №79 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 13 ч. 29 м. (местного), 13 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 13 ч. 29 м. (местного), 13 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 135 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 133 0 3 категории 5 133 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 133 133 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 133 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 133 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-7 5Л-Савинка-10 1Л-0,4кВ ТП-7 5Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ О-6 оп№6 подсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64773 | 865 | 2014-04-22 12:56 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.9345 |  | 1.358 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 12:56 | 2014-04-22 14:25 | 1 | 1 | 327 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №865 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 12 ч. 56 м. (местного), 12 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 12 ч. 56 м. (местного), 12 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.934500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.35800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 327 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 312 0 3 категории 5 312 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 312 312 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 312 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 312 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-200 ф.622 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64441 | 190 | 2014-04-22 12:34 | 2014-04-22 12:54 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 4.7103 |  | 6.8535 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-22 12:34 | 2014-04-22 12:54 | 489 | 26 | 14792 | 120 | 14.131 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14592 | 14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Выясняются ПС 110/35/10 ЦРП от-ключился В-110 ВЛ 151 от 2з.ДЗ, АПВ не успешно, 12:48 РПВ успешно, ПС 110/10 Камызяк отключился В-110 ВЛ 151 от 2з.ДЗ, АПВ успешно, отключился В-110 ВЛ Увары-2 от 2з.ДЗ, 12:54 РПВ успешно Обесточено ПС 110 Тузуклей, Чапаев-ская Ком-мунар, Новин-ская, Ува-ры, Камы-зяк, Фун-тово (2С-10кВ) ПС 35 Кали-новка, Травино. 12:54 все потребители запитаны | Без повреждений. | В ходе осмотра на опоре №182 на ВЛ-110 151 обнаружен наброс (веревка). | Поляков С.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №190 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.710333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.85350 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 489 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 26 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 120 шт. Обесточенное население 14792 чел. Суммарная отключённая нагрузка 14.131 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14592 0 3 категории 5 14592 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14592 14592 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14592 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14592 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ №151 ВЛ-110 151 ПС ЦРП-ПС Камызяк Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Выясняются ПС 110/35/10 ЦРП от-ключился В-110 ВЛ 151 от 2з.ДЗ, АПВ не успешно, 12:48 РПВ успешно, ПС 110/10 Камызяк отключился В-110 ВЛ 151 от 2з.ДЗ, АПВ успешно, отключился В-110 ВЛ Увары-2 от 2з.ДЗ, 12:54 РПВ успешно Обесточено ПС 110 Тузуклей, Чапаев-ская Ком-мунар, Новин-ская, Ува-ры, Камы-зяк, Фун-тово (2С-10кВ) ПС 35 Кали-новка, Травино. 12:54 все потребители запитаны *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц 3.4.8 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: В ходе осмотра на опоре №182 на ВЛ-110 151 обнаружен наброс (веревка). *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Снятие наброса на опоре №182. Ответственное лицо: Мишагин А.К. 22.05.2014 г. 323300[13] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин Заместитель председателя: Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков Члены комиссии: Начальник СЛЭП Мишагин А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64439 | 278 | 2014-04-22 12:09 | 2014-04-22 13:18 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.023 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-22 12:09 | 2014-04-22 13:18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014г. в 12 час.09 мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 22.04.2014г. в 12 час. 20 мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 13 час. 18 мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. | Порывистый ветер. МТЗ. | Нет. | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №278 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014г. в 12 час.09 мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 22.04.2014г. в 12 час. 20 мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 13 час. 18 мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Порывистый ветер. МТЗ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 20.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская". Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 06.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64432 | 9 | 2014-04-22 11:48 | 2014-04-22 12:27 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-22 11:48 | 2014-04-22 12:27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№10 отсоединение ввода в здание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №9 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 61 0 3 категории 5 61 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 61 61 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 61 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 61 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 1Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№10 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64435 | 276 | 2014-04-22 11:17 | 2014-04-22 12:28 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.12 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 11:17 | 2014-04-22 12:28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 22.04. 2014г. в 11час. 17мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" действием МТЗ. 22.04. 2014г. в 11час. 37мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 22.04. 2014г. 12час. 28мин. послеобхода-осмотра по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" введена в работу. | Отключен кольцующий разъединитель | Нет нарушений. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №276 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 12 ч. 28 м. (местного), 12 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 12 ч. 28 м. (местного), 12 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.120000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 19 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 19 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 19 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 19 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ "Ферма-1" ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04. 2014г. в 11час. 17мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" действием МТЗ. 22.04. 2014г. в 11час. 37мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 22.04. 2014г. 12час. 28мин. послеобхода-осмотра по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При обходе -осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" отключен кольцующий разъединитель 10кВ. 3.4.13 328152[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен кольцующий разъединитель *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 25.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 08.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64755 | 198 | 2014-04-22 11:04 | 2014-04-22 11:07 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.03 |  | 4.166 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-22 11:04 | 2014-04-22 11:07 | 18 | 1 | 1934 | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 540 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 22.04.2014 года в 11 часов 04 минуты на ПС 110/10кВ БОС действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №805. При проведении внеочередного осмотра линии причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №198 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.16600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1934 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 591 0 3 категории 5 774 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 591 774 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 540 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 51 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 591 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014 года в 11 часов 04 минуты на ПС 110/10кВ БОС действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №805. При проведении внеочередного осмотра линии причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10 кВ БОС. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 29.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №198 от 22.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64772 | 280 | 2014-04-22 10:49 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 4.5067 |  | 6.556 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 10:49 | 2014-04-22 22:05 | 1 | 1 | 427 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №280 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.506667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.55600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 427 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 400 0 3 категории 5 400 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 400 400 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 400 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 400 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-243 ф.623 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64771 | 864 | 2014-04-22 09:46 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.7542 |  | 2.552 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 09:46 | 2014-04-22 16:47 | 1 | 1 | 168 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №864 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.754167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.55200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 168 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 154 0 3 категории 5 154 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 154 154 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 154 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 154 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-507 ф.54 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64417 | 127 | 2014-04-22 09:44 | 2014-04-22 14:04 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-22 09:44 | 2014-04-22 14:04 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№9 монтаж перекида ввода в жилой дом |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №127 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 09 ч. 44 м. (местного), 09 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 09 ч. 44 м. (местного), 09 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-618 13Л-Золотариа-10 2Л-0,4кВ ТП-618 13Л-Золотариа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№9 монтаж перекида ввода в жилой дом *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64912 | 494 | 2014-04-22 09:31 | 2014-04-22 10:13 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.0007 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 09:31 | 2014-04-22 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключение автомата |  |  | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №494 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 09 ч. 31 м. (местного), 09 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 09 ч. 31 м. (местного), 09 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 10 ч. 13 м. (местного), 10 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 10 ч. 13 м. (местного), 10 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 Ответственное лицо: Пруглов Д.С. 22.04.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №494 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65061 | 850 | 2014-04-22 09:14 | 2014-04-22 09:19 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.000833 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 09:14 | 2014-04-22 09:19 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская | После осмотра не установлена. | В 09:14 поступил сигнал от жителей х. Калиновский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская включила АВ ВЛ-0,4 № 2, ПРВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 минут. | Нет. | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №850 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 09 ч. 19 м. (местного), 09 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 09 ч. 19 м. (местного), 09 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: После осмотра не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 09:14 поступил сигнал от жителей х. Калиновский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская включила АВ ВЛ-0,4 № 2, ПРВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская, повреждений не обнаружено, замечаний нет. Ответственное лицо: Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А. 06.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65064 | 851 | 2014-04-22 09:05 | 2014-04-22 11:41 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.026 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 09:05 | 2014-04-22 11:41 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 | Включена после осмотра. | В 09:05 поступил сигнал от жителей х. Черновский об отсутствии электроэнергии. Бригада Колундаевского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1, включила АВ ВЛ-0,4 № 1 , РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 151 минута. | Нет. | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №851 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 09 ч. 05 м. (местного), 09 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 09 ч. 05 м. (местного), 09 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 48 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Включена после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 09:05 поступил сигнал от жителей х. Черновский об отсутствии электроэнергии. Бригада Колундаевского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1, включила АВ ВЛ-0,4 № 1 , РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 151 минута. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 повреждения не обнаружены, замечаний нет. Ответственное лицо: Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А. 06.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64416 | 817 | 2014-04-22 08:54 | 2014-04-22 08:54 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ЦГЭС - Центральная - Цимлянская находилась в работе. | 22.04.14 в 08:54 отключилась с успешным АПВ ВЛ-110 кВ ЦГЭС - Центральная - Цимлянская защитами: ПС ЦГЭС (ТО, ДЗ 1 ст., ПМКЗ=3,2 км., ф"А"). | Повреждений нет. | Нет. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №817 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 08 ч. 54 м. (местного), 08 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 08 ч. 54 м. (местного), 08 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ ЦГЭС-Центральная-Цимлянская ВЛ 110 кВ ЦГЭС-Центральная-Цимлянская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ЦГЭС - Центральная - Цимлянская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.14 в 08:54 отключилась с успешным АПВ ВЛ-110 кВ ЦГЭС - Центральная - Цимлянская защитами: ПС ЦГЭС (ТО, ДЗ 1 ст., ПМКЗ=3,2 км., ф"А"). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ ЦГЭС - Центральная - Цимлянская. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64823 | 886 | 2014-04-22 08:31 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.92667 |  | 1.347 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 08:31 | 2014-04-22 10:50 | 1 | 1 | 308 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №886 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.926667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.34700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 308 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 295 0 3 категории 5 295 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 295 295 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 295 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 295 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-798 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64431 | 478 | 2014-04-22 08:15 | 2014-04-22 18:08 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.49417 | 0 | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 08:15 | 2014-04-22 18:08 | 20 | 0 | 63 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014г. в 08:15 в сети ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В18:08 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" был обнаружен разрушенный изолятор фазы "С" на опоре №32. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №478 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[03] 4.16, Исчерпание ресурса 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.494167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Жив.точки ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014г. в 08:15 в сети ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В18:08 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328153[03] Отключение ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 4.16 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" был обнаружен разрушенный изолятор фазы "С" на опоре №32. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. 26.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата". Ответственное лицо: Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. 14.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 66 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 9 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64423 | 474 | 2014-04-22 07:40 | 2014-04-22 14:10 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4200 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | 0.065 | 0 | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-22 07:40 | 2014-04-22 14:10 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014г. в 07:40 в сети ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 14:10 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" был обнаружен обрыв вязки фазы "С" на опоре №72. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №474 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[01] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.065000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Кормоцех ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110/10кВ Приманычская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014г. в 07:40 в сети ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 14:10 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328153[01] Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.2 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" был обнаружен обрыв вязки фазы "С" на опоре №72. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Приманычского УЭС Тишкеев В.О. 27.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская". Ответственное лицо: Мастер Приманычского УЭС Тишкеев В.О. 14.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1970 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 11 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 6 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Мастер Приманычского УЭС Тишкеев В.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64477 | 147 | 2014-04-22 06:07 | 2014-04-22 06:07 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". | 22 апреля 2014 года в 06 часов 07 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Погорелово" и земляной защиты I ступени на ПС "Чеботовская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" на опоре №140 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В". | Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В" на опоре №140 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Тип изоляторов - ПС-70. | Нет. | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №147 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 06 ч. 07 м. (местного), 06 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 06 ч. 07 м. (местного), 06 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22 апреля 2014 года в 06 часов 07 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Погорелово" и земляной защиты I ступени на ПС "Чеботовская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" на опоре №140 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" с 1983 года. 3.4.7 323252 Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №140 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". 4.12 323252 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В" на опоре №140 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Тип изоляторов - ПС-70. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 02.06.2014 г. 323252 *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 05.06.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПС-70,ПС-70Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1983 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 42 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 31 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 31 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 147 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64737 | 313 | 2014-04-21 19:35 | 2014-04-22 13:45 | 32165102 | Волгоградские ЭС (Пархоменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.0115 |  | 1 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 19:35 | 2014-04-21 19:45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП-608 запитанного от ВЛ №18 10 кВ ПС Рокотино-2. | На ПС Рокотино-2 В-10кВ №18 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Осмотром, на спусках к ТП-608 обнаружен наброс куска проволоки. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №313 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №18 10 кВ ПС Рокотино-2 ВЛ №18 10 кВ ПС Рокотино-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП-608 запитанного от ВЛ №18 10 кВ ПС Рокотино-2. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Рокотино-2 В-10кВ №18 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Осмотром, на спусках к ТП-608 обнаружен наброс куска проволоки. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наброс куска проволоки на спуски к ТП-608 неизвестными лицами. 3.4.8 321651[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПРЭС Гераимчук А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ПРЭС Фоменко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64483 | 929 | 2014-04-21 19:16 | 2014-04-22 16:52 | 32325202 | Северо-Восточные ЭС (Тарасовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.02 |  | 7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 19:16 | 2014-04-22 16:52 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 | Сбита опора №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 неизвестным транспортным средством Отключение АВ-0,4 кВ №1№1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 при осмотре вл 0,4 кв обнаружена поврежденная опора №1 | Механическое разрушение стойки оп.№1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10. | нет. | Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №929 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323252[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 16 ч. 52 м. (местного), 16 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 16 ч. 52 м. (местного), 16 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сбита опора №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 неизвестным транспортным средством Отключение АВ-0,4 кВ №1№1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 при осмотре вл 0,4 кв обнаружена поврежденная опора №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наезд неустановленного транспорта на оп.№1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 3.4.8 323252[02] Излом стойки оп. №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 4.14 323252[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение стойки оп.№1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Направить отношение в отдел МВД России по Тарасовскому району Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Галушкин А.С. 22.04.2014 г. 323252[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64726 | 319 | 2014-04-21 19:11 | 2014-04-21 20:30 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.10533 |  | 1.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 19:11 | 2014-04-21 20:30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №64 ВЛ-10кВ «Крымский» ПС Ш-14 | В 19 часов 11 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №64 отключилась ВЛ-0,4 кВ №3. При проведении осмотра обнаружено отключенное положение АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП №64. | Нагрузка выше номинальной. | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №319 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 19 ч. 11 м. (местного), 19 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 19 ч. 11 м. (местного), 19 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.20, Невыявленные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.105333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 61 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №3 КТП №64 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №64 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №64 ВЛ-10кВ «Крымский» ПС Ш-14 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 19 часов 11 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №64 отключилась ВЛ-0,4 кВ №3. При проведении осмотра обнаружено отключенное положение АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП №64. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нагрузка выше номинальной. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №64. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 28.05.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64413 | 274 | 2014-04-21 19:10 | 2014-04-21 19:13 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 19:10 | 2014-04-21 19:13 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 21.04.2014г. в 19час. 10мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 21.04.2014г. в 19час. 13мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №274 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 19 ч. 13 м. (местного), 19 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 19 ч. 13 м. (местного), 19 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ "Ферма-2,3" ВЛ 10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014г. в 19час. 10мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 21.04.2014г. в 19час. 13мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская". Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 19.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская". Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64476 | 146 | 2014-04-21 16:50 | 2014-04-21 18:34 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.24 |  | 0.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 16:50 | 2014-04-21 18:34 | 10 | 3 | 598 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | 21 апреля 2014 года появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Волченская ПТФ". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №537 обнаружен повреждённым изолятор фазы "А". В 18 часов 34 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 104 минуты. | Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №537 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №146 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.240000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 598 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21 апреля 2014 года появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Волченская ПТФ". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №537 обнаружен повреждённым изолятор фазы "А". В 18 часов 34 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 104 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эексплуатация ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" с 1986 года. 3.4.7 323252[03] Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №537 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №537 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 26.05.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 12.05.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 43 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 146 КАМ.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64383 | 24 | 2014-04-21 15:40 | 2014-04-21 16:11 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-21 15:40 | 2014-04-21 16:11 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ О-2 оп№1 демонтаж старого ввода вздание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №24 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 165 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 123 0 3 категории 5 123 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 123 123 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 123 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 123 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ О-2 оп№1 демонтаж старого ввода вздание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64504 | 816 | 2014-04-21 13:42 | 2014-04-21 16:11 | 32325602 | Восточные ЭС (Зимовниковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.004967 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 13:42 | 2014-04-21 16:11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская находилась в работе. | Отключился АВ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская. | Повреждение провода А-25. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ Зим.РЭС Калюжный С.М. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №816 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 13 ч. 42 м. (местного), 13 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 13 ч. 42 м. (местного), 13 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[02] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004967 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[02] Обрыв провода в пролетах опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. 4.13 323256[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №№1-26 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская. Ответственное лицо: Ермолов М.Ю. 31.05.2014 г. 323256[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт расчета ущерба.pdf 2. ЛО ВЛ-0,4 кВ от КТП-2716 №7 ПС Хуторская.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Зим.РЭС Калюжный С.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64388 | 39 | 2014-04-21 13:37 | 2014-04-21 15:46 | 32165304 | Левобережные ЭС (Быковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 13:37 | 2014-04-21 15:46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Ветер 10 м/с МТЗ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №39 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 13 ч. 37 м. (местного), 13 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 13 ч. 37 м. (местного), 13 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4 кВ от ТП413 по 7Л-Коммуна-10 1Л-0.4 кВ от ТП413 по 7Л-Коммуна-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Ветер 10 м/с МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65307 | 925 | 2014-04-21 13:13 | 2014-04-21 13:13 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Без обесточения потребителей.13.30 22.04.14 ВЛ-110 727 произведен низовой осмотр после аварийного отключения-замечаний нет. ПС 220/110/10 Нефтепровод (ВД ПМЭС): отключился В-110кВ ВЛ 730 от 1ст.ТЗНП, АПВ успешное. ПС Енотаевка 110/10: отключился В 110кВ ВЛ 727 от 1ст.ТЗНП, АПВ успешное, ИМФ-19км | Без повреждений. | Отсутствуют | Поляков С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №925 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 13 ч. 13 м. (местного), 13 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 13 ч. 13 м. (местного), 13 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Транзит ВЛ 110 кВ 730 - ВЛ 110кВ 727 Транзит 110кВ Нефтепровод - Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без обесточения потребителей.13.30 22.04.14 ВЛ-110 727 произведен низовой осмотр после аварийного отключения-замечаний нет. ПС 220/110/10 Нефтепровод (ВД ПМЭС): отключился В-110кВ ВЛ 730 от 1ст.ТЗНП, АПВ успешное. ПС Енотаевка 110/10: отключился В 110кВ ВЛ 727 от 1ст.ТЗНП, АПВ успешное, ИМФ-19км *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64392 | 124 | 2014-04-21 11:56 | 2014-04-21 12:35 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-21 11:56 | 2014-04-21 12:35 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 4Л-0.4кВ оп№6 произвести отсоединение ввода в здание С.З.П.(дет.сад;котельная) |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №124 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 77 0 3 категории 5 77 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 77 77 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 77 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 77 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 4Л-0.4кВ оп№6 произвести отсоединение ввода в здание С.З.П.(дет.сад;котельная) *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64397 | 119 | 2014-04-21 11:50 | 2014-04-21 12:30 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-21 11:50 | 2014-04-21 12:30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№5;9 отсоединение вводов в здание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 77 0 3 категории 5 77 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 77 77 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 77 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 77 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№5;9 отсоединение вводов в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64398 | 125 | 2014-04-21 11:06 | 2014-04-21 11:56 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-21 11:06 | 2014-04-21 11:56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 3Л-0.4кВ оп№7;11 отсоединение вводов в здания |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №125 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 11 ч. 06 м. (местного), 11 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 11 ч. 06 м. (местного), 11 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-158 17Л-Палласовка-10 3Л-0,4кВ ТП-158 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 3Л-0.4кВ оп№7;11 отсоединение вводов в здания *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64442 | 191 | 2014-04-21 10:36 | 2014-04-22 14:20 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.68933 |  | 0.944 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 10:36 | 2014-04-21 12:04 | 52 | 3 | 1000 | 8 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 890 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Адм. здание-1 Школы-1 Дет. сады-3 котельные-3 Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, Земля Ф-А отключена отп.3-1, повреждена оп. 153 на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, Земля Ф-А Отключена отп.3-1, повреждена оп. 153 на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская | Недопустимое загнивание древесины стойки опоры №153 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская | А.А. Толмасова | ;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №191 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] 4.16, Исчерпание ресурса 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.689333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.94400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Механическое разрушение Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 52 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.470 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 892 0 3 категории 5 892 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 892 892 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 890 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 892 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №13 Заволжская ВЛ 10 кВ №13 Заволжская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Адм. здание-1 Школы-1 Дет. сады-3 котельные-3 Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, Земля Ф-А отключена отп.3-1, повреждена оп. 153 на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] Недопустимое загнивание древесины 4.16 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, Земля Ф-А Отключена отп.3-1, повреждена оп. 153 на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недопустимое загнивание древесины стойки опоры №153 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 замена опоры №153 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская Ответственное лицо: главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. 24.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 48 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 44 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта А.А. Толмасова Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64866 | 324 | 2014-04-21 09:26 | 2014-05-08 11:45 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 341200 | Невыявленные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.1 |  | 17 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 09:26 | 2014-04-21 12:26 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №12 6 кВ РП 700. | В РП-700 В-6 кВ №12 отключился от МТЗ из-за повреждения на КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2). | Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка кабеля КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2). | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования; | АКТ №324 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.05.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 17.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №12 6 кВ РП 700 КЛ №12 6 кВ РП 700 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №12 6 кВ РП 700. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-700 В-6 кВ №12 отключился от МТЗ из-за повреждения на КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ. 4.12 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка кабеля КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Старшему мастеру ГорРЭС выполнить ремонт кабеля КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2), применив термоусадочную муфту. Ответственное лицо: Зарубин А.А. 30.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1993 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: Прочие *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 21 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 21 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64385 | 142 | 2014-04-21 09:25 | 2014-04-21 09:50 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.052917 |  | 26 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 09:25 | 2014-04-21 09:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Развиленская | Повреждение не обнаружено. "земля" самоустранилась. "земля" ф"А"=0 | В 09 часов 25 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ повреждений не выявлено. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после осмотра (земля самоустранилась). изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 305 минут. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №142 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.052917 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 26.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.127 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 617 0 3 категории 5 624 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 617 624 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 617 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 617 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Развиленская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение не обнаружено. "земля" самоустранилась. "земля" ф"А"=0 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 09 часов 25 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ повреждений не выявлено. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после осмотра (земля самоустранилась). изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 305 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская. Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 22.05.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № N314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко Заместитель председателя: Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №142.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64508 | 212 | 2014-04-21 09:24 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.197 |  | 1.741 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 09:24 | 2014-04-21 11:18 | 1 | 1 | 389 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №212 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.197000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.74100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 389 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 380 0 3 категории 5 380 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 380 380 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 380 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 380 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64426 | 327 | 2014-04-21 09:16 | 2014-04-21 11:44 | 32815002 | Саpпинские ЭС (Сарпинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0074 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 09:16 | 2014-04-21 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская работала в нормальном режиме. | 21.04.2014 в 09-16 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская 21.04.2014 г. в 09-26 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская 21.04.2014 г. в 11-44 после устранения дефекта ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская введена в работу. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №327 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 39 0 3 категории 5 39 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 39 39 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 39 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 39 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 Рассвет ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014 в 09-16 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская 21.04.2014 г. в 09-26 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская 21.04.2014 г. в 11-44 после устранения дефекта ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлест проводов, в результате чего отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская 3.4.13 328150[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" ПС Кировская в случае их обнаружения. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Брагин А.В. 30.05.2014 г. 328150[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" ПС Кировская на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Брагин А.В. 19.05.2014 г. 328150[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64482 | 928 | 2014-04-21 09:10 | 2014-04-21 14:10 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.02 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 09:10 | 2014-04-21 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. При осмотре ВЛ 0,4кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №42. | Обрыв провода ввода у б/а на опоре №42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. | Нет. | Инженер ПТГ Дьяченко А.С. |  | АКТ №928 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 125 0 3 категории 5 125 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 125 125 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 125 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 125 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Черкассы ВЛ 10 кВ №21 КТП №112 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС Черкассы ВЛ 10 кВ №21 КТП №112 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. При осмотре ВЛ 0,4кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №42. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. 3.4.7 323252[06] Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у б/а на опоре №42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 30.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Дьяченко А.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64509 | 804 | 2014-04-21 09:02 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.96667 |  | 1.405 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 09:02 | 2014-04-21 11:27 | 1 | 1 | 227 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №804 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 02 м. (местного), 09 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 02 м. (местного), 09 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 27 м. (местного), 11 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.966667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 227 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 208 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 208 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -369 ф.313 ПС Трикотажная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64358 | 272 | 2014-04-21 08:40 | 2014-04-21 09:25 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0075 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 08:40 | 2014-04-21 09:25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. | 21.04.2014г. в 08 час. 40 мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" под действием МТЗ. 21.04.2014г. в 08 час. 50 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена в ремонт. 21.04.2014г. в 09 час.25 мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. | Дефект не обнаружен. МТЗ. | Нет. | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №272 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-1" ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014г. в 08 час. 40 мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" под действием МТЗ. 21.04.2014г. в 08 час. 50 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена в ремонт. 21.04.2014г. в 09 час.25 мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаружен. МТЗ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 19.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеоплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64368 | 123 | 2014-04-21 08:30 | 2014-04-21 09:55 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 08:30 | 2014-04-21 09:55 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Отключился А-2л-0,4Кв |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №123 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 46 0 3 категории 5 46 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 46 46 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 46 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 46 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2л-0.4 Кв ТП-389 5Л-Рассвет-10 2л-0.4Кв ТП-389 5Л-Рассвет-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился А-2л-0,4Кв *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64394 | 197 | 2014-04-21 08:22 | 2014-04-21 08:27 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 5.532 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-21 08:22 | 2014-04-21 08:27 | 8 | 0 | 880 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №3129 ПС 110/35/10кВ А-31 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 21.04.2014 года в 08 часов 22 минуты на ПС 110/35/10кВ А-31 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №3129. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №197 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 22 м. (местного), 08 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 22 м. (местного), 08 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.53200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 880 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ А31 ВЛ 10 кВ №3129 ПС 110 кВ А31 ВЛ 10 кВ №3129 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №3129 ПС 110/35/10кВ А-31 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014 года в 08 часов 22 минуты на ПС 110/35/10кВ А-31 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №3129. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3129 от ПС 110/35/10кВ А-31. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 23.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-23 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-23 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-23 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-23 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-23 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-23 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №197 от 21.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64671 | 814 | 2014-04-21 08:10 | 2014-04-21 09:26 | 32325609 | Восточные ЭС (Дубовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.43067 |  | 1 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-21 08:10 | 2014-04-21 09:26 | 9 | 1 | 293 | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская находилась в работе. | 21.04.2014г в 8часов 10 минут на ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская обнаружена "земля" фаза "В". ВЛ отключена вручную оперативным персоналом для устранения повреждений. | Повреждение изолятора ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №814 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.430667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 293 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.340 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 346 0 3 категории 5 346 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 346 346 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 346 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 346 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ №22 Рыбхоз ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ №22 Рыбхоз Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014г в 8часов 10 минут на ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская обнаружена "земля" фаза "В". ВЛ отключена вручную оперативным персоналом для устранения повреждений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[09] Разрушени изолятор на опоре №6/2 фазы "В" из-за старения изоляции. Год ввода в работу 1967. 4.12 323256[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская в пролётах опор №6/1-6/7 Ответственное лицо: Мастер Жук. УЭС Воронин Е.В. 31.05.2014 г. 323256[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 6 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Дубовского РЭС Наушинов С.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Юнда Н.Ф. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра к акту №814.pdf 2. Расчет к акту №814.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64510 | 213 | 2014-04-21 08:08 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.4 |  | 2.037 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 08:08 | 2014-04-21 11:38 | 1 | 1 | 607 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №213 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 08 м. (местного), 08 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 08 м. (местного), 08 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.400000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.03700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 607 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 598 0 3 категории 5 598 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 598 598 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 598 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 598 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64378 | 815 | 2014-04-21 08:02 | 2014-04-21 11:16 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.003233 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-21 08:02 | 2014-04-21 11:16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7165 находилась в работе. | ОРБ отключен вручную АВ 0,4 № 1 ТП 7165. | Разрушение изолятора ТФ-20. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования | ДДОДГ Масленикова Е.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №815 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 02 м. (местного), 08 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 02 м. (местного), 08 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003233 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 28 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 46 0 3 категории 5 46 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 46 46 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 46 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 46 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7165 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7165 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7165 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРБ отключен вручную АВ 0,4 № 1 ТП 7165. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[05] Разрушение изолятора Ф-"С" на опоре № 1/4 из-за физического износа в прцессе длительной эксплуатации оборудования. Год ввода - 19 4.14 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора ТФ-20. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7165 ВЛ 10 № 5 ПС 35кВ Савельевская . Ответственное лицо: Мастер Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Эк.ущ.Акт 815.pdf 2. Лист осм. АКТ 815.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Масленикова Е.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65347 | 397 | 2014-04-21 07:05 | 2014-04-21 10:37 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.014 |  | 2.042 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-21 07:05 | 2014-04-21 10:37 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв и схлест провода в пролете опор 38-39 Перегорание предохранителя на рубильнике ВЛ 0,4кВ №2 | Обрыв и схлест провода в пролете опор 38-39 | Не выявлено | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №397 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 07 ч. 05 м. (местного), 07 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 07 ч. 05 м. (местного), 07 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 10 ч. 37 м. (местного), 10 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 10 ч. 37 м. (местного), 10 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.04200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №357 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №357 ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв и схлест провода в пролете опор 38-39 Перегорание предохранителя на рубильнике ВЛ 0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[04] Обрыв и схлест провода в пролете опор 38-39, что привело к межфазному замыканию и перегоранию предохранителя на рубильнике ВЛ 0,4кВ №2 4.13 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв и схлест провода в пролете опор 38-39 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64804 | 217 | 2014-04-21 06:26 | 2014-04-21 06:26 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. | 21.04.2014г. в 6:26 с усп. АПВ отключалась ВЛ-110 Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц защитами: А20 (ТЗНП 2). ПМКЗ=15 км от ПС А20. 21.04.2014 в 9:30 осмотром ВЛ-110 обнаружен обрыв ГЗТ ВЛ-110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ-110 Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц и на провода пересекаемой ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино в прол. оп.48-49; | Нет | Нет | Начальник СЛЭП Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №217 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014г. в 6:26 с усп. АПВ отключалась ВЛ-110 Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц защитами: А20 (ТЗНП 2). ПМКЗ=15 км от ПС А20. 21.04.2014 в 9:30 осмотром ВЛ-110 обнаружен обрыв ГЗТ ВЛ-110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ-110 Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц и на провода пересекаемой ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино в прол. оп.48-49; *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64830 | 433 | 2014-04-21 06:26 | 2014-04-21 10:27 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 4600 | Коррозионный, эрозионный износ | 3.2937 |  | 5.447 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 1 | Успешно | 2 | Неуспешно | 2014-04-21 06:26 | 2014-04-21 10:27 | 82 |  | 18717 |  | 8.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме | В 06.26 21.04.2014 отключились : ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц защитами: Р20 (ТЗНП 1, уск ТЗНП, отключение от ДЗ, с не успешным АПВ, при этом на ПС Р20 с усп.АПВ отключался ВВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Р19-Р20 2ц от ДФЗ , на ПС Р19 отключений не было. В 07:00 РПВ ВЛ 110 А20-А25-Р38-Р9-Р35-Р20 2ц с ПС Р20 неуспешно, при этом с усп.АПВ отключался ВВ-110 кВ ВЛ-110 Р19-Р20 2ц защиты те же. ВЛ 110 А20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-Р20 1ц с успешным АПВ. ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино РПВ не успешно. В 6:41 на ПС Р9 потребители 6 кВ перепитаны по резерву. В 7:58 осмотром ПС Р35 установлено: АВР-10 кВ успешно, в 7:58 включен СВ-6 кВ (нагрузка=0, т.к. у потребителей АВР усп.). В 9:16 вывели ДФЗ ВЛ-110 Р20-Р19 2ц для п/а проверки. В 9:30 осмотром ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц обнаружен обрыв ГЗТ в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц и на провода пересекаемой ВЛ 35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино в прол. оп.48-49. В 6:26 с н/усп. АПВ отключилась ВЛ-110 А20-А25-Р38-Р9-Р35-Р20 2ц защитами: Р20 (ТЗНП 1, уск ТЗНП, отключение от ДЗ). На ПС А25, Р38 АВР упешно. Приэтом | Грозотрос С50 | Нет | Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №433 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[01] 4.6, Коррозионный, эрозионный износ 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.293667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.44700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 82 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18717 чел. Суммарная отключённая нагрузка 8.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Успешно Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 06.26 21.04.2014 отключились : ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц защитами: Р20 (ТЗНП 1, уск ТЗНП, отключение от ДЗ, с не успешным АПВ, при этом на ПС Р20 с усп.АПВ отключался ВВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Р19-Р20 2ц от ДФЗ , на ПС Р19 отключений не было. В 07:00 РПВ ВЛ 110 А20-А25-Р38-Р9-Р35-Р20 2ц с ПС Р20 неуспешно, при этом с усп.АПВ отключался ВВ-110 кВ ВЛ-110 Р19-Р20 2ц защиты те же. ВЛ 110 А20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-Р20 1ц с успешным АПВ. ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино РПВ не успешно. В 6:41 на ПС Р9 потребители 6 кВ перепитаны по резерву. В 7:58 осмотром ПС Р35 установлено: АВР-10 кВ успешно, в 7:58 включен СВ-6 кВ (нагрузка=0, т.к. у потребителей АВР усп.). В 9:16 вывели ДФЗ ВЛ-110 Р20-Р19 2ц для п/а проверки. В 9:30 осмотром ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц обнаружен обрыв ГЗТ в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц и на провода пересекаемой ВЛ 35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино в прол. оп.48-49. В 6:26 с н/усп. АПВ отключилась ВЛ-110 А20-А25-Р38-Р9-Р35-Р20 2ц защитами: Р20 (ТЗНП 1, уск ТЗНП, отключение от ДЗ). На ПС А25, Р38 АВР упешно. Приэтом *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Произошёл обрыв грозотроса из за недопустимой коррозии. 4.6 323255[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Грозотрос С50 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц на участке опор 80-90 на предмет наличия дефектов грозотроса. Ответственное лицо: Мастер Марков М.Д. 30.05.2014 г. 323255[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Грозозащитный трос *** 5.2. Марка: С,СТ,Тк *** 5.3. Параметры: С(СТ,ТК) *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1954 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 2 *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 60 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 60 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 12 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Заместитель директора РУТН Юга Мельников В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. IMG_4751.jpg 2. IMG_4753.jpg 3. IMG_4754.jpg 4. IMG_4755.jpg 5. Листок внепланового осмотра ВЛ.PDF Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64843 | 445 | 2014-04-21 06:25 | 2014-04-21 18:23 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42100 | Неклассифицированные причины | 6.453 |  | 8.702 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-21 06:25 | 2014-04-21 10:27 | 44 | 10 | 5658 |  | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме | 21.04.2014 в 06.26 ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 отключилась на ПС Р9 действием защит. В 9:30 осмотром обнаружен обрыв ГЗТ ВЛ-110 Р20-А20 2ц в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ-110 Р20-А20 2ц и на провода пересекаемой ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 в прол. оп.48-49. В 10:27 ПС А18 запитана по резерву, н/о=4,54МВтч | Провод АС 95 | Нет | Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №445 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 18 ч. 23 м. (местного), 18 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.453000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.70200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 44 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 10 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5658 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Р-9 ВКЛ 35кВ Р9-Дугино ПС Р9 ВКЛ 35кВ Р9-Дугино ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014 в 06.26 ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 отключилась на ПС Р9 действием защит. В 9:30 осмотром обнаружен обрыв ГЗТ ВЛ-110 Р20-А20 2ц в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ-110 Р20-А20 2ц и на провода пересекаемой ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 в прол. оп.48-49. В 10:27 ПС А18 запитана по резерву, н/о=4,54МВтч *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Перегорание провода одной фазы из за падения ГЗТ пересекающей ВЛ 110кВ. 4.21 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Провод АС 95 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 15 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пережог *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 11 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Гл.инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Начальник ОДС ЦЭС Шашлова М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок внепланового осмотра ВЛ.PDF 2. IMG_4753.jpg Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64430 | 813 | 2014-04-21 06:08 | 2014-04-21 06:08 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Мартыновская - Несмеяновская находилась в работе. | 21.04.14 в 06:08 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 Мартыновская-Несмеяновская защитами: ПС Мартыновская (ТЗНП 1 ст., ТО, ПМКЗ=2,1 км., ф "В"). | Повреждений нет. | Нет. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №813 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 06 ч. 08 м. (местного), 06 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 06 ч. 08 м. (местного), 06 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Мартыновская - Несмеяновская ВЛ 110 кВ Мартыновская - Несмеяновская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Мартыновская - Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.14 в 06:08 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 Мартыновская-Несмеяновская защитами: ПС Мартыновская (ТЗНП 1 ст., ТО, ПМКЗ=2,1 км., ф "В"). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мартыновская - Немеяновская. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64475 | 145 | 2014-04-21 04:27 | 2014-04-21 04:27 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". | 21 апреля 2014 года в 04 часа 27 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Б-3" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" на опоре №211 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "А" и гирлянде изоляторов фазы "А". | Повреждений нет. | Нет. | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №145 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 04 ч. 27 м. (местного), 04 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 04 ч. 27 м. (местного), 04 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21 апреля 2014 года в 04 часа 27 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Б-3" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" на опоре №211 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "А" и гирлянде изоляторов фазы "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" с 1989 года. 3.4.7 323252 Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №211 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская", вследствии чего произошло перекрытие электрической дугой гирлянды из 8-ми изоляторов фазы "А". Тип изоляторов - ПС-70. 4.12 323252 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 10.06.2014 г. 323252 *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 15.05.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64911 | 103 | 2014-04-20 23:50 | 2014-04-21 00:38 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.24 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-20 23:50 | 2014-04-21 00:38 | 14 | 2 | 396 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. РПВ успешно. | Не обнаружено. | Не выявлено. | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №103 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 23 ч. 50 м. (местного), 23 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 23 ч. 50 м. (местного), 23 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 00 ч. 38 м. (местного), 00 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 00 ч. 38 м. (местного), 00 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.240000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 396 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 100 0 3 категории 5 100 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 100 100 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 100 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Миллеровская". По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Михнов А.В. 20.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом 71 № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. Заместитель председателя: Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. Члены комиссии: Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65530 | 453 | 2014-04-20 22:45 | 2014-04-22 17:00 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 341300 | Неклассифицированные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0 |  | 3.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 22:45 | 2014-04-20 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Работали ЗМН и АВР 10 кВ. | Повреждение изоляции ТН-10кВ №2 | Нет | Зам начальника СПС Голощук К.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Организационные причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №453 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 22 ч. 45 м. (местного), 22 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 22 ч. 45 м. (местного), 22 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323255[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 22 ч. 45 м. (местного), 22 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Организационные причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Р32 ввод 10кВ Т-2 ПС 110 кВ Р32 ввод 10кВ Т-2 оборуд. ПС ПС 110кВ Р32 ввод 10кВ Т-2 ПС 110кВ Р32 ввод 10кВ Т-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Работали ЗМН и АВР 10 кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При нарушении изоляции ТН-10 №2, произошло перегорание предохранителей 6 кВ всех трех фаз. Защита ЗМН 10 кВ определила пропадание напряжения и штатно отключила ввод 10 кВ Т2 и разрешив АВР 10 кВ. Вторая секция 10 кВ была запитана от СМВ 10 кВ по цепям АВР 10 кВ. 3.4.13 323255[01] При нарушении изоляции ТН-10 №2, произошло перегорание предохранителей 6 кВ всех трех фаз. Защита ЗМН 10 кВ определила пропадание напряжения и штатно отключила ввод 10 кВ Т2 и разрешив АВР 10 кВ. Вторая секция 10 кВ была запитана от СМВ 10 кВ по цепям АВР 10 кВ. 4.12 323255[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изоляции ТН-10кВ №2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Заменитбь поврежденный ТН №2 2 сек. 10 кВ. Включить в работу новый ТН 2 сек. 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника СПС Колыбельников М.В. 23.04.2014 г. 323255[01] 2 Испытать замененный ТН 2 сек. 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник СИиЗП Головань А.В. 23.04.2014 г. 323255[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р напряжения *** 5.2. Марка: НАМИ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Главная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: 8435 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2012 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с витковым замык. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 2 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 4 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 42 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 18.03.2013 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Зам. начальника СПС Колыбельников М.В Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ПО ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Р-32 ТН 2 сек 10 кВ Апрель 2014.pdf 2. Р 32 апрель.pdf 3. Заключение по Р32 21.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам начальника СПС Голощук К.А. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
65161 | 292 | 2014-04-20 21:40 | 2014-04-21 10:15 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.35167 |  | 0.512 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 21:40 | 2014-04-21 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Оранжерейная осуществлялось по схеме нормального режима. | Земля фазы "С", от КУ отключен В-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная, повреждение на кабельной линии. Оборудование ЛРЭС. | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №292 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.351667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.51200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Оранжерейная осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Земля фазы "С", от КУ отключен В-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная, повреждение на кабельной линии. Оборудование ЛРЭС. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на оборудовании Лиманского РЭС. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65387 | 908 | 2014-04-20 21:40 | 2014-04-21 10:15 | 32330005 | Астраханьэнерго (Лиманский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.7583 |  | 2.558 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 21:40 | 2014-04-21 10:15 | 4 | 1 | 900 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Оранжерейная от КУ отключен В-10кВ ф.4, "земля" фазы "С", пробой изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре №1. | Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп-10 кабеля АСК-3*95 на опоре №1 ф.4 ПС Оранжерейная. | Неудовлетворительный контроль за состоянием кабельных линий. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №908 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[05] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.758333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.55800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 257 0 3 категории 5 257 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 257 257 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 257 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 257 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Оранжерейная от КУ отключен В-10кВ ф.4, "земля" фазы "С", пробой изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ПС Оранжерейная явился пробой изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре №1 вследствие старения изоляции. 3.4.7 323300[05] Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп-10 кабеля АСК-3*95 на опоре №1 ф.4 ПС Оранжерейная. 4.12 323300[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп-10 кабеля АСК-3*95 на опоре №1 ф.4 ПС Оранжерейная. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительный контроль за состоянием кабельных линий. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить замену кабельной муфты на термоусаживаемую на опоре №1 ф.4 ПС Оранжерейная. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В. 21.04.2014 г. 323300[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: АСК,АСКл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 12 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 17 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64449 | 812 | 2014-04-20 20:50 | 2014-04-20 22:33 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.017167 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 20:50 | 2014-04-20 22:33 | 1 | 1 | 210 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения КТП 6545 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Комаровская находилось в работе. | 20.04.2014 года на КТП 6545 ВЛ -10 кВ № 3 ПС Комаровская обнаружены перегоревшие ПК-10кВ фаза "В". | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №812 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 22 ч. 33 м. (местного), 22 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 22 ч. 33 м. (местного), 22 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 210 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 93 0 3 категории 5 93 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 93 93 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 93 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 93 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545 оборуд. ПС ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения КТП 6545 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Комаровская находилось в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014 года на КТП 6545 ВЛ -10 кВ № 3 ПС Комаровская обнаружены перегоревшие ПК-10кВ фаза "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1,2,3 КТП 6545 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 30.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64400 | 273 | 2014-04-20 20:10 | 2014-04-20 20:58 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.01 | 0 | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 20:10 | 2014-04-20 20:58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. | 20.04. 2014г. в20час. 04мин. дежурным ПС 35/10кВ "Прикумская" приосмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 20.04. 2014г. в20час. 14мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 20.04. 2014г. в20час. 58 мин. после устранения дефектва на ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | Обрыв вязки на опоре №603 ф А. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №273 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[01] 4.3, Нарушение механического соединения 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 20 ч. 58 м. (местного), 20 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 20 ч. 58 м. (местного), 20 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-3 " от ПС 35/10кВ " Прикумская" ВЛ-10кВ "Ферма-3 " от ПС 35/10кВ " Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04. 2014г. в20час. 04мин. дежурным ПС 35/10кВ "Прикумская" приосмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 20.04. 2014г. в20час. 14мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 20.04. 2014г. в20час. 58 мин. после устранения дефектва на ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" обнаружен обрыв вязки на опоре №603 по фазе "А". 3.4.7 328152[01] Обрыв вязки произошел в результате снижения механической прочности вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. 4.3 328152[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки на опоре №603 ф А. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 20.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" с проверкой состояни вязок и крепления проводов. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: Отсуствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 49 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 15 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64380 | 811 | 2014-04-20 18:00 | 2014-04-20 18:16 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.005333 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-20 18:00 | 2014-04-20 18:16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ КГУ находилась в работе. | 20.04.2014 в 18-00 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ КГУ. РПВ успешно. | Повреждений нет. | Нет. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №811 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 18 ч. 16 м. (местного), 18 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 18 ч. 16 м. (местного), 18 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ КГУ ВЛ 10 кВ №22 Мелиорация ПС 110 кВ КГУ ВЛ 10 кВ №22 Мелиорация Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ КГУ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014 в 18-00 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ КГУ. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ КГУ.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64710 | 312 | 2014-04-20 17:40 | 2014-04-20 17:45 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.08075 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 17:40 | 2014-04-20 17:45 | 9 | 0 | 1140 | 4 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 130 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №14 10 кВ ПС Опытная-35 (ВЭС). | На ПС Опытная-35 (ВЭС) В-10кВ №14 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Без повреждений. | нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №312 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.080750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1140 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.969 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 140 0 3 категории 5 143 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 140 143 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 130 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 8 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 140 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №14 10 кВ ПС Опытная-35 (ВЭС) ВЛ №14 10 кВ ПС Опытная-35 (ВЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №14 10 кВ ПС Опытная-35 (ВЭС). *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Опытная-35 (ВЭС) В-10кВ №14 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Центрального участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Лопатков С.В. 28.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65304 | 924 | 2014-04-20 17:19 | 2014-04-20 17:19 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Без обесточения потребителей. 17.00 21.04.14 СЛЭП: осмотрена ВЛ-110 702 обнаружены следы возгорания камыша вне охранной зоны ВЛ в пролёте оп.75-76. 17:19 ПС 220/110/35/6 Владимировка отключился В-110 кВ 703 от 1з. ДЗ. АПВ успешно. | без повреждений | отсутствуют | Поляков С.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №924 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 703 ВЛ 110 кВ Владимировка-Покровка. Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без обесточения потребителей. 17.00 21.04.14 СЛЭП: осмотрена ВЛ-110 702 обнаружены следы возгорания камыша вне охранной зоны ВЛ в пролёте оп.75-76. 17:19 ПС 220/110/35/6 Владимировка отключился В-110 кВ 703 от 1з. ДЗ. АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц 3.4.8 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64867 | 353 | 2014-04-20 17:01 | 2014-04-20 17:05 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.013 |  | 0.024 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-20 17:01 | 2014-04-20 17:05 | 45 | 2 | 2314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 1771 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ осмотрено причин аварийного отключения не выявлено мтз РПВ - успешно | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. | Не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №353 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 45 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2314 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1772 0 3 категории 5 1772 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1772 1772 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1771 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1772 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №6 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ осмотрено причин аварийного отключения не выявлено мтз РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 6 ПС Самбек.jpg 2. Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ 6 ПС Самбек20 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64328 | 133 | 2014-04-20 17:00 | 2014-04-20 17:40 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.016667 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-20 17:00 | 2014-04-20 17:40 |  |  |  |  | 0.025 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Отключение автомата |  |  | Старший диспетсчер Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ. Ответственное лицо: Мастер УЭС 08.05.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №133 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетсчер Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64702 | 311 | 2014-04-20 16:44 | 2014-04-20 18:28 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.2392 |  | 2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 16:44 | 2014-04-20 18:28 | 9 | 1 | 635 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 243 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №6 10 кВ ПС Песковатка. | На ПС "Песковатка" В-10кВ ВЛ-10кВ №6 отключен персоналом при появлении однофазного замыкания на землю. Осмотром ВЛ на опоре № 2/5 обнаружен соскочивший с крюка изолятор, провод лежащий на траверсе. | На ВЛ-10кВ №6 ПС "Песковатка", на опоре №2/5 повреждение полиэтиленового колпачка. | Длительный срок службы колпачка(с 1979 г). | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №311 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[06] 4.1, Нарушение структуры материала 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.239200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 635 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 251 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 251 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 243 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Песковатка ВЛ №6 10 кВ ПС Песковатка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №6 10 кВ ПС Песковатка. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС "Песковатка" В-10кВ ВЛ-10кВ №6 отключен персоналом при появлении однофазного замыкания на землю. Осмотром ВЛ на опоре № 2/5 обнаружен соскочивший с крюка изолятор, провод лежащий на траверсе. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Разрушение полиэтиленового колпачка, приведшее к соскоку изолятора и его падению на траверсу. 4.1 321651[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ-10кВ №6 ПС "Песковатка", на опоре №2/5 повреждение полиэтиленового колпачка. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Длительный срок службы колпачка(с 1979 г). *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Песковатского участка ГРЭС произвести выборочный осмотр крепления изоляторов на ВЛ-10кВ №6 ПС Песковатка. Ответственное лицо: Мурзин И.А. 28.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Для одного провода (троса) в фазе *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1979 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 6 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 35 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 35 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64381 | 808 | 2014-04-20 15:55 | 2014-04-20 20:17 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 1.273 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 15:55 | 2014-04-20 19:16 | 20 | 2 | 1976 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская находилась в работе. | 20.04.2014 года от МТО отключилась ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская , АПВ не успешное, РВ не успешное. Причина неустановлена. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №808 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 20 ч. 17 м. (местного), 20 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.273000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1976 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.380 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 575 0 3 категории 5 575 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 575 575 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 575 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 575 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ №4 Долгий ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ №4 Долгий Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014 года от МТО отключилась ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская , АПВ не успешное, РВ не успешное. Причина неустановлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 30.06.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64379 | 809 | 2014-04-20 15:16 | 2014-04-20 18:07 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.285 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-20 15:16 | 2014-04-20 18:07 | 14 | 1 | 866 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. | 20.04.2014г. в 15-16 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская. РВ н/у. | Повреждение провода ПС-35. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №809 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 18 ч. 07 м. (местного), 18 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 18 ч. 07 м. (местного), 18 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.285000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 866 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014г. в 15-16 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская. РВ н/у. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 108-109 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1980. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода ПС-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская в пролетах опор №107-111. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 30.09.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 809.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 809.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65285 | 354 | 2014-04-20 14:09 | 2014-04-20 16:27 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41600 | Исчерпание ресурса | 2.76 |  | 7.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 14:09 | 2014-04-20 16:27 | 26 | 7 | 3764 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 1046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш42 | В 14 часов 09 минут действием МТЗ на ПС Ш42 отключилась ВЛ 10 кВ к-з Родина, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение разрядника на опоре №200. | повреждение разрядника на опоре №200 | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №354 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.760000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 26 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 7 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 3764 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1047 0 3 категории 5 1047 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1047 1047 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1046 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1047 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ к-з Родина Ш42 ВЛ 10 кВ к-з Родина Ш42 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 09 минут действием МТЗ на ПС Ш42 отключилась ВЛ 10 кВ к-з Родина, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение разрядника на опоре №200. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение разрядника на опоре №200 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние грозозащиты ВЛ 10 кВ "к-з Родина" ПС Ш42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 22.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 17 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недопуст.режимы в сети *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недопустимые режимы в сети *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64331 | 139 | 2014-04-20 13:27 | 2014-04-20 13:30 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.00915 |  | 61 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 13:27 | 2014-04-20 13:30 | 3 | 1 | 160 | 1 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Л-3 ПС Фрунзе-1 | Причина не установлена МТЗ | В 13 часов 27 минутт на ПС 110/35/10 кВ Фрунзе-1 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №139 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009150 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 61.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 160 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.183 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 75 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 75 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 75 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Л-3 ПС Фрунзе-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 13 часов 27 минутт на ПС 110/35/10 кВ Фрунзе-1 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе-1 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 21.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №139 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65088 | 353 | 2014-04-20 11:52 | 2014-04-20 14:34 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.0425 |  | 2.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 11:52 | 2014-04-20 12:09 | 12 | 3 | 1065 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Озерки от ПС Ш-31 | В 11:52 на ПС Ш-31 прошел сигнал "земля" в сети 10кВ : ф.С=0кВ, ф.А=ф.В=10,6кВ. При отключении МВ-10кВ Озерки КИ - в норме. | При осмотре ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31 обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №66 | Нарушений нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Механический износ; | АКТ №353 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.042500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механический износ *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1065 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 239 0 3 категории 5 239 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 239 239 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 239 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 239 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Озерки от ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 11:52 на ПС Ш-31 прошел сигнал "земля" в сети 10кВ : ф.С=0кВ, ф.А=ф.В=10,6кВ. При отключении МВ-10кВ Озерки КИ - в норме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31 обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №66 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние изоляторов на ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31 на опорах № 59-72 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 06.06.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 21 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 16 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.1998 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64856 | 342 | 2014-04-20 11:30 | 2014-04-20 13:35 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.75 |  | 2.502 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 11:30 | 2014-04-20 13:35 | 9 | 1 | 1410 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 637 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | подбита опора №111, обпыв вязок, схлест проводов мтз | Ударена оп. №111 а/м ВАЗ 2112 гос. № М 407 НО 161rus. х. Христофоровка, пологий поворот дороги. 3м от обочины, врезультате произошел обрыв вязок, схлест проводов и отключение от МТЗ . | Не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №342 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.750000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.50200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1410 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.750 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 641 0 3 категории 5 641 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 641 641 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 637 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 641 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №8 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: подбита опора №111, обпыв вязок, схлест проводов мтз *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: подбита опора №111, обпыв вязок, схлест проводов 3.4.8 323257[05] обпыв вязок, схлест проводов 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Ударена оп. №111 а/м ВАЗ 2112 гос. № М 407 НО 161rus. х. Христофоровка, пологий поворот дороги. 3м от обочины, врезультате произошел обрыв вязок, схлест проводов и отключение от МТЗ . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо Начальнику О МВД России по Неклиновскому району о ДТП Ответственное лицо: Гл. инженер Неклиновского РЭС Волошин А.Л. 30.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 7 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ВЛ 8 ПС Русский Колодец очередной осмотр.bmp 2. ЛО внеочередной 8 Русский Колодец 20 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64511 | 214 | 2014-04-20 11:22 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.2833 |  | 1.862 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 11:22 | 2014-04-20 16:30 | 1 | 1 | 187 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №214 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.283333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.86200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 187 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 175 0 3 категории 5 175 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 175 175 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 175 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 175 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-387 ф.15 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64699 | 310 | 2014-04-20 10:45 | 2014-04-20 10:55 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.009167 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 10:45 | 2014-04-20 10:55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 436 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Песковатка через КРН-10кВ №99. | В КРН-10кВ №99 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №310 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 451 0 3 категории 5 458 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 451 458 Электросетевые организации 7 2 2 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 2 2 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 436 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 10 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 451 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Песковатка ВЛ №12 10 кВ ПС Песковатка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Песковатка через КРН-10кВ №99. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В КРН-10кВ №99 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Песковатского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ за КРН-10кВ №99 с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Мурзин И.А. 28.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64512 | 215 | 2014-04-20 10:33 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.2533 |  | 1.818 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 10:33 | 2014-04-20 13:41 | 1 | 1 | 354 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №215 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 10 ч. 33 м. (местного), 10 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 10 ч. 33 м. (местного), 10 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 13 ч. 41 м. (местного), 13 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.253333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.81800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 354 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 343 0 3 категории 5 343 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 343 343 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 343 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 343 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-24 ф.620 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64342 | 180 | 2014-04-20 10:27 | 2014-04-20 10:27 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормальног режима. | 20.04.2014 в 10:27 от II ст. ТЗНП ВЛ №471 110 кВ отключился В-ЛЭП-471 на ПС 110/6 кВ "Зензеватка", АПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | АКТ №180 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №471 110 кВ ПС Зензеватка ВЛ №471 110 кВ ПС Зензеватка Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормальног режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014 в 10:27 от II ст. ТЗНП ВЛ №471 110 кВ отключился В-ЛЭП-471 на ПС 110/6 кВ "Зензеватка", АПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ №471 110 кВ ПС Зензеватка после отключения от защит. Ответственное лицо: Нач. СЛЭП ПО КЭС Григорьев Ю.А. 20.05.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ОЖ ДД ОДС.JPG Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65077 | 352 | 2014-04-20 09:32 | 2014-04-20 09:35 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.0075 |  | 6.64 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 09:32 | 2014-04-20 09:35 | 7 | 1 | 33 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ- 10 кВ Западной от ПС Ш-26 | В 9:32 на ПС Ш-26 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10 кВ Западной, РПВ успешно | Повреждений на ВЛ-10кВ Западной Ш-26 не обнаружено | Нарушений нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №352 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.64000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Западный Ш26 ВЛ 10 кВ Западный Ш26 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ- 10 кВ Западной от ПС Ш-26 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 9:32 на ПС Ш-26 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10 кВ Западной, РПВ успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений на ВЛ-10кВ Западной Ш-26 не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Западной ПС Ш-26 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 22.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64418 | 125 | 2014-04-20 08:23 | 2014-04-20 08:32 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0063 |  | 0.022 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-20 08:23 | 2014-04-20 08:32 | 6 | 1 | 210 | 1 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская" нормальный. | 08:23 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - успешно. 08:32 ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №125 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 08 ч. 23 м. (местного), 08 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 08 ч. 23 м. (местного), 08 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 08 ч. 32 м. (местного), 08 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 08 ч. 32 м. (местного), 08 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 210 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 119 0 3 категории 5 119 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 119 119 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 118 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 119 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08:23 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - успешно. 08:32 ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 125.tif Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64356 | 326 | 2014-04-20 07:50 | 2014-04-20 09:23 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.0775 | 0 | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 07:50 | 2014-04-20 09:23 | 8 | 1 | 130 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения по ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 20.04.2014 года в 07 часов 50 минут при осмотре оборудования подстанции дежурным электромонтером по обслуживанию подстанции 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ№1 Белозерный, РПВ неуспешное на линии контролируется Земля. При обходе-осмотре В 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено наброс на опоре №210. 20.04.2014 года в 9 часов 23 минуты после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. | При обходе-осмотре В 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено наброс на опоре №210. | нет | Начальник СТК Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №326 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.077500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 130 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Белозерный ВЛ 10 кВ Белозерный ПС 110 Юста Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения по ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014 года в 07 часов 50 минут при осмотре оборудования подстанции дежурным электромонтером по обслуживанию подстанции 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ№1 Белозерный, РПВ неуспешное на линии контролируется Земля. При обходе-осмотре В 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено наброс на опоре №210. 20.04.2014 года в 9 часов 23 минуты после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре В 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено наброс на опоре №210. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 26.05.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 12.05.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Мастер Потапов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64859 | 355 | 2014-04-20 07:09 | 2014-04-20 17:41 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 8.4833 |  | 54.041 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-20 07:09 | 2014-04-20 17:41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме: Т-1, Т-2 в работе; МВ-6кВ 1 СШ-6кВ в работе; МВ-6кВ 2 СШ-6кВ в работе; ВВ-10кВ 1 СШ-10кВ в работе; ВВ-10кВ 2 СШ-10кВ в работе; СМВ-6кВ под АВР; СВВ-10кВ под АВР. | 20.04.2014г. на пульт ДД ОДС пришел сигнал о появлении "земли" на 2 СШ-6кВ. В 06:35 при производстве оперативных переключений установлено "земля" в присоединении 26-20. В 06:55 о неполнофазном режиме работы сообщено потребителю. Состояние режима работы оборудования ПС не изменено. В 07:09 действием МТЗ одновременно отключились МВ-6кВ Т-1 и МВ-6кВ Т-2. | СМВ-6кВ (тип ВМП); Кабельная разделка и трансформаторы тока (тип ТПОЛ) ячейки 26-20. |  | Ситников Н.Ю. | ;Выключатель масляный;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №355 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 07 ч. 09 м. (местного), 07 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 07 ч. 09 м. (местного), 07 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323255[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 8.483333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 54.04100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 1 3 категории 5 0 1 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Р26 ПС 110 кВ Р26 оборуд. ПС 1С-6 1С-6 оборуд. ПС 2С-6 2С-6 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме: Т-1, Т-2 в работе; МВ-6кВ 1 СШ-6кВ в работе; МВ-6кВ 2 СШ-6кВ в работе; ВВ-10кВ 1 СШ-10кВ в работе; ВВ-10кВ 2 СШ-10кВ в работе; СМВ-6кВ под АВР; СВВ-10кВ под АВР. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014г. на пульт ДД ОДС пришел сигнал о появлении "земли" на 2 СШ-6кВ. В 06:35 при производстве оперативных переключений установлено "земля" в присоединении 26-20. В 06:55 о неполнофазном режиме работы сообщено потребителю. Состояние режима работы оборудования ПС не изменено. В 07:09 действием МТЗ одновременно отключились МВ-6кВ Т-1 и МВ-6кВ Т-2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Производство оперативных переключений потребителем без разрешения вышестоящего оперативного персонала. Включение в паралельную работу присоединения кабельной линии 26-20 (2 СШ-6кВ), имеющее повреждение и кабельной линии 26-15 (1 СШ-6кВ) находящееся под рабочим напряжением. 3.4.8 323255[01] При включении в паралельную работу кабельных линий 26-20 (2 СШ-6кВ) и 26-15 (1 СШ-6кВ) при переключении в РП потребителя произошло увеличение емкости сети, возникновение перенапряжения со стороны 1 и 2 СШ-6кВ в ячейке СМВ-6кВ. В результате чего произошел пробой на "землю" не поврежденной фазы и возникло междуфазное короткое замыкание через "землю" с последующим переходом в трехфазное на баках СМВ-6кВ. 4.12 323255[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: СМВ-6кВ (тип ВМП); Кабельная разделка и трансформаторы тока (тип ТПОЛ) ячейки 26-20. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 3. Дополнительно провести замеры расстояний от токоведущих частей в ячейке СМВ-6кВ. Учитывая конструктивное исполнение предусмотреть возможность их увеличения. Ответственное лицо: Гл. инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. 30.05.2014 г. 323255[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 1. Организовать претензионную работу по факту возмещения причиненного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ПО ЦЭС Махорин В.А. 30.05.2014 г. 323255[01] 3 2. Внести в инструкцию по ликвидации технологических нарушений (аварий) требования о недопустимости входа в паралельную работу потребителем имеющих питание от разноименных СШ при неполнофазных режимах работы, с регистрацией в оперативной документации. Ответственное лицо: Начальник ОДС ЦУС ЦЭС Шашлова М.А. 30.05.2014 г. 323255[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: ВМП-10 *** 5.3. Параметры: 10 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Опорная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Харьковский з-д "Укрэлектротяжмаш" *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Секционный,шиносоединит.,обходной *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Коммутационные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р тока *** 5.2. Марка: ТПОЛА-10,ТПОЛ-10,ТПОЛМ-10 *** 5.3. Параметры: 10 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Свердловский з-д трасф.тока *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1992 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Коммутационные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 21.03.2013 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СПС Колыбельников М.В Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Фото-0075.jpg 2. Закл. РЗА ПС Р26 20.04.14г.pdf 3. Фото-0070.jpg 4. Фото-0075.jpg 5. Экономический ущерб.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на 9 листах Ответственный за оформление акта Ситников Н.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64436 | 807 | 2014-04-20 06:27 | 2014-04-20 06:27 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341100 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | 41200 | Нарушение электрической изоляции |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая находилась в работе. | 20.04.14 в 06:27 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая защитами: ПС Жуковская (ТЗНП 1 ст., МТО, ПМКЗ=0,6 км, ф "С"). | Повреждение ОПН-П-110/88/10/550 УХЛ. | Заводской дефект. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №807 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 06 ч. 27 м. (местного), 06 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 323256[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 06 ч. 27 м. (местного), 06 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Жуковская-Ремонтная тяговая ВЛ 110 кВ Жуковская-Ремонтная тяговая Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.14 в 06:27 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая защитами: ПС Жуковская (ТЗНП 1 ст., МТО, ПМКЗ=0,6 км, ф "С"). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Заводской дефект. 3.4.11 323256[01] Пробой полимерного покрытия ОПН-110 кВ на опоре № 1 фазы "С", вследствии заводского дефекта, с отгоранием заземляющего спуска. 4.12 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ОПН-П-110/88/10/550 УХЛ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Заводской дефект. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Предоставить необходимую документацию начальнику ОИиЗПН УВС Ростовэнерго Рындееву А.Г. для направления рекламации на завод-изготовитель. Ответственное лицо: Начальнки СЛЭП Рыжов В.В. 30.05.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Ограничитель перенапряжений *** 5.2. Марка: ОПН-150VI *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: "ЗЭУ" г. Санкт-Петербург *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2012 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: "ЗЭУ" г. Санкт-Петербург *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение технологии изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Дефекты изготовления *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 1 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 1 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 12.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Начальник СИЗП ВЭС Винник А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ОПН.JPG 2. Расч. эк.ущ. ВЛ-110 кВ Жук.-Рем. тяг.pdf 3. Лист осмотра ВЛ-110 кВ Жуковская - Ремонтная тяг..pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64697 | 309 | 2014-04-19 21:03 | 2014-04-19 21:35 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.007467 |  | 1 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 21:03 | 2014-04-19 21:35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №20 10 кВ ПС Котлубань. | На ПС Котлубань В-10кВ №20 отключился от МТЗ. АПВ выведено, РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №309 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 21 ч. 03 м. (местного), 21 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 21 ч. 03 м. (местного), 21 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007467 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №20 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №20 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №20 10 кВ ПС Котлубань. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Котлубань В-10кВ №20 отключился от МТЗ. АПВ выведено, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Попов А.В. 28.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64359 | 122 | 2014-04-19 20:08 | 2014-04-20 01:23 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 20:08 | 2014-04-20 01:23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №122 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 01 ч. 23 м. (местного), 01 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 01 ч. 23 м. (местного), 01 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64391 | 701 | 2014-04-19 18:03 | 2014-04-19 20:13 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.492 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 18:03 | 2014-04-19 20:13 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10 кВ Манычская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 19.04.2014 года в 18 часов 03 минуты на КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10кВ Манычская в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №141 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №141 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №701 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 18 ч. 03 м. (местного), 18 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 18 ч. 03 м. (местного), 18 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.49200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №141 ВЛ-10кВ №1210 ПС 110кВ Маныческая ВЛ-0,4кВ №2 КТП №141 ВЛ-10кВ №1210 ПС 110кВ Маныческая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10 кВ Манычская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014 года в 18 часов 03 минуты на КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10кВ Манычская в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №141 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №141 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10 кВ Манычская. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 23.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №701 от 19.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64513 | 134 | 2014-04-19 17:39 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.125 |  | 0.181 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 17:39 | 2014-04-19 18:09 | 1 | 1 | 439 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 9-10 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №134 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 17 ч. 39 м. (местного), 17 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 17 ч. 39 м. (местного), 17 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.125000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 439 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 425 0 3 категории 5 425 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 425 425 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 425 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 425 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 9-10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64420 | 128 | 2014-04-19 17:23 | 2014-04-19 17:30 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.003267 |  | 0.01 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-19 17:23 | 2014-04-19 17:30 | 10 | 2 | 745 | 2 | 0.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки" нормальный. | 17:23 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки". АПВ - не работало. РПВ от КУ - успешно. 17:30 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №128 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003267 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 745 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 284 0 3 категории 5 289 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 284 289 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 281 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 284 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Чиганаки (МЭС) ВЛ №6 10 кВ ПС Чиганаки (МЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17:23 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки". АПВ - не работало. РПВ от КУ - успешно. 17:30 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 128.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64752 | 101 | 2014-04-19 16:51 | 2014-04-20 19:48 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.3483 |  | 1.5 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 16:51 | 2014-04-19 23:48 | 29 | 3 | 2020 | 3 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 539 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая - нормальный. | 19.04.2014 в 16:51 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружено повреждение кабельной муфты на опоре №19 отпайки 3. После устранения повреждения линия введена в работу 20.04.2014 в 19:48. повреждён кабель О-3оп№19-20. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Повреждена кабельная муфта на опоре №19-20 отпайки №3 в количестве - 1 штука. | Высыхание изоляции в кабельной муфте в результате стекания кабельной массы. длительный срок эксплуатации - 34 года. | Начальник СРС ЛЭС УРС С .А.Ермошин | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;По организации эксплуатации; | АКТ №101 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321653[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 23 ч. 48 м. (местного), 23 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 19 ч. 48 м. (местного), 19 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.348300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2020 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.194 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 561 0 3 категории 5 573 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 561 573 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 539 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 18 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 561 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014 в 16:51 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружено повреждение кабельной муфты на опоре №19 отпайки 3. После устранения повреждения линия введена в работу 20.04.2014 в 19:48. повреждён кабель О-3оп№19-20. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации - 34 года. 3.4.7 321653[06] Повреждение силового кабеля произошло вследствии пробоя изоляции в концевой муфте, вызванное стеканием кабельной массы и высыханием изоляции на отпайке №3 опоры №19 - 20 ВЛ-10кВ № 5 от ПС Кайсацкая. 4.12 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена кабельная муфта на опоре №19-20 отпайки №3 в количестве - 1 штука. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Высыхание изоляции в кабельной муфте в результате стекания кабельной массы. длительный срок эксплуатации - 34 года. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр кабельных муфт и кабелей с длительным сроком эксплуатации. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ Жижин В.В. 18.06.2015 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: КНТп *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 44 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Опора *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 26 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 001.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С .А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65109 | 289 | 2014-04-19 16:05 | 2014-04-19 16:45 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.000667 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 16:05 | 2014-04-19 16:45 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 Л-1 КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская осуществлялось по схеме нормального режима. | Наброс |  |  | Сазонов С.В. |  | АКТ №289 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 71 0 3 категории 5 71 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 71 71 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 71 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 71 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-48 ф.5 пс Октябрьская ВЛ-0,4 Л-1 КТП-48 ф.5 пс Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 Л-1 КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Наброс *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сазонов С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64421 | 655 | 2014-04-19 15:29 | 2014-04-19 15:56 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002 |  | 0.007 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-19 15:29 | 2014-04-19 15:56 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Не выявлено (ветер) |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №655 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 15 ч. 56 м. (местного), 15 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 15 ч. 56 м. (местного), 15 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6031 ВЛ-6кВ №22 п.с.Заречная ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6031 ВЛ-6кВ №22 п.с.Заречная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлено (ветер) *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64393 | 210 | 2014-04-19 15:15 | 2014-04-19 15:20 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-19 15:15 | 2014-04-19 15:20 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №210 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64314 | 806 | 2014-04-19 14:30 | 2014-04-19 18:12 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.0074 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-19 14:30 | 2014-04-19 18:12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 находилась в работе. | ОРП вручную отключен АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 | Повреждение провода А-35. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №806 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Н-Журавская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Н-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключен АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода . 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 9-10 фаза "А" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу 1973. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Н-Журавская в пролете опор № 5-12. Ответственное лицо: мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. АКТ 806 19.04.14.pdf 2. Эконом АКТ 806 19.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65058 | 848 | 2014-04-19 13:47 | 2014-04-19 14:47 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.01 |  | 1.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 13:47 | 2014-04-19 14:47 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская | Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ № 3 от опоры № 1 до КТП. | Причиной обрыва провода от опоры № 1 до КТП ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская послужило: длительный срок эксплуатации, механический износ провода, усиление ветра. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; | АКТ №848 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 7 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ № 3 от опоры № 1 до КТП. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв провода от опоры № 1 до КТП. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной обрыва провода от опоры № 1 до КТП ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская послужило: длительный срок эксплуатации, механический износ провода, усиление ветра. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведена замена провода от опоры № 1 до КТП ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская. Дальнейшее проведение работ на ВЛ выполнить при проведении капитального ремонта ВЛ. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 06.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65454 | 197 | 2014-04-19 13:43 | 2014-04-19 21:20 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  |  | 0.02 |  | 0.066 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 13:43 | 2014-04-19 21:20 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 19.04.2014 г., 13 ч. 43 м. отключен ЛР-КТП 411/160 Л-6-10кВ Вязовка. 19.04.2014 г., 21 ч. 20 м. КТП 411/160 Л-6-10кВ Вязовка включена по нормальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные орг.причины; | АКТ №197 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 41 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 130 0 3 категории 5 130 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 130 130 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 130 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 130 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка оборуд. ПС ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014 г., 13 ч. 43 м. отключен ЛР-КТП 411/160 Л-6-10кВ Вязовка. 19.04.2014 г., 21 ч. 20 м. КТП 411/160 Л-6-10кВ Вязовка включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на вводе потребителя. 3.4.8.04 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64332 | 222 | 2014-04-19 13:40 | 2014-04-19 13:50 | 32815102 | Гоpодовиковские ЭС (Городовиковский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.011667 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-19 13:40 | 2014-04-19 13:50 | 12 | 2 | 140 | 6 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС 35/10 кВ Садовка работала в нормальном режиме. | 19.04.2014г в 13 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10 кВ Садовка при осмотре ПС выявлено отключенное ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от МТЗ. 19.04.2014г в 13 часов 50 минут по команде ДД ОДС на ПС 35/10 кВ Садовка введена ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл"в работу . Успешно. | Повреждения ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС 35/10 кВ Садовка не выявлено | Нет нарушений | Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №222 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328151[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 140 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Шин-Бядл ВЛ 10 кВ Шин-Бядл от ПС 35/10 кВ Садовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС 35/10 кВ Садовка работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014г в 13 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10 кВ Садовка при осмотре ПС выявлено отключенное ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от МТЗ. 19.04.2014г в 13 часов 50 минут по команде ДД ОДС на ПС 35/10 кВ Садовка введена ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл"в работу . Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС 35/10 кВ Садовка не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные деффекты устранить Ответственное лицо: Старший мастер Церенов С.Э. 09.06.2014 г. 328151[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС 35/10 кВ Садовка Ответственное лицо: Старший мастер Церенов С.Э. 19.05.2014 г. 328151[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Городовиковскому РЭС № 9 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Сангаджиев Л.О.-гл.инженер Заместитель председателя: Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ Члены комиссии: Камалиева О.М.-вед.инженер ПТГ Ст.мастер ГУЭС Церенов С.Э. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64337 | 223 | 2014-04-19 13:40 | 2014-04-19 13:50 | 32815102 | Гоpодовиковские ЭС (Городовиковский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.015 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-19 13:40 | 2014-04-19 13:50 | 7 | 1 | 160 | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Садовка" от ПС 35/10 кВ "Садовка" работала в нормальном режиме. | 19.04.2014г в 13часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10 кВ "Садовка" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10 кВ "Садовка" от МТЗ. 19.04.2014г в 13часов 50 минут по команде ДД ОДС на ПС 35/10 кВ "Садовка" введена ВЛ-10 кВ "Садовка" в работу. Успешно. | Повреждение оборудования 10 кВ не выявлено | Нет нарушений. | Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №223 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328151[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 160 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Садовка ВЛ 10 кВ Садовка от ПС 35/10 кВ Садовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Садовка" от ПС 35/10 кВ "Садовка" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014г в 13часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10 кВ "Садовка" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10 кВ "Садовка" от МТЗ. 19.04.2014г в 13часов 50 минут по команде ДД ОДС на ПС 35/10 кВ "Садовка" введена ВЛ-10 кВ "Садовка" в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение оборудования 10 кВ не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Старший мастер Церенов С.Э. 09.06.2014 г. 328151[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Садовка" от ПС 35/10 кВ "Садовка" Ответственное лицо: Старший мастер Церенов С.Э. 19.05.2014 г. 328151[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Городовиковскому РЭС № 9 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Сангаджиев Л.О.-гл.инженер Заместитель председателя: Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ Члены комиссии: Камалиева О.М.-вед.инженер ПТГ Ст.мастер ГУЭС Церенов С.Э. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65462 | 199 | 2014-04-19 12:57 | 2014-04-19 18:50 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.0936 |  | 4 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-19 12:57 | 2014-04-19 13:24 | 11 | 1 | 938 | 3 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 515 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 19.04.14 в 12:57 от МТЗ отключился В-Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал. АПВ выведено. РПВ неуспешно. 19.04.14 в 18:50 после устранения нарушения Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал - обрыв провода оп. №203/5-№203/6. | При осмотре не обнаружен дефект износа провода Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал из-за отсутствия видимых признаков износа. | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №199 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.093600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 938 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.208 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 530 0 3 категории 5 535 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 530 535 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 515 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 13 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 530 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №18 10 кВ ПС Петров Вал ВЛ №18 10 кВ ПС Петров Вал Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.14 в 12:57 от МТЗ отключился В-Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал. АПВ выведено. РПВ неуспешно. 19.04.14 в 18:50 после устранения нарушения Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за длительного срока эксплуатации, усталости металла, во время порыва ветра произошл обрыв провода в пролете опор №203/5-№203/6 Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал от защит. 4.14 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал - обрыв провода оп. №203/5-№203/6. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружен дефект износа провода Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал из-за отсутствия видимых признаков износа. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Штерен Е.В. 13.06.2014 г. 321652[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64724 | 849 | 2014-04-19 11:48 | 2014-04-19 13:19 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.00455 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 11:48 | 2014-04-19 13:19 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Маньковская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 обнаружено разрушение изолятора на опоре №19, схлест проводов, что привело к короткому замыканию в линии и отключению АВ-0,4 кВ №1.После устранения повреждения АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская включен в работу без замечаний. | Разрушение изолятора на опоре №19 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская. | нет | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №849 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004550 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 36 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 36 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№1ктп №321 ВЛ 04кв№1ктп№321 ВЛ-10кв№4 ПС Чертковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Маньковская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 обнаружено разрушение изолятора на опоре №19, схлест проводов, что привело к короткому замыканию в линии и отключению АВ-0,4 кВ №1.После устранения повреждения АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская включен в работу без замечаний. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора на опоре №19 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: мастер Буценко С.В. 28.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ТФ-20 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 0.38 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 0.38 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Львовский изоляторный завод *** 5.10. Заводской номер: отсутствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Львовский изоляторный завод *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64909 | 861 | 2014-04-19 09:20 | 2014-04-19 10:00 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.53333 |  | 1.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-19 09:20 | 2014-04-19 10:00 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Осмотор,включение автомата, замечаний нет | Не обнаружено. | Не выявлено. | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №861 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.533333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 96 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№1 КТП№220 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Дегтевская ВЛ-0,4кВ№1 КТП№20 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Дегтевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотор,включение автомата, замечаний нет *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №220 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Дёгтевская. По результатам осмотра наметить мероприятия. повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Мастер УЭС Савин В.И. 19.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64312 | 805 | 2014-04-19 09:00 | 2014-04-19 13:27 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.0089 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-19 09:00 | 2014-04-19 13:27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 находилась в работе. | ОРП вручную отключен АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 | Повреждение провода А-35. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №805 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008900 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 77 0 3 категории 5 77 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 77 77 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 77 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 77 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключен АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 17-19 фаза "С" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1989. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ в пролете опор № 15-22. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. АКТ 805 19.04.14.pdf 2. Эконом АКТ 805 19.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77394 | 876 | 2014-04-19 08:20 | 2014-04-19 09:20 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34900 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-19 08:20 | 2014-04-19 09:20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414. | 08-20 врезультате прохождения грозового фронта , произошло отключение АВ-0,4. Бригада ОВБ выехала с осмотром и выявила разрушение изолятора фазы С и в следствии обрыв провода в прлёте опор № 8-9. 09-20 повреждение устранено, фидер введён в работу по нормальной схеме. | Разрушение изолятора и обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414 | Прохождение грозового фронта. | Инженер СРС МЭС УРС голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №876 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 8 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414к ВЛ-10 №1-9пс Перелазовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08-20 врезультате прохождения грозового фронта , произошло отключение АВ-0,4. Бригада ОВБ выехала с осмотром и выявила разрушение изолятора фазы С и в следствии обрыв провода в прлёте опор № 8-9. 09-20 повреждение устранено, фидер введён в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414 произошло по причине КЗ в результате обрыва провода и разрушения изолятора при воздействии грозовых перенапряжений. 3.4.9 321654[02] Разрушение изолятора и обрыв провода произошел по причине попадания молнии. во время прохождения грозового фронта. 4.1 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора и обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Прохождение грозового фронта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64371 | 189 | 2014-04-19 07:40 | 2014-04-19 09:55 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 3.5775 |  | 5.1762 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 07:40 | 2014-04-19 09:55 | 9 | 1 | 3600 | 5 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417 | 2414 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | от МТО ВВ- 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская | КЛ-6 кВ на участке ТП 620 - ТП 699 1 ж.земля | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №189 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.577500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.17620 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 3600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.590 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2417 0 3 категории 5 2417 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2417 2417 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2414 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2417 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: от МТО ВВ- 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП 620 - ТП 699 1 ж.земля от ТО ВВ- 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: КЛ-6 кВ на участке ТП 620 - ТП 699 1 ж.земля *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определить место повреждения на уч-ке КЛ-6 кВ ТП 620 - ТП 699 ф.№ 627 ПС 110/6 Царевская Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 21.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт уч-ка КЛ-6 кВ ТП 620 - ТП 699 ф.№ 627 ПС 110/6 Царевская Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 21.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64515 | 139 | 2014-04-19 07:24 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.775 |  | 1.127 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 07:24 | 2014-04-19 10:30 | 1 | 1 | 407 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №139 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 07 ч. 24 м. (местного), 07 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 07 ч. 24 м. (местного), 07 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.775000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.12700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 407 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 398 0 3 категории 5 398 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 398 398 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 398 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -285 ф.8 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64321 | 271 | 2014-04-19 06:30 | 2014-04-19 06:40 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.010333 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-19 06:30 | 2014-04-19 06:40 | 16 | 1 | 450 | 8 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 1137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 19.04.2014г. в 06час. 30мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 19.04.2014г. в 06час. 40мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу.Успешно. | Нет | Нет | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №271 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 450 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.062 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1138 0 3 категории 5 1156 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1138 1156 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1137 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1138 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Микрорайон ВЛ 10 кВ Микрорайон ПС Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014г. в 06час. 30мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 19.04.2014г. в 06час. 40мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 21.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 19-п от 15.04.2014 г. Подписи Председатель: Ангрыков А.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Бадмаев В.Т.-нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бадма-Халгаева Н.В.-инженер ПТГ Меклеев И.Ю.-мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64987 | 890 | 2014-04-19 06:18 | 2014-04-19 07:13 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.70583 |  | 1.027 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 06:18 | 2014-04-19 07:13 | 11 | 1 | 3100 | 4 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466 | 2460 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО ВВ-6 кВ № 614ПС 110/6 Царевская | Повреждение на потребительском участке РП №4 - ТП 484 | Оборудование сторонней организации. | Антонов Р.Г. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №890 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 07 ч. 13 м. (местного), 07 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 07 ч. 13 м. (местного), 07 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.705833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.02700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 3100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.770 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2466 0 3 категории 5 2466 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2466 2466 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2460 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2466 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 614ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 614 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО ВВ-6 кВ № 614ПС 110/6 Царевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение на потребительском участке РП №4 - ТП 484 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Оборудование сторонней организации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64996 | 894 | 2014-04-19 06:18 | 2014-04-19 08:04 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 3.4627 |  | 5.035 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-19 06:18 | 2014-04-19 08:04 | 3 | 1 | 400 | 1 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | отключение от М ТО ВВ-6кВ № 620 ПС 110/6 Царевская | В ТП 649 РУ-6 кВ на ВН-6кВ ф.142 лопнул опорный изолятор, Повреждение КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 ( 1ж.земля) | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №894 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 08 ч. 04 м. (местного), 08 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 08 ч. 04 м. (местного), 08 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.462667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.03500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.960 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 620 ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 620 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение от М ТО ВВ-6кВ № 620 ПС 110/6 Царевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Повреждение КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 ( 1ж.земля)в следствии изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации. 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В ТП 649 РУ-6 кВ на ВН-6кВ ф.142 лопнул опорный изолятор, Повреждение КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 ( 1ж.земля) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытания и определить место повреждения на участке КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 05.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт кабельного участка КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 05.06.2014 г. 323300[14] 3 Произвести ремонт ВН-6 кВ в ТП 649 Ответственное лицо: Столяр А.Д. 05.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64300 | 802 | 2014-04-18 20:35 | 2014-04-18 22:15 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.10333 |  | 0.454 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 20:35 | 2014-04-18 22:15 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ №3 КТП8390 ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская находилась в работе. | Отключился автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ КТП8390 ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская. Причины не выявлены. ВЛ-0,4кВ включена без осмотра. | Повреждённого оборудования нет. | Нет. | Ст.диспетчер ОДГ Божко В.И. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №802 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.103333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 198 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.062 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 67 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 67 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 67 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 8390 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Потаповская ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 8390 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Потаповская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ №3 КТП8390 ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ КТП8390 ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская. Причины не выявлены. ВЛ-0,4кВ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП8390 ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская, по результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мазниченко Л.А. мастер БпЭиРРС 30.04.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. у802.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст.диспетчер ОДГ Божко В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64516 | 68 | 2014-04-18 20:32 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.05 |  | 1.527 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 20:32 | 2014-04-18 22:12 | 1 | 1 | 672 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №68 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.52700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 672 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 665 0 3 категории 5 665 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 665 665 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 665 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 665 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -343 ф.27 ПС Стекловолокно оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64682 | 308 | 2014-04-18 20:23 | 2014-04-18 21:03 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.36933 |  | 2 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 20:23 | 2014-04-18 21:03 | 33 | 3 | 2443 | 5 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 1164 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская. | В 20-23 на ПС Горинская от МТЗ отключился В-10кВ №3. В 21-03 был отключен Р-10кВ №16. РПВ В.ВЛ-10кВ №3 ПС "Горинская" успешно. В 15-26 19.04.2014 ВЛ запита по нормальной схеме. Осмотром повреждений на ВЛ не выявлено. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №308 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 20 ч. 23 м. (местного), 20 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 20 ч. 23 м. (местного), 20 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 21 ч. 03 м. (местного), 21 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 21 ч. 03 м. (местного), 21 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.369333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 33 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2443 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.554 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1179 0 3 категории 5 1185 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1179 1185 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1164 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 9 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1179 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 20-23 на ПС Горинская от МТЗ отключился В-10кВ №3. В 21-03 был отключен Р-10кВ №16. РПВ В.ВЛ-10кВ №3 ПС "Горинская" успешно. В 15-26 19.04.2014 ВЛ запита по нормальной схеме. Осмотром повреждений на ВЛ не выявлено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру участка КРЭС произвести повторный осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Сумкин В.И. 28.05.2014 г. 321651[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64320 | 270 | 2014-04-18 20:08 | 2014-04-18 20:20 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0002 | 0 | 0.01 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-18 20:08 | 2014-04-18 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 18.04.2014г. в 20час. 08мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 18.04.2014г. в 20час. 20мин. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. Успешно. | Нет | Нет | Начальник СТК Каспийских ЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №270 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4кВ фидер№1 КТП№7 ВЛ-10 Красинский ПС Каспийская-2 ВЛ-10 Красинский КТП№7 ВЛ-0.4кВ Фидер№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.2014г. в 20час. 08мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 18.04.2014г. в 20час. 20мин. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 21.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64301 | 803 | 2014-04-18 19:45 | 2014-04-18 22:00 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01575 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 19:45 | 2014-04-18 22:00 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 4107 ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Ремонтное 110/10. | Перегорела вставка ПН-0,4кВ фаза "А". | Повреждений нет. | Нет. | ДОДГ РРЭС Натхин С.А. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №803 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4107 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Б.Ремонтное. ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4107 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Б.Ремонтное. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 4107 ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Ремонтное 110/10. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорела вставка ПН-0,4кВ фаза "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4107 ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Ремонтное 110/10. По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Санин А.И. 18.04.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 803.pdf 2. Расчёт Акт 803 2014.xls Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ РРЭС Натхин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65466 | 200 | 2014-04-18 19:00 | 2014-04-18 19:08 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  |  | 0.0148 |  | 0.049 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-18 19:00 | 2014-04-18 19:08 | 7 | 1 | 1465 | 5 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 313 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 18.04.14 в 19:00 от МТЗ отключился В-Л-5-10 ПС 110/10 кВ "Солодча" . АПВ выведено. В 19:08 РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные орг.причины; | АКТ №200 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1465 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 323 0 3 категории 5 333 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 323 333 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 313 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 323 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Солодча ВЛ №5 10 кВ ПС Солодча Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.14 в 19:00 от МТЗ отключился В-Л-5-10 ПС 110/10 кВ "Солодча" . АПВ выведено. В 19:08 РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП 3.4.8.04 321652[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Кокин А.А. 13.06.2014 г. 321652[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65099 | 141 | 2014-04-18 17:33 | 2014-04-18 18:50 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 17:33 | 2014-04-18 18:50 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №141 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 17 ч. 33 м. (местного), 17 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 17 ч. 33 м. (местного), 17 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 65 0 3 категории 5 65 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 65 65 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 65 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 65 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л Иловатка-10 ТП 337 1л-0,4 4Л Иловатка-10 ТП 337 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64517 | 217 | 2014-04-18 17:24 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.26667 |  | 0.378 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 17:24 | 2014-04-18 18:28 | 1 | 1 | 329 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №217 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 17 ч. 24 м. (местного), 17 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 17 ч. 24 м. (местного), 17 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.266667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.37800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 329 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 317 0 3 категории 5 317 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 317 317 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 317 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 317 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-255 ф.29 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64474 | 144 | 2014-04-18 16:08 | 2014-04-18 17:04 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.168 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 16:08 | 2014-04-18 17:04 | 10 | 1 | 465 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". | 18 апреля 2014года в 16 часов 08 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Литвиновская". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". При осмотре ВЛ обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проходном изоляторе 10 кВ фазы "С" на корпус КТП №186. В 17 часов 04 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 56 минут. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №144 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.168000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 465 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 700 0 3 категории 5 700 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 700 700 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 700 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 700 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18 апреля 2014года в 16 часов 08 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Литвиновская". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". При осмотре ВЛ обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проходном изоляторе 10 кВ фазы "С" на корпус КТП №186. В 17 часов 04 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 56 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Межфазное перекрытие животным (кот) на проходном изоляторе 10 кВ фазы "С" на корпус КТП №186 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". 3.4.13 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" . Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 08.05.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 144 Б-К.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64473 | 143 | 2014-04-18 16:06 | 2014-04-18 18:03 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.76 |  | 1.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-18 16:06 | 2014-04-18 18:03 | 14 | 2 | 2137 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская". | 18 апреля 2014 года в 16 часов 06 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Глубокинская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №32 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 18 часов 03 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 117 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская". Тип изолятора ШС-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №143 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 18 ч. 03 м. (местного), 18 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 18 ч. 03 м. (местного), 18 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.760000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 2137 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.390 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 63 0 3 категории 5 63 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 63 63 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 63 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 63 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18 апреля 2014 года в 16 часов 06 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Глубокинская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №32 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 18 часов 03 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 117 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская" с 1983 года. 3.4.7 323252[03] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская". Тип изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 22.05.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская". Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 08.05.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1983 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 50 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 31 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 31 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 143 КАМ.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64334 | 440 | 2014-04-18 15:07 | 2014-04-18 19:24 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42100 | Неклассифицированные причины | 0.853 |  | 1.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 15:07 | 2014-04-18 19:24 | 25 | 1 | 18 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.401 от ПС АС4 работала в нормальном режиме. | На ПС АС4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.401. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.401 ПС АС4. Потребители были запитаны 18.04.2014г.в 19-24ч. Длительность технологического нарушения 257 минут. | Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №440 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 19 ч. 24 м. (местного), 19 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 19 ч. 24 м. (местного), 19 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.853000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 5.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.401 от ПС АС4 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.401. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.401 ПС АС4. Потребители были запитаны 18.04.2014г.в 19-24ч. Длительность технологического нарушения 257 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло разрушение колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора с крюка траверсы, падение провода на траверсу с разрушением изолятора на опоре №3/8 ВЛ-10кВ ф.401 ПС АС4. 4.21 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.401 в АРЭС. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 12.05.2014 г. 323255[02] 2 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 13.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: 15 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 4 *** 5.15. Длина ВЛ: 19 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64353 | 141 | 2014-04-18 15:00 | 2014-04-18 17:00 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.066 |  | 4.89 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 15:00 | 2014-04-18 17:00 | 11 | 2 | 161 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/35/10 кВ Уютная. | Повреждение кабельной вставки под ж/д полотном между оп. 4-04/8 и оп. 4-03/1. | В 15 часов 00 минут на ПС 110/35/10 кВ Уютная от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4.В ходе осмотра ВЛ выявлено повреждение кабельной муфты опора №4-04/8. ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная введена в работу после замены кабельной муфты. Время ликвидации аварийного режима составило 120 минут. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Силовой кабель; | АКТ №141 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.066000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.89000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 161 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.033 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 160 0 3 категории 5 161 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 160 161 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 160 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 160 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Уютная ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Уютная ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/35/10 кВ Уютная. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение кабельной вставки под ж/д полотном между оп. 4-04/8 и оп. 4-03/1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии снижения механической прочности произошло повреждение кабельной муфты. 4.12 323254[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 15 часов 00 минут на ПС 110/35/10 кВ Уютная от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4.В ходе осмотра ВЛ выявлено повреждение кабельной муфты опора №4-04/8. ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная введена в работу после замены кабельной муфты. Время ликвидации аварийного режима составило 120 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная. Ответственное лицо: Главный инженер Пролетарского РЭС 21.05.2014 г. 323254[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: КНА, КНЧ, КНст *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: До 30 вкл. *** 5.15. Длина ВЛ: 27 *** 5.16. Материал: Прочие *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник РЭС Ревенок Г.А. Заместитель председателя: Главный инженер РЭС Винников О.В. Члены комиссии: Начальник СРС Острижный В.В. Начальник СТК Михеев Ю.А. Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗА Шолохов В.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №141 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64389 | 700 | 2014-04-18 14:45 | 2014-04-18 16:26 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.783 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 14:45 | 2014-04-18 16:26 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 18.04.2014 года в 14 часов 45 минут на КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10кВ БОС в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №109 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №700 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.78300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 148 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 148 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ВЛ ВЛ оборуд. ПС ВЛ-0,4кВ №1 КТП №109 ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС ВЛ-0,4кВ №1 КТП №109 ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.2014 года в 14 часов 45 минут на КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10кВ БОС в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №109 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 23.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №700 от 18.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64361 | 23 | 2014-04-18 14:09 | 2014-04-18 15:38 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 14:09 | 2014-04-18 15:38 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-3Л-0,4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №23 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 15 ч. 38 м. (местного), 15 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 15 ч. 38 м. (местного), 15 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 84 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 75 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 75 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 75 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3л-0.4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 3л-0.4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-3Л-0,4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64472 | 142 | 2014-04-18 13:22 | 2014-04-18 17:02 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.66 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 13:22 | 2014-04-18 17:02 | 10 | 4 | 1172 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". | 18 апреля 2014 года в 13 часо в 22 минуты появился неполнофазный режим в сета 10 кВ наПС "Владимировская". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". При осмотре ВЛ на опоре №276 обнаружен повреждённым изолятор фазы "С". В 17 часов 02 минуты Вл включена в работу по нрмальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 220 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №276 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". Тип изолятора - ШС-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №142 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 13 ч. 22 м. (местного), 13 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 13 ч. 22 м. (местного), 13 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.660000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1172 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18 апреля 2014 года в 13 часо в 22 минуты появился неполнофазный режим в сета 10 кВ наПС "Владимировская". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". При осмотре ВЛ на опоре №276 обнаружен повреждённым изолятор фазы "С". В 17 часов 02 минуты Вл включена в работу по нрмальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 220 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" с 1967 года. 3.4.7 323252[06] Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №276 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №276 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". Тип изолятора - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 22.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 08.05.2014 г. 323252[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 44 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Морозовского РЭС Дьяченко С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 142 ЛО МОР. РЭС.pdf 2. 142 ПО МОР. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64390 | 209 | 2014-04-18 12:29 | 2014-04-18 12:34 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-18 12:29 | 2014-04-18 12:34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №209 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 12 ч. 29 м. (местного), 12 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 12 ч. 29 м. (местного), 12 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1425 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1425 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65475 | 201 | 2014-04-18 12:18 | 2014-04-18 13:10 | 32165207 | Камышинские ЭС (Руднянский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 1.87 |  | 5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-18 12:18 | 2014-04-18 13:10 | 15 | 1 | 1185 | 5 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 501 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 18.04.14 в 12:18 по неотложной заявке отключен В-Л-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Ильмень . 18.04.14 в 13:10 после устранения нарушения на ЛР-КТП-242/160, Л-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Ильмень введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Отломился шлейф 10 кВ Ф-"С" ЛР-КТП-242/160 ВЛ-17-10 кВ ПС Ильмень 110/10 кВ | Неприминение аппаратного зажима. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Раз"единитель;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №201 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Руднянский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321652[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321652[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.870000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1185 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.152 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 513 0 3 категории 5 522 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 513 522 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 501 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 513 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ- 10 кВ №17 Ильмень ВЛ -10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Ильмень Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.14 в 12:18 по неотложной заявке отключен В-Л-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Ильмень . 18.04.14 в 13:10 после устранения нарушения на ЛР-КТП-242/160, Л-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Ильмень введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за не применения аппаратного зажима на ЛР-КТП-242/160 ВЛ-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Ильмень отломился шлейф 10 кВ Ф-"С". 4.14 321652[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отломился шлейф 10 кВ Ф-"С" ЛР-КТП-242/160 ВЛ-17-10 кВ ПС Ильмень 110/10 кВ *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неприминение аппаратного зажима. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Восстановить соединение шлейфа на ЛР-КТП-242/160 ВЛ-17-10 кВ ПС Ильмень с применением аппаратного зажима. Ответственное лицо: Нач. РЭС Шитов П.А. 13.06.2014 г. 321652[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-500 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Излом, разрыв, обрыв *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Нач. Рудн. РЭС Шитов П.А. Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Руднянского РЭС А.Г. Аралин Инженер ПТГ Руднянского РЭС Смирнов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65406 | 966 | 2014-04-18 11:40 | 2014-04-18 15:27 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 1.3998 |  | 2.035 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 11:40 | 2014-04-18 15:27 | 19 | 4 | 1268 | 8 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Повреждение ВР-10 КТП-150(потребительское) Земля Ф "В" | Оборудование сторонней организации. | Не выявлены | Леонтьев А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №966 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.399833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.03500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1268 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.370 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1254 0 3 категории 5 1254 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1254 1254 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1254 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1254 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ ф3 пс Дружба ВЛ 10 кВ ф3 пс Дружба Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение ВР-10 КТП-150(потребительское) Земля Ф "В" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование сторонней организации. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Леонтьев А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64961 | 887 | 2014-04-18 10:50 | 2014-04-18 13:20 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 2.35 |  | 3.419 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 10:50 | 2014-04-18 13:20 | 11 | 1 | 5000 | 4 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО В-6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская | КЛ 6 кВ ТП 1238 - ВЛ на ТП 285 | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №887 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.350000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.41900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 5000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.940 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1707 0 3 категории 5 1707 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1707 1707 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1707 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1707 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская 6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО В-6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] 2 ж.обрыв 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: КЛ 6 кВ ТП 1238 - ВЛ на ТП 285 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения КЛ 6 кВ ТП 1238 - ВЛ на ТП 285 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 05.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке ТП 1238 - ВЛ на ТП 285 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 05.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64355 | 325 | 2014-04-18 09:58 | 2014-04-18 14:27 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.1345 | 0 | 0.2 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-18 09:58 | 2014-04-18 14:27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 2 " Жив.точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" работала в нормальном режиме. | 18.04.2014 г., 09 ч. 58 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ №2 "Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 18.04.2014 г., 10 ч. 30 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 2 " Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 18.04.2014 г., 14 ч. 27 м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 2 " Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. | По ВЛ-10 кВ № 2 " Жив.точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" обнаружено: обрыв вязки ф "А" на опоре №256 | Не выявлено | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №325 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[06] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.134500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 2 Жив.точки от ПС 35 Цаган Нур ВЛ 10 кВ 2 Жив.точки от ПС 35 Цаган Нур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 2 " Жив.точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.2014 г., 09 ч. 58 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ №2 "Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 18.04.2014 г., 10 ч. 30 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 2 " Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 18.04.2014 г., 14 ч. 27 м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 2 " Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несоблюдение техн.обслуживания 3.4.7 328150[06] Обрыв вязки ф "А" на опоре №256 вследствии длительного срока эксплуатации 4.3 328150[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ № 2 " Жив.точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" обнаружено: обрыв вязки ф "А" на опоре №256 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив. точки" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур". Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 27.05.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Жив. точки" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 13.05.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 20 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Октябрьскому РЭС № 1 от 30.01.2014 г. Подписи Председатель: Буваев О.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64340 | 502 | 2014-04-18 09:24 | 2014-04-18 12:43 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 09:24 | 2014-04-18 12:43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№4выподение крюка;схлёст проводов А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №502 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-488 11Л-Золотариа-10 2Л-0,4кВ ТП-488 11Л-Золотариа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№4выподение крюка;схлёст проводов А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64357 | 473 | 2014-04-18 08:00 | 2014-04-18 13:50 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.058333 | 0 | 0.15 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-18 08:00 | 2014-04-18 13:50 | 11 | 0 | 40 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" работала в нормальном режиме. | 18.04.2014г. в 08:00 в сети ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 13:50 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" за Р-2 был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №290. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №473 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[04] 4.16, Исчерпание ресурса 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.058333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Бригада 1 ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Воробьевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.2014г. в 08:00 в сети ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 13:50 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[04] Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 4.16 328153[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" за Р-2 был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №290. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. 26.05.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская". Ответственное лицо: Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. 14.05.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 49 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64481 | 927 | 2014-04-18 07:50 | 2014-04-18 08:57 | 32325209 | Северо-Восточные ЭС (Советсткий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-18 07:50 | 2014-04-18 08:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советская 1. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советская 1.При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №927 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №169 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №169 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советская 1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советская 1.При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советская 1. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И. 09.05.2014 г. 323252[09] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65206 | 87 | 2014-04-18 04:09 | 2014-04-18 04:09 | 32165501 | Правобережные ЭС (ПО Правобережные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | 18.04.2014г. в 04:09 на ПС "Алюминиевая" (принадлежит ВДПМС) произошло отключение выключателя -110кВ ВЛ №13, АПВ успешно. Работали защиты: ЭПЗ: РУ II ст. ТЗНП. 18.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №13. Причин отключения ВЛ-110 кВ №13 в ходе внеочередного осмотра не выявлено. | Нет |  | Ведущий инженер СТК ПЭС Сущенко А.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №87 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 04 ч. 09 м. (местного), 04 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321655[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321655[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 04 ч. 09 м. (местного), 04 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №13 110 кВ ПС Алюминиевая ВЛ №13 110 кВ ПС Алюминиевая Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.2014г. в 04:09 на ПС "Алюминиевая" (принадлежит ВДПМС) произошло отключение выключателя -110кВ ВЛ №13, АПВ успешно. Работали защиты: ЭПЗ: РУ II ст. ТЗНП. 18.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №13. Причин отключения ВЛ-110 кВ №13 в ходе внеочередного осмотра не выявлено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК ПЭС Сущенко А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64518 | 219 | 2014-04-17 22:53 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 4.0067 |  | 5.82 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 22:53 | 2014-04-18 18:55 | 1 | 1 | 179 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №219 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 22 ч. 53 м. (местного), 22 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 22 ч. 53 м. (местного), 22 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.82000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 179 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 169 0 3 категории 5 169 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 169 169 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 169 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 169 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-213 ф.609 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65019 | 286 | 2014-04-17 21:26 | 2014-04-17 23:10 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.034667 |  | 0.0233 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 21:26 | 2014-04-17 23:10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.20-23 |  |  | Мухамбетова Ф.Е. |  | АКТ №286 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 21 ч. 26 м. (местного), 21 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 21 ч. 26 м. (местного), 21 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.034667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02330 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.20-23 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65493 | 463 | 2014-04-17 18:55 | 2014-04-17 21:10 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.023 |  | 0.04 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-17 18:55 | 2014-04-17 21:10 | 1 | 1 | 420 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | отключился автомат ВЛ-0.4кв№4 ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №807 ТП-138. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Дежурный диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Иванов А.А. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №463 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 420 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 193 0 3 категории 5 193 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 193 193 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 193 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 193 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП-138 ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №807 ТП-138 оборуд. ПС ВЛ 0.4кв№4 ПС АС-8 ВЛ 6 кв№807 ТП-138 ВЛ-0.4кв№4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился автомат ВЛ-0.4кв№4 ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №807 ТП-138. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате прохождения атмосферного фронта с порывами ветра до 25 м/с, произошла пляска проводов с межфазным замыканием. 3.4.10 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Дежурный диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Иванов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64974 | 888 | 2014-04-17 18:30 | 2014-04-17 19:54 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 2.058 |  | 2.994 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 18:30 | 2014-04-17 19:54 | 15 | 0 | 4800 | 12 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-10 кВ от МТО №35 от ПС 110/10 "КириКили" | Повреждение КЛ 10кВ участок ПС - РП 27 (повреждение концевой разделки КЛ10 кВ в РП27 яч. Ф35 ПС "КириКили") | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №888 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.058000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.99400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 12 шт. Обесточенное население 4800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.470 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №35 от ПС 110/10 "КириКили" 10кВ №35 от ПС 110/10 "КириКили" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10 кВ от МТО №35 от ПС 110/10 "КириКили" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.8 323300[14] Повреждение КЛ 10кВ участок ПС - РП 27 (повреждение концевой разделки КЛ10 кВ в РП27 яч. Ф35 ПС "КириКили") Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации. 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение КЛ 10кВ участок ПС - РП 27 (повреждение концевой разделки КЛ10 кВ в РП27 яч. Ф35 ПС "КириКили") *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определить место повреждения на участке ПС - РП 27 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 05.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-10 кВ на участке ПС-РП 27 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 05.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая заделка, муфта ВУ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: РП *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65112 | 290 | 2014-04-17 17:50 | 2014-04-17 20:25 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 5.1408 |  | 7.48 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 17:50 | 2014-04-17 20:25 | 11 | 1 | 1350 | 9 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 449 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Николаевка осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Николаевка от МТЗ отключился В-10кВ ф.20 , пробой изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре №1. | Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп кабеля ААБ-3*120 на опоре № 1 ф.20 ПС Николаевка. | Неудовлетворительный контроль за состоянием кабельных линий. | Ануфриева Т.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №290 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.140833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.48000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 1350 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.310 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 487 0 3 категории 5 487 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 487 487 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 449 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 38 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 487 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №20 Николаевка ВЛ 10 кВ №20 Николаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Николаевка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Николаевка от МТЗ отключился В-10кВ ф.20 , пробой изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Николаевка явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате пробоя изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре № 1 вследствие старения изоляции. 3.4.7 323300[01] Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп кабеля ААБ-3*120 на опоре № 1 ф.20 ПС Николаевка. 4.12 323300[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп кабеля ААБ-3*120 на опоре № 1 ф.20 ПС Николаевка. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительный контроль за состоянием кабельных линий. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить замену кабельной муфты на термоусаживаемую на опоре №1 ф.20 ПС Николаевка. Ответственное лицо: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. 19.04.2014 г. 323300[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: КНА, КНЧ, КНст *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 16 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77097 | 81 | 2014-04-17 17:45 | 2014-04-17 23:30 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41000 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.132 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 17:45 | 2014-04-17 23:30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП-2029. | 17.04.2014 в 17-45 в ОДГ ГорРЭС стали поступать заявки от потребителей эл.энергии запитанных от ТП-2029 гр.2. Осмотром ТП-2029 бригадой ОВБ обнаружен поврежденный Р-0,4 кВ гр.2. Потребители запитаны в 23-30 по нормальной схеме. | В ТП-2029 термическое повреждение Р-0,4 кВ гр.2 типа РПб-1/1. | Своевременно не был выявлен плохой контакт между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов. | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Термическое повреждение, перегрев;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №81 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.132000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Термическое повреждение, перегрев Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2029 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2029 от ВЛ 6 кВ № 21, ПС М. Горького Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП-2029. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17.04.2014 в 17-45 в ОДГ ГорРЭС стали поступать заявки от потребителей эл.энергии запитанных от ТП-2029 гр.2. Осмотром ТП-2029 бригадой ОВБ обнаружен поврежденный Р-0,4 кВ гр.2. Потребители запитаны в 23-30 по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствие увеличения тока нагрузки и ослабления плотности контактов между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов, произошел нагрев и расплавление подвижных ножей рубильника с разбрызгиванием металла, что в свою очередь привело к электродуговому перекрытию и разрушению опорных изоляторов. 4.10 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В ТП-2029 термическое повреждение Р-0,4 кВ гр.2 типа РПб-1/1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был выявлен плохой контакт между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65375 | 946 | 2014-04-17 17:26 | 2014-04-17 19:40 | 32330005 | Астраханьэнерго (Лиманский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.089333 |  | 0.129 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 17:26 | 2014-04-17 19:40 | 15 | 1 | 350 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Лиман от МТЗ отключился В-10кВ ф.22, повреждение на потребительской отпайке №1. | Без повреждения. | Нет. | Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №946 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[05] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.089333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 350 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 202 0 3 категории 5 268 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 202 268 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 202 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 202 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №22 Лиман ВЛ 10 кВ №22 Лиман Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Лиман от МТЗ отключился В-10кВ ф.22, повреждение на потребительской отпайке №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС Лиман явилось повреждение на потребительской отпайке №1. 3.4.8 323300[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64412 | 102 | 2014-04-17 17:18 | 2014-04-17 17:40 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.036667 |  | 0.12 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-17 17:18 | 2014-04-17 17:40 | 10 | 1 | 1400 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №5 | не установлена МТЗ | В 17:08 на ПС 35/10 Кружилинская действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 5. После осмотра КРУН-10 кВ произведено РПВ ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 5, РПВ-успешно. Перерыв в электоснабжении потребителей составил 22 мин. | Нет. | Ведущий инженер ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №102 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 17 ч. 18 м. (местного), 17 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 17 ч. 18 м. (местного), 17 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.036667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 399 0 3 категории 5 399 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 399 399 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 399 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 399 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №5 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установлена МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 17:08 на ПС 35/10 Кружилинская действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 5. После осмотра КРУН-10 кВ произведено РПВ ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 5, РПВ-успешно. Перерыв в электоснабжении потребителей составил 22 мин. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Кружилинская, после проведения осмотра наметить мероприятия. Ответственное лицо: Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В. 22.05.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64677 | 307 | 2014-04-17 15:20 | 2014-04-17 16:30 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.32317 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 15:20 | 2014-04-17 16:30 | 2 | 1 | 150 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №24 10 кВ ПС Городище. | На ПС Городище от МТЗ отключился В-10кВ №24. АПВ отсутствует, РПВ успешно. Повреждений не обнаружено. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №307 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.323167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 150 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 35 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 35 35 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 35 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 35 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №24 10 кВ ПС Городище ВЛ №24 10 кВ ПС Городище Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №24 10 кВ ПС Городище. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Городище от МТЗ отключился В-10кВ №24. АПВ отсутствует, РПВ успешно. Повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Центрального участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Лопатков С.В. 28.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64422 | 656 | 2014-04-17 15:09 | 2014-04-17 15:10 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 15:09 | 2014-04-17 15:10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по |  |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №656 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6212 ВЛ 6 кВ № 102 ПС Заводская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6212 ВЛ 6 кВ № 102 ПС Заводская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65079 | 48 | 2014-04-17 15:05 | 2014-04-17 16:20 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.005 |  | 0.0168 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 15:05 | 2014-04-17 16:20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС " ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №48 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 8Л Гмелинка-10 КТП 107 1л-0,4 8Л Гмелинка-10 КТП 107 1л-0 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС " ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64315 | 9 | 2014-04-17 14:43 | 2014-04-17 16:05 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001367 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 14:43 | 2014-04-17 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключение автомата |  |  | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №9 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001367 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 71 0 3 категории 5 71 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 71 71 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 71 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 71 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №345 по ВЛ-10 кВ Л-3 Львовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №345 по ВЛ-10 кВ Л-3 Львовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №345 по ВЛ-10 кВ Л-3 Львовской Ответственное лицо: Жердев Р.В. 17.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №9 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64714 | 847 | 2014-04-17 14:40 | 2014-04-17 15:32 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000867 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 14:40 | 2014-04-17 15:32 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №403 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 362 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Павловская. | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская включен в работу без замечаний. | нет. | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №847 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№1ктп №403 ВЛ 04кв№1ктп№403 ВЛ 10кв№4 ПС Бакаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №403 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 362 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Павловская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: мастер Буценко С.В. 28.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64519 | 225 | 2014-04-17 13:50 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.0733 |  | 1.556 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 13:50 | 2014-04-17 19:01 | 1 | 1 | 217 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №225 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.073333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.55600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 217 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 208 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 208 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64520 | 226 | 2014-04-17 13:48 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.67467 |  | 0.98 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 13:48 | 2014-04-17 18:01 | 1 | 1 | 247 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.№ 4-5 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №226 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 18 ч. 01 м. (местного), 18 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.674667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.98000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 238 0 3 категории 5 238 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 238 238 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 238 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 238 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.№ 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64363 | 188 | 2014-04-17 13:40 | 2014-04-17 19:20 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 2.55 |  | 3.71 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 13:40 | 2014-04-17 19:20 | 2 | 0 | 500 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | от ключа МВ-6 кВ №6 от ПС 35/6 Стекловолокно | Кабельный спуск в РУ-6 кВ ГОСВ( 1жила земля) | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №188 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.550000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.71000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.450 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 74 0 3 категории 5 74 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 74 74 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 73 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 74 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №6 от ПС 35/6 Стекловолокно 6 кВ №6 от ПС 35/6 Стекловолокно Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: от ключа МВ-6 кВ №6 от ПС 35/6 Стекловолокно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] повреждение Кабельного спуска от ВЛ-6кВ в РУ-6 кВ ГОСВ( 1жила земля) 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Кабельный спуск в РУ-6 кВ ГОСВ( 1жила земля) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определить место повреждения на кабельном спуске ф. 6 ПС Стекловолокно от ВЛ-6кВ в РУ-6 кВ ГОСВ Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 21.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт кабельного спуска ф. 6 ПС Стекловолокно от ВЛ-6кВ в РУ-6 кВ ГОСВ Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 21.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-ср.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64257 | 819 | 2014-04-17 12:50 | 2014-04-17 13:00 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.033333 |  | 0.043 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 12:50 | 2014-04-17 13:00 | 2 | 1 | 75 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-10 кВ № 223 от РП 22 От МТЗ | Повреждение Уч-ка КЛ-6кВ: РП 22 - ТП 697, 1 жила земля | отсутствуют | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №819 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.033333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10 кВ № 223 от РП 22 10 кВ № 223 от РП 22 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10 кВ № 223 от РП 22 От МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Снижение эл. изоляции 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение Уч-ка КЛ-6кВ: РП 22 - ТП 697, 1 жила земля *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения на кабельном участке: РП 22 - ТП 697 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 17.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт кабельного участка: РП 22 - ТП 697 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 17.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: Прочие *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-ср.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64281 | 324 | 2014-04-17 10:55 | 2014-04-17 13:00 | 32815002 | Саpпинские ЭС (Сарпинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.032667 | 0 | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-17 10:55 | 2014-04-17 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" работала в нормальном режиме. | 17.04.2014 в 10-55 мастеру Кануковского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" 17.04.2014 г. в 12-05 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Кануковского УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" 17.04.2014 г. в 13-00 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" введена в работу. | Обрыв вязки ф "А" опора № 40 | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №324 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 7 Семяочистительный комплекс ПС Кануковская ВЛ 10 кВ 7 СМК ПС Кануковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17.04.2014 в 10-55 мастеру Кануковского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" 17.04.2014 г. в 12-05 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Кануковского УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" 17.04.2014 г. в 13-00 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки ф "А" опора № 40, в результате погодных изменений. 3.4.7 328150[02] Обрыв вязки ф "А" опора № 40 4.3 328150[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки ф "А" опора № 40 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты на ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" в случае их обнаружения. Ответственное лицо: Мастер Кануковского УЭС Ребриков В.И. 06.05.2014 г. 328150[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Кануковского УЭС Ребриков В.И. 30.04.2014 г. 328150[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 4 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Пляска проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Сарпинскому РЭС № 2 от 20.01.2014 г. Подписи Председатель: Выстропов В.И.- гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Ребриков В.И. - мастер участка Васючков В.А. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64264 | 33 | 2014-04-17 10:34 | 2014-04-17 20:55 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001333 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 10:34 | 2014-04-17 11:54 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 5536 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская находилась в работе. | 17.04.2014 г. в 10-34 и в 18-59 на ТП 5536 отключался АВ-0,4 кВ ВЛ №2 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская. Причина отключений не установлена. | Повреждений нет. | Нет. | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Жабко О.А. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №33 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 11 ч. 54 м. (местного), 11 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 20 ч. 55 м. (местного), 20 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 56 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 56 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 55 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 5536 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 5536 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 5536 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17.04.2014 г. в 10-34 и в 18-59 на ТП 5536 отключался АВ-0,4 кВ ВЛ №2 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская. Причина отключений не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 5536. По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Решетников В.В. 30.06.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмВЛ 0,4 ТП 5536 17.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Жабко О.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64252 | 800 | 2014-04-17 09:30 | 2014-04-17 11:50 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.18667 |  | 0.63 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 09:30 | 2014-04-17 11:50 | 1 | 1 | 693 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения КТП-8453 ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская находилась в работе. | Перегорела ПК-10кВ на КТП-8453 ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская. | Поврежден автоматический выключатель АЕ-2056-200. | Несвоевременная замена отработавшего срок оборудования. | Ст.диспетчер ВдРЭС Божко В.И. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; | АКТ №800 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.186667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.63000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 693 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 234 0 3 категории 5 234 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 234 234 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 234 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 234 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Романовская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов ТП № 8453 ПРомановская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов ТП № 8453 оборуд. ПС ПС 35 кВ Романовская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов ПС 35 кВ Романовская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения КТП-8453 ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорела ПК-10кВ на КТП-8453 ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[08] Разрушение изоляции АВ из-за старения. Год ввода КТП-1981. 4.12 323256[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден автоматический выключатель АЕ-2056-200. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести профиспытание оборудования на КТП по ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская, со сроком службы более 25 лет. Ответственное лицо: Мастер БпРиЭРС Мазниченко Л.А. 31.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. у800.pdf 2. ло800.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст.диспетчер ВдРЭС Божко В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64659 | 73 | 2014-04-17 09:00 | 2014-04-17 12:00 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 09:00 | 2014-04-17 12:00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветровая нагрузка Обрыв провода 2л -0,4 оп.7 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №73 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 8Л Гмелинка-10 КТП 457 2л-0,4 8Л Гмелинка-10 КТП 457 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветровая нагрузка Обрыв провода 2л -0,4 оп.7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64407 | 349 | 2014-04-17 08:03 | 2014-04-22 16:15 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.091 |  | 20.166 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 08:03 | 2014-04-17 09:52 | 6 | 1 | 2800 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | КВЛ 6кВ №8/2 от РП-2 работала по нормальной схеме. | повреждена КЛ-6кВ №8/2 между ТП-3 - ТП-239 МТЗ | Повреждение силового кабеля на участке ТП-3 - ТП-239. | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Силовой кабель; | АКТ №349 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 08 ч. 03 м. (местного), 08 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 08 ч. 03 м. (местного), 08 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 09 ч. 52 м. (местного), 09 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.091000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 20.16600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 2800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 933 0 3 категории 5 933 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 933 933 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 933 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 933 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-2 КВЛ-6кВ №8/2 РП-2 КВЛ-6кВ №8/2 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: КВЛ 6кВ №8/2 от РП-2 работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждена КЛ-6кВ №8/2 между ТП-3 - ТП-239 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации. 3.4.7 323257[02] Пробой изоляции и межфазное замыкание силового кабеля на участке ТП-3 - ТП-239. 4.12 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение силового кабеля на участке ТП-3 - ТП-239. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №8/2 от РП-2. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е. 22.05.2014 г. 323257[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1940 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 74 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ТРЭС Скобцов И.М. Заместитель председателя: Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. Члены комиссии: Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложение к акту №349.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64808 | 130 | 2014-04-17 05:48 | 2014-04-17 05:48 | 321654 | Михайловские ЭС | 229 | Неправильное действие защит и автоматики | 27 | Неправильные действия РЗ и А | 331500 | Устройства РЗ, ПА и РА | 37 | Релейная защита и эл.автоматика | 341100 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0 |  |  | 2 | Неотложное | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ПС "Себряковская" нормальный. | 17.04.2014г. 05:48 при КЗ на ВЛ-110кВ №512 от 1ст. ТЗНП произошло отключение МВ-110кВ №512 ПС "Сатаровская", АПВ успешно, и МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" при АПВ произошел отказ. МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" от КУ включен успешно. Произведенным осмотром ВЛ-110кВ №512 нарушений не выявлено. При проверке РЗА обнаружен обрыв жил кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики, что привело к неправильной работе реле синхронизма и блокированию АПВ. 13:49 АПВ МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" выведено в ремонт по неотложной заявке для замены кабеля. | Обрыв жилы кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская". | Внутренний дефект кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская". | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Устройство релейной защиты и ПА;Нарушение электрической изоляции;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования; | АКТ №130 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 05 ч. 48 м. (местного), 05 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.7, Неправильные действия РЗ и А 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.15, Устройства РЗ, ПА и РА 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 321654 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 05 ч. 48 м. (местного), 05 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Устройство релейной защиты и ПА Нарушение электрической изоляции Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №512 110 кВ ПС Сатаровская ВЛ №512 110 кВ ПС Сатаровская ВЛ №512 110 кВ ПС Себряковская ВЛ №512 110 кВ ПС Себряковская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ПС "Себряковская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17.04.2014г. 05:48 при КЗ на ВЛ-110кВ №512 от 1ст. ТЗНП произошло отключение МВ-110кВ №512 ПС "Сатаровская", АПВ успешно, и МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" при АПВ произошел отказ. МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" от КУ включен успешно. Произведенным осмотром ВЛ-110кВ №512 нарушений не выявлено. При проверке РЗА обнаружен обрыв жил кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики, что привело к неправильной работе реле синхронизма и блокированию АПВ. 13:49 АПВ МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" выведено в ремонт по неотложной заявке для замены кабеля. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отказ АПВ МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" произошел по причине обрыва жилы кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики из-за внутреннего дефекта. 3.4.11 321654 Отказ АПВ МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" произошел по причине обрыва жилы кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики из-за внутреннего дефекта. 4.13 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв жилы кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Внутренний дефект кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Цепи управл.выключателями,... *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: до 1 (вторичные цепи) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: до 1 (вторичные цепи) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1994 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение изоляции жил контр.кабеля *** 5.19. Причины повреждения: Дефект конструкции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. К 130.tif Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64276 | 439 | 2014-04-17 03:23 | 2014-04-17 12:00 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 4400 | Внешнее механическое воздействие | 1.8526 |  | 14 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-17 03:23 | 2014-04-17 12:00 | 44 | 1 | 736 | 3 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.806 от ПС СМ8 работала в нормальном режиме. | На ПС СМ8 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.806. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.806 ПС СМ8. Потребители были запитаны 17.04.2014г.в 12-00ч. Длительность технологического нарушения 517 минут. | Повреждено следующее электротехническое оборудование: - промежуточная опора типа СВ-105-5; - обрыв провода типа АС-50 в пролете опор №№2/44-2/46; - траверса типа ТМ-6 на опоре №2/45. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №439 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 03 ч. 23 м. (местного), 03 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 03 ч. 23 м. (местного), 03 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323255[05] 4.4, Внешнее механическое воздействие 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.852583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 14.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 44 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 736 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.215 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 339 0 3 категории 5 339 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 339 339 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 339 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 339 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №806 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.806 от ПС СМ8 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС СМ8 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.806. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.806 ПС СМ8. Потребители были запитаны 17.04.2014г.в 12-00ч. Длительность технологического нарушения 517 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наезд на промежуточную опору №2/45 легкового автотранспорта, принадлежащего стороннему лицу. 3.4.8 323255[05] Сбита промежуточная ж/б опора №2/45 легковым автомобилем марки Ваз 2106 в 3-х мерах от асфальтированной дороги на прямом участке вне населенного пункта. 4.4 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждено следующее электротехническое оборудование: - промежуточная опора типа СВ-105-5; - обрыв провода типа АС-50 в пролете опор №№2/44-2/46; - траверса типа ТМ-6 на опоре №2/45. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 1. Подать материалы в правоохранительные органы и страховую компанию автовладельца о возмещении по ОСАГО причиненного метериального ущерба. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 21.04.2014 г. 323255[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 4 *** 5.15. Длина ВЛ: 14 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 4 *** 5.15. Длина ВЛ: 14 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 4 *** 5.15. Длина ВЛ: 14 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64349 | 15 | 2014-04-17 02:08 | 2014-04-17 02:08 | 32165601 | Урюпинские ЭС (ПО Урюпинские ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима:линия 110 кВ №661 в работе. | 17 апреля 2014 года в 02:08 отключился выключатель 110 кВ В-ВЛ №661 на ПС "Сатаровская" ВД ПМЭС от защит линии 110 кВ №611, работа II ступени ТЗНП. АПВ успешно. |  |  | Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №15 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 02 ч. 08 м. (местного), 02 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321656[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 02 ч. 08 м. (местного), 02 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №661 110 кВ ПС Сатаровская ВЛ №661 110 кВ ПС Сатаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима:линия 110 кВ №661 в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17 апреля 2014 года в 02:08 отключился выключатель 110 кВ В-ВЛ №661 на ПС "Сатаровская" ВД ПМЭС от защит линии 110 кВ №611, работа II ступени ТЗНП. АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64351 | 14 | 2014-04-17 02:08 | 2014-04-17 02:08 | 32165601 | Урюпинские ЭС (ПО Урюпинские ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 110 кВ ВЛ №662 в работе. | 17 апреля 2014 года в 02:08 отключился СВ-110 кВ на ПС "Нехаевская" от защит линии 110 кВ ВЛ №662, работа I ступени ТЗНП. АПВ успешно. 22 апреля 2014 г произведен осмотр ВЛ 110 №668-на оп. №196 (L=74.6 км от пс Сатаровская) следы поверхностного перекрытия изоляции Ф А. |  |  | Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №14 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 02 ч. 08 м. (местного), 02 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321656[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321656[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 02 ч. 08 м. (местного), 02 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №662 110 кВ ПС Нехаевская ВЛ №662 110 кВ ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 110 кВ ВЛ №662 в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17 апреля 2014 года в 02:08 отключился СВ-110 кВ на ПС "Нехаевская" от защит линии 110 кВ ВЛ №662, работа I ступени ТЗНП. АПВ успешно. 22 апреля 2014 г произведен осмотр ВЛ 110 №668-на оп. №196 (L=74.6 км от пс Сатаровская) следы поверхностного перекрытия изоляции Ф А. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64521 | 55 | 2014-04-16 22:11 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.0208 |  | 4.394 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 22:11 | 2014-04-17 10:16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №55 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 22 ч. 11 м. (местного), 22 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 22 ч. 11 м. (местного), 22 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 10 ч. 16 м. (местного), 10 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.020833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.39400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-1000 ф.11 ПС Окрасочная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64522 | 224 | 2014-04-16 21:15 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.4 |  | 0.582 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 21:15 | 2014-04-16 22:15 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №224 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.400000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.58200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -729 ф.624 ПС Городская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64263 | 7 | 2014-04-16 20:27 | 2014-04-16 21:55 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.07 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 20:27 | 2014-04-16 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | перегорание ПН-0,4кВ по фазе "А" перегорание ПН |  |  | ст.ДОДГ Богданов С.Е. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №7 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[02] 4.20, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.070000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №445 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №445 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: перегорание ПН-0,4кВ по фазе "А" перегорание ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ответственное лицо: Журба С.В. 17.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Богданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64675 | 306 | 2014-04-16 20:00 | 2014-04-16 20:50 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 20:00 | 2014-04-16 20:50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. | В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ №1. РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №306 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.20, Невыявленные причины 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сарепта 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ №1. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64330 | 138 | 2014-04-16 19:10 | 2014-04-16 21:30 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.014 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-16 19:10 | 2014-04-16 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская. При осмотре установлено отключенное положение АВ-0,4кВ Л-1. В 21:40 РПВ успешно. | Нет повреждений. | нет. | Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 21 ч. 30 м. (местного), 21 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 21 ч. 30 м. (местного), 21 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4кВ №910 по ВЛ-10кВ Л-1 Ганчуковская ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4кВ №910 по ВЛ-10кВ Л-1 Ганчуковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская. При осмотре установлено отключенное положение АВ-0,4кВ Л-1. В 21:40 РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Стадников А.В.- мастер Буденновского УЭС 30.04.2014 г. 323254[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №138.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64523 | 194 | 2014-04-16 18:57 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.0267 |  | 2.947 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 18:57 | 2014-04-16 22:01 | 1 | 1 | 278 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 3-4 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №194 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 18 ч. 57 м. (местного), 18 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 18 ч. 57 м. (местного), 18 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.026667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.94700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 278 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 262 0 3 категории 5 262 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 262 262 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 262 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 262 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-469 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64384 | 196 | 2014-04-16 16:59 | 2014-04-16 16:59 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №3127 ПС 110/35/10 кВ А-31 до возникновения технологического нарушения работала понормальной схеме. | 16.04.2014 года в 16 часов 59 минут на ПС 110/35/10кВ А-31 действием МТЗ с успешным АПВ отключилась ВЛ-10кВ №3127. Осмотром линии причина аварийного отключения не установлена. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №196 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №3127 ПС 110кВ А-31 ВЛ-10кВ №3127 ПС 110кВ А-31 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №3127 ПС 110/35/10 кВ А-31 до возникновения технологического нарушения работала понормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014 года в 16 часов 59 минут на ПС 110/35/10кВ А-31 действием МТЗ с успешным АПВ отключилась ВЛ-10кВ №3127. Осмотром линии причина аварийного отключения не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 22.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-23 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-23 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-23 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-23 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-23 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-23 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76856 | 120 | 2014-04-16 15:54 | 2014-04-16 17:13 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.03 |  | 0.3 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 15:54 | 2014-04-16 17:13 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №16 6 кВ ПС Олимпийская. | В РП-1260 отключился В-6 кВ №16 из-за повреждения на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". | Повреждение электрооборудования Городского РЭС нет. | Нет. | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 17 ч. 13 м. (местного), 17 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 17 ч. 13 м. (местного), 17 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф. №16 6 кВ ПС Олимпийская ф. №16 6 кВ ПС Олимпийская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №16 6 кВ ПС Олимпийская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-1260 отключился В-6 кВ №16 из-за повреждения на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электрооборудования Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64524 | 227 | 2014-04-16 12:42 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.1667 |  | 3.142 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 12:42 | 2014-04-16 18:07 | 1 | 1 | 437 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №227 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 12 ч. 42 м. (местного), 12 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 12 ч. 42 м. (местного), 12 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 18 ч. 07 м. (местного), 18 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.166667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.14200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 437 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 422 0 3 категории 5 422 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 422 422 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 422 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 422 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-117 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64256 | 472 | 2014-04-16 11:00 | 2014-04-16 12:35 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.06 | 0 | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-16 11:00 | 2014-04-16 12:35 | 9 | 0 | 72 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. | 16.04.2014г. в 11:00 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была выведена в ремонт. 16.04.2014г. в 12:35 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" был отключен Р-1. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №472 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 72 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Таpата ВЛ-10 кВ Таpата от ПС 35/10кВ Водозабор Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014г. в 11:00 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была выведена в ремонт. 16.04.2014г. в 12:35 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" был отключен Р-1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 19.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 07.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64382 | 208 | 2014-04-16 10:51 | 2014-04-16 10:55 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-16 10:51 | 2014-04-16 10:55 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №208 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 51 м. (местного), 10 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 51 м. (местного), 10 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.017 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1402 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Черкесовская-1 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1402от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Черкесовская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64280 | 323 | 2014-04-16 10:34 | 2014-04-16 13:56 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.1 | 0 | 0.05 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-16 10:34 | 2014-04-16 13:56 | 14 | 1 | 20 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме | 16.04.2014г в 10 часов 34 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Заливная" ,"земля" в сети. 16.04.2014г. в 11 часов 00 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили отключенное Р-3. 16.04.2014 в 13 часов 56 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Оборудование не повреждено. | Не выявлено. | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №323 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014г в 10 часов 34 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Заливная" ,"земля" в сети. 16.04.2014г. в 11 часов 00 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили отключенное Р-3. 16.04.2014 в 13 часов 56 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 "Заливная". Ответственное лицо: Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойского УЭС 09.06.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 "Заливная" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойского УЭС 19.05.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64265 | 798 | 2014-04-16 10:27 | 2014-04-16 10:27 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Жуковская - Котельниково находилась в работе. | 16.04.14 в 10:27 с усп. АПВ отключилась ВЛ-110 кВ Жуковская - Котельниково от защит: ПС Жуковская (ДЗ 1, выпали блинкеры УРОВ, АПВ; выключатель отключен; ИМФ 43,2 км, ф "А") - ПС Котельниково (ТЗНП 1ст, МФО). | Повреждений нет. | Нет. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №798 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Жуковская-Вербовая-М.Лучка-Котельниково ВЛ 110 кВ Жуковская-Вербовая-М.Лучка-Котельниково Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Жуковская - Котельниково находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.14 в 10:27 с усп. АПВ отключилась ВЛ-110 кВ Жуковская - Котельниково от защит: ПС Жуковская (ДЗ 1, выпали блинкеры УРОВ, АПВ; выключатель отключен; ИМФ 43,2 км, ф "А") - ПС Котельниково (ТЗНП 1ст, МФО). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Жуковская - Котельниково Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64525 | 30 | 2014-04-16 10:19 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.9467 |  | 4.277 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 10:19 | 2014-04-16 17:41 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел РПС |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №30 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 19 м. (местного), 10 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 19 м. (местного), 10 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.946667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.27700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 34 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -1075 ф.403 ПС Лесная-Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел РПС *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64250 | 471 | 2014-04-16 10:14 | 2014-04-16 18:30 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4200 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | 0.082667 | 0 | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-16 10:14 | 2014-04-16 18:30 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. | 16.04.2014г. в 10:14 дежурным эл.монтером ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была выведена в ремонт. В 18:30 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" был обнаружен обрыв вязки фазы "В" на опоре №15. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №471 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 14 м. (местного), 10 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 14 м. (местного), 10 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[01] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.082667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Орошение -1 Манц-Кец ВЛ-10 кВ Орошение -1 Манц-Кец от ПС110/10кВ Чолун-Хамур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014г. в 10:14 дежурным эл.монтером ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была выведена в ремонт. В 18:30 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328153[01] Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.2 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" был обнаружен обрыв вязки фазы "В" на опоре №15. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 23.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур". Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 12.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 6 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64327 | 799 | 2014-04-16 10:12 | 2014-04-16 12:27 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.225 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-16 10:12 | 2014-04-16 12:27 | 1 | 1 | 356 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ТП № 7166 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ТП № 7166 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. | Повреждение кабеля СИП 16. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №799 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.225000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 356 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 130 0 3 категории 5 130 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 130 130 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 130 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 130 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166 ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166 оборуд. ПС ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166 ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП № 7166 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ТП № 7166 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Повреждение вывода 0,4 кВ фаза "А" от силового трансформатора до главного РБ-0,4 кВ из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ТП - 1975. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение кабеля СИП 16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская со сроком службы более 25 лет. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 799.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 799.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64526 | 9 | 2014-04-16 10:04 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.57333 |  | 0.829 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 10:04 | 2014-04-16 11:30 | 1 | 1 | 147 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №9 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.573333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.82900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 147 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 128 0 3 категории 5 128 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 128 128 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 127 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 128 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-745 ф.608 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64658 | 27 | 2014-04-16 09:30 | 2014-04-16 12:10 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 09:30 | 2014-04-16 12:10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №27 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л Валуевка-10 ТП 325 1л-0,4 3Л Валуевка-10 ТП 325 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64657 | 99 | 2014-04-16 08:40 | 2014-04-16 09:20 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 08:40 | 2014-04-16 09:20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не установленно Отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №99 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10л Гмелинка-10 ТП-259 1л-0,4 10л Гмелинка-10 ТП-259 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установленно Отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64766 | 101 | 2014-04-16 07:11 | 2014-04-16 12:20 | 32325305 | Северные ЭС (Верхнедонской РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 2.06 |  | 1.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 07:11 | 2014-04-16 12:20 | 16 | 6 | 470 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мигулинская. | 16.04.2014 года в 07:11 на ПС 35/10 кВ "Мигулинская" сработала аварийная предупредительная сигнализация, в сети 10 кВ произошло замыкание на землю. При контроле изоляции установлено, что замыкание на землю возникло по фазе "А" отходящей ВЛ-10 кВ №2, ВЛ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ-10 кВ №2 в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №157 обнаружено повреждение фарфоровой покрышки опорного изолятора ИОС-10 фазы "А". После замены дефектного изолятора в 12:20 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Мигулинская" включена в работу по нормальной схеме, перерыв в электроснабжении составил 309 минут. | Разрушен опорно-стержневой изолятор ИОС-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП № 157 ВЛ-10 кВ 2 ПС 35/10 кВ Мигулинская. | Нет | Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. | ;Причины нарушения;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №101 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 07 ч. 11 м. (местного), 07 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 07 ч. 11 м. (местного), 07 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323253[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323253[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 470 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 484 0 3 категории 5 535 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 484 535 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 484 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 484 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Мигулинская ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Мигулинская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мигулинская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014 года в 07:11 на ПС 35/10 кВ "Мигулинская" сработала аварийная предупредительная сигнализация, в сети 10 кВ произошло замыкание на землю. При контроле изоляции установлено, что замыкание на землю возникло по фазе "А" отходящей ВЛ-10 кВ №2, ВЛ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ-10 кВ №2 в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №157 обнаружено повреждение фарфоровой покрышки опорного изолятора ИОС-10 фазы "А". После замены дефектного изолятора в 12:20 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Мигулинская" включена в работу по нормальной схеме, перерыв в электроснабжении составил 309 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате старения изоляции (образование микротрещин в глазуре) произошло перекрытие изоляции и разрушение фарфоровой покрышки опорного изолятора ИОС-10 фазы "А", что привело к замыканию на землю через корпус КТП. 3.4.7 323253[05] В процессе эксплуатации с 1969 года в результате старения изоляции (образование микротрещин в глазуре) произошло перекрытие изоляции и разрушение фарфоровой покрышки опорного изолятора ИОС-10 фазы "А", что привело к пробою от токоведущей части изолятора на корпус КТП. В сети 10 кВ произошло замыкание на землю, на ПС 35/10 кВ "Мигулинская" сработала аварийная предупредительная сигнализация. 4.12 323253[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен опорно-стержневой изолятор ИОС-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП № 157 ВЛ-10 кВ 2 ПС 35/10 кВ Мигулинская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить проверку состояния изоляции опорных изоляторов ИОС-10 фаз "В" и "С" и средств грозозащиты КТП 10/0,4 кв №157 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Мигулинская". По результатам проверки наметить мероприятия по повышению надежности. Ответственное лицо: Мастер Казанского УЭС Какурин В.И. 06.05.2014 г. 323253[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Минский электротехнический завод *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1969 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Минский электротехнический завод *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Верхнедонского РЭС Подставкин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Верхнедонского РЭС Горбачев А.А. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64155 | 195 | 2014-04-16 06:30 | 2014-04-16 06:30 | 323258 | Южные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 16.04.2014 года в 06 часов 30 минут на ПС 220/110/10кВ А-30 действием земляной защиты 1 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь причина аварийного отключения не установлена. | Нет | Нет | Ведущий инженер СЛЭП Драбкин И.З. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №195 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323258 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014 года в 06 часов 30 минут на ПС 220/110/10кВ А-30 действием земляной защиты 1 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь причина аварийного отключения не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Радченко А.С. 12.05.2014 г. 323258 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-21 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-21 Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-21 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-21 Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-21 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-21 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок планового осмотра ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь.pdf 2. Листок послеаварийного осмотра ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Драбкин И.З. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64999 | 120 | 2014-04-16 06:01 | 2014-04-16 06:01 | 323255 | Центральные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ 110 НЗБ-НГ8 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. | 16.04.2014 в 06.01 ВЛ-110 НЗБ-НГ8 отключилась на ПС НГ8 от защит ПДЭ 2802, ШДЭ 2801 ТО, АПВ успешно, работа ИМФ 1С фаза С, L=2,1км. На ПС НЗБ - от ШЭ 2607 031, АПВ успешно, на терминале защиты: фаза С, L=10,76км | Нет | Нет | Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 06 ч. 01 м. (местного), 06 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 06 ч. 01 м. (местного), 06 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 НЗБ-НГ8 ВЛ 110 НЗБ-НГ8 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ 110 НЗБ-НГ8 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014 в 06.01 ВЛ-110 НЗБ-НГ8 отключилась на ПС НГ8 от защит ПДЭ 2802, ШДЭ 2801 ТО, АПВ успешно, работа ИМФ 1С фаза С, L=2,1км. На ПС НЗБ - от ШЭ 2607 031, АПВ успешно, на терминале защиты: фаза С, L=10,76км *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64402 | 100 | 2014-04-16 04:24 | 2014-04-16 16:12 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.118 |  | 44.832 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-16 04:24 | 2014-04-16 16:12 | 9 | 2 | 195 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме коммутации от ПС 110 кВ НС3 ВЛ 10 кВ №1 | сбита оп № 133 (Автомобиль ВАЗ 2114 сообщено ДПС), повреждение оп №1/133, повреждение проводов оп № 129-134, МТЗ | Сбита опора № 133 и стойка оп. № 1/133 повреждение провода в пролетах опор № 131-134, 133-3/133 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 НС-3 причина наезд автомобиля ВАЗ 2115 на ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ НС-3. | Нет. | Ведущий инженер Шолоховского РЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №100 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 04 ч. 24 м. (местного), 04 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 04 ч. 24 м. (местного), 04 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.118000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 44.83200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 195 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ НС3 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ НС3 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме коммутации от ПС 110 кВ НС3 ВЛ 10 кВ №1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сбита оп № 133 (Автомобиль ВАЗ 2114 сообщено ДПС), повреждение оп №1/133, повреждение проводов оп № 129-134, МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Поступил сигнал диспетчеру РЭС от службы ГОиЧС и РОВД Шолоховского района: сбита оп. № 133 (Автомобиль ВАЗ 2114 сообщено ДПС), повреждение оп №1/133, повреждение проводов оп № 129-134 в х. Верхнетокинский Шолоховского района. 3.4.8 323253[07] В 04:24 на ПС 110/35/10 кВ НС-3 действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 1. Бригада Кружилинского УЭС выехала на место аварии в х. Верхнетокинский. После осмотра ВЛ установлено сбита опора № 133 и стойка оп. № 1/133 повреждение провода в пролетах опор № 131-134, 133-3/133. После проведения ремонтных работ проведено РПВ, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 708 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сбита опора № 133 и стойка оп. № 1/133 повреждение провода в пролетах опор № 131-134, 133-3/133 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 НС-3 причина наезд автомобиля ВАЗ 2115 на ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ НС-3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проведены восстановительные работы на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 НС-3. 22.05.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы ЖБК *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы ЖБК *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 21 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 32 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 32 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 11 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Анкерная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы ЖБК *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы ЖБК *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 21 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 11 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. НС-3 ВЛ-10 кВ № 1.7z Материалы расследования аварии оформлены на 26 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер Шолоховского РЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64411 | 350 | 2014-04-16 00:35 | 2014-04-16 01:48 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.397 |  | 20.723 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-16 00:35 | 2014-04-16 01:48 | 5 | 0 | 1800 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 600 | [6 empty] | 600 | 600 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | КЛ 6кВ №3 от ПС Т-3 работала по нормальной схеме. | На ПС Т-5 от действия ТО отключился МВ-6кВ КЛ №3. | Повреждение силового кабеля на участке ТП-16 - ТП-51. | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Силовой кабель; | АКТ №350 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 00 ч. 35 м. (местного), 00 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 00 ч. 35 м. (местного), 00 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 01 ч. 48 м. (местного), 01 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 01 ч. 48 м. (местного), 01 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.397000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 20.72300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 600 0 3 категории 5 600 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 600 600 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 600 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 600 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Т-5 КЛ-6кВ №3 ПС Т-5 КЛ-6кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: КЛ 6кВ №3 от ПС Т-3 работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Т-5 от действия ТО отключился МВ-6кВ КЛ №3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации. 3.4.7 323257[02] Пробой изоляции и межфазное замыкание силового кабеля на участке ТП-16 - ТП-51. 4.12 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение силового кабеля на участке ТП-16 - ТП-51. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №3 от ПС Т-5. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е. 23.05.2014 г. 323257[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: СБ,СБГ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ТРЭС Скобцов И.М. Заместитель председателя: Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. Члены комиссии: Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложение к акту №350.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64656 | 133 | 2014-04-15 23:10 | 2014-04-15 23:35 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 23:10 | 2014-04-15 23:35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | неисправность у потребителя отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 8л Старая Полтавка-10 ТП 446 2л-0,4 8л Старая Полтавка-10 ТП 446 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: неисправность у потребителя отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64290 | 266 | 2014-04-15 20:04 | 2014-04-15 20:42 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00127 | 0 | 0.01 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 20:04 | 2014-04-15 20:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ЗТП 10/0,4кВ № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 15.04.2014г. в 20час. 04мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 15.04.2014г. в 20час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 15.04.2014г. в 20час. 42мин. после устранения дефекта ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Вклчение АВ-0,4кв ф№2 успешное. | Нет. | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №266 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 20 ч. 04 м. (местного), 20 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 20 ч. 04 м. (местного), 20 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001270 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 53 0 3 категории 5 115 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 53 115 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 53 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 53 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ЗТП 10/0,4кВ № 7/250 "Рынок" ЗТП 10/0,4кВ № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ЗТП №7/250 ЗТП №7/250 Рынок по ВЛ-10кв Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 оборуд. ПС ЗТП №7/250 ТП №7/250 Рынок по ВЛ-10кв Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ЗТП 10/0,4кВ № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014г. в 20час. 04мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 15.04.2014г. в 20час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 15.04.2014г. в 20час. 42мин. после устранения дефекта ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Вклчение АВ-0,4кв ф№2 успешное. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 13.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ЗТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64674 | 305 | 2014-04-15 20:02 | 2014-04-15 20:40 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 20:02 | 2014-04-15 20:40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. | В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ №1. РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №305 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.20, Невыявленные причины 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сарепта 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ №1. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64527 | 111 | 2014-04-15 17:19 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.2125 |  | 0.305 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 17:19 | 2014-04-15 18:10 | 1 | 1 | 34 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №111 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.212500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 34 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -441 ф.13 ПС Судостроительная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64249 | 431 | 2014-04-15 17:05 | 2014-04-15 18:02 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.061667 |  | 0.235 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-15 17:05 | 2014-04-15 18:02 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №409 | КТП 409 перегорел ПН-2 | Перегорание ПН-2 | Не выявлено. | Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №431 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[04] 4.20, Невыявленные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.061667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.23500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 45 0 3 категории 5 45 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 45 45 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 45 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 45 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №705 КТП №409 ВЛ-0.4№2 Л-0,4 №1 ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №705 КТП №409 ВЛ-0,4 №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №409 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КТП 409 перегорел ПН-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорание ПН-2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №409. Особое внимание обращать на габарит между проводами. Ответственное лицо: Мастер Золотарев И.А 17.05.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64528 | 198 | 2014-04-15 17:04 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.22933 |  | 0.32 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 17:04 | 2014-04-15 18:30 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 8-9 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №198 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.229333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.32000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 74 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 68 0 3 категории 5 68 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 68 68 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 68 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 68 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-885 ф.40 ПС Резиновая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 8-9 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64529 | 228 | 2014-04-15 16:37 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.4867 |  | 3.608 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 16:37 | 2014-04-15 22:50 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №228 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 22 ч. 50 м. (местного), 22 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.486667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.60800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 34 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-1075 ф.403 ПС Лесная-Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64530 | 229 | 2014-04-15 15:46 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.296 |  | 0.43 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 15:46 | 2014-04-15 17:37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №229 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 17 ч. 37 м. (местного), 17 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.296000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.43000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -215 ф.605 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65450 | 195 | 2014-04-15 15:15 | 2014-04-15 18:22 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.25853 |  | 3.4 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-15 15:15 | 2014-04-15 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 975 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 15.02.14 в 15:15 от МТЗ отключился В-Л-15-10 ПС Лебяжье. АПВ - неуспешно; РПВ - от ТУ неуспешно. 15.02.14 в 18:22 после устранения нарушения ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" - обрыв вязки ф. "В" на опора № 118/70. | При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №118/70 ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №195 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 18 ч. 22 м. (местного), 18 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.258533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 999 0 3 категории 5 1007 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 999 1007 Электросетевые организации 7 4 4 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 4 4 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 975 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 14 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 10 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 999 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №15 10 кВ ПС Лебяжье (КЭС) ВЛ №15 10 кВ ПС Лебяжье (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.02.14 в 15:15 от МТЗ отключился В-Л-15-10 ПС Лебяжье. АПВ - неуспешно; РПВ - от ТУ неуспешно. 15.02.14 в 18:22 после устранения нарушения ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки ф. "В" на опоре №118/70 по ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье", что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" от защит. 4.1 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" - обрыв вязки ф. "В" на опора № 118/70. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №118/70 ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Штерен Е.В. 13.06.2014 г. 321652[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64261 | 160 | 2014-04-15 11:50 | 2014-04-15 14:50 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 5.79 |  | 8.42 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 11:50 | 2014-04-15 14:50 | 5 | 1 | 2400 | 16 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО В-6 кВ ф. №605 ПС 110/10/6 Северная | Повреждение КЛ-6 кВ на участке РП 2 - ТП 214А 2 жилы земля | Снижение изоляции в ходе продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №160 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.790000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.42000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 16 шт. Обесточенное население 2400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.930 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1651 0 3 категории 5 1651 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1651 1651 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1651 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1651 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Северная 6 кВ № 605 ПС 110/6 Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО В-6 кВ ф. №605 ПС 110/10/6 Северная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение КЛ-6 кВ на участке РП 2 - ТП 214А 2 жилы земля *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение изоляции в ходе продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения КЛ-6 кВ на участке РП 2 - ТП 214А Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 17.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке РП 2 - ТП 214А Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 17.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-ср.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ Начальник Центрального участка ПО "АЭС" Столяр А.Д. Начальник участка по эксплуатации и ремонту кабельных линий Харабуров Д.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64531 | 195 | 2014-04-15 11:32 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.75333 |  | 1.087 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 11:32 | 2014-04-15 13:25 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №195 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 11 ч. 32 м. (местного), 11 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 11 ч. 32 м. (местного), 11 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.753333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.08700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -389 ф.205 ПС Трикотажная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64532 | 230 | 2014-04-15 11:01 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 14.43 |  | 20.995 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 11:01 | 2014-04-16 09:11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение КЛ-0,4 кВ ТП-1182 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №230 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 09 ч. 11 м. (местного), 09 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 14.430000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 20.99500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-1182 ф.55 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение КЛ-0,4 кВ ТП-1182 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65442 | 192 | 2014-04-15 11:00 | 2014-04-15 14:44 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.0138 |  | 3.6 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-15 11:00 | 2014-04-15 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 299 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 15.04.2014 г. в 11:00 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская". В-Лин-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" отключен от КУ. 15.04.2014 г. в 14:44 после устранения нарушения ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" - разрушен изолятор ШС-20 ф."В" на опоре № 540. | При осмотре не обнаружен дефектный изолятор ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №192 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 14 ч. 44 м. (местного), 14 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 306 0 3 категории 5 306 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 306 306 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 299 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 306 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014 г. в 11:00 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская". В-Лин-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" отключен от КУ. 15.04.2014 г. в 14:44 после устранения нарушения ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции, во время порыва ветра произошло разрушение изолятора, падение провода ф "В" на траверсу и замыкание на землю на опоре № 540 ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" 4.14 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" - разрушен изолятор ШС-20 ф."В" на опоре № 540. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружен дефектный изолятор ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Штерен Е.В. 13.06.2014 г. 321652[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64172 | 459 | 2014-04-15 10:03 | 2014-04-15 20:07 | 32815305 | Калмыцкие ЭС (ПО Калмыцкие ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.045833 | 0 | 0.9 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-15 10:03 | 2014-04-15 10:28 | 27 | 1 | 820 | 5 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-35кв Кегульта - Целинная работала в нормальном режиме. | 15.04.2014г. в 10-03 на ПС 110/35/10 Кегульта оперативно отключен МВ-35 Целинная 2 в связи с наличием "земли" в сети 35кВ. 15.04.2014г в 10-28 СШ-10кВ ПС 35/10 Калинина запитана по ВЛС-10кВ "Связь с ПС Кегульта". В 20-07 после устранения дефекта по команде ДД ЦУС влючена ВЛ-35 Целинная-2 -Кегультинская и ПС 35/10 Калинина запитана по нормальной схеме | проволочный наброс на опоре №60 | нет | начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №459 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328153[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 10 ч. 28 м. (местного), 10 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 20 ч. 07 м. (местного), 20 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 27 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 820 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.110 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 282 0 3 категории 5 287 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 282 287 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 282 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 282 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Кегульта - Целинная 2 с отпайкой на ПС Калинина Кегульта - Целинная 2 с отпайкой на ПС Калинина Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-35кв Кегульта - Целинная работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014г. в 10-03 на ПС 110/35/10 Кегульта оперативно отключен МВ-35 Целинная 2 в связи с наличием "земли" в сети 35кВ. 15.04.2014г в 10-28 СШ-10кВ ПС 35/10 Калинина запитана по ВЛС-10кВ "Связь с ПС Кегульта". В 20-07 после устранения дефекта по команде ДД ЦУС влючена ВЛ-35 Целинная-2 -Кегультинская и ПС 35/10 Калинина запитана по нормальной схеме *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие посторонних лиц и орг. 3.4.8 328153[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: проволочный наброс на опоре №60 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Радочинский Н.В. 06.05.2014 г. 328153[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Призвести внеплановый осмотр ВЛ Ответственное лицо: Радочинский Н.В. 30.04.2014 г. 328153[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по ПО "Калмыцкие ЭС" № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: главный инженер Манджиев З.В. Заместитель председателя: начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: начальник службы ЛЭП Радочинский Н.В. начальник службы ПС Сарангов Э.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64948 | 21 | 2014-04-15 09:45 | 2014-04-15 10:27 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0042 |  | 0.18 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-15 09:45 | 2014-04-15 10:27 |  |  |  |  | 0.006 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 9:45 в ОДГ РЭС поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ Л-3 РП-3Р. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-2. В 10:27 РПВ успешно. |  |  | Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №21 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 9:45 в ОДГ РЭС поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ Л-3 РП-3Р. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-2. В 10:27 РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ Л-3 РП-3Р. Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 05.06.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №21.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64248 | 86 | 2014-04-15 09:11 | 2014-04-15 09:11 | 32165501 | Правобережные ЭС (ПО Правобережные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режимаё | 15.04.2014г. в 09:11 на ПС "Гумрак" (принадлежит ВДПМС) произошло отключение выключателя -110кВ ВЛ №12, АПВ успешно. Работали защиты: ЭПЗ: РУ I ст. ТЗНП, РУ МТО 15.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №12. Причин отключения ВЛ-110 кВ №12 в ходе внеочередного осмотра не выявлено. | Нет |  | Ведущий инженер СТК ПЭС Сущенко А.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №86 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 09 ч. 11 м. (местного), 09 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321655[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321655[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 09 ч. 11 м. (местного), 09 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 110 кВ ПС Гумрак ВЛ №12 110 кВ ПС Гумрак Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режимаё *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014г. в 09:11 на ПС "Гумрак" (принадлежит ВДПМС) произошло отключение выключателя -110кВ ВЛ №12, АПВ успешно. Работали защиты: ЭПЗ: РУ I ст. ТЗНП, РУ МТО 15.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №12. Причин отключения ВЛ-110 кВ №12 в ходе внеочередного осмотра не выявлено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК ПЭС Сущенко А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64125 | 20 | 2014-04-15 08:40 | 2014-04-15 14:32 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.007 |  | 0.02352 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 08:40 | 2014-04-15 14:32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№2-оп№3 обрыв провода А-1л-04кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №20 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02352 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л-04кВ ТП-429 12л-Эльтон-10 1л-04кВ ТП-429 12л-Эльтон-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№2-оп№3 обрыв провода А-1л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65240 | 33 | 2014-04-15 08:18 | 2014-04-15 16:34 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.035733 |  | 2.77 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 08:18 | 2014-04-15 08:34 | 15 | 2 | 882 | 2 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по следующей схеме: 1 и 2 секции 10 кВ запитаны от Т-2 (СМВ-10 кВ включен). | В 08:18 на ПС 35/10 кВ Ленинец от действия дуговой защиты шин 10 кВ произошло отключение СМВ-10 кВ. При осмотре оборудования КРУН: в РШ Л-1 срабатывание реле дуговой защиты- РДЗ, в ячейке Л-1 характерный запах гари, дым. В 8:30 после квитирования РДЗ, отлкючения МВ-10 Л-1, Л-2, Л-3 и ШЛР-10 Л-1 на 1 СШ-10 подано напряжение. В 8:34 Л-2,3 введены в работу. В высоковольтном отсеке ячейки Л-1 обнаружены следы перекрытия опорного изолятора фазы "В" МВ-10 кВ Л-1. | Повреждение опорного изолятора фазы "В" МВ-10 кВ Л-1 |  | Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. | ;Воздушная ЛЭП;КРУ или КРУН;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №33 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 08 ч. 18 м. (местного), 08 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 08 ч. 18 м. (местного), 08 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 08 ч. 34 м. (местного), 08 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 16 ч. 34 м. (местного), 16 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035733 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.77000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП КРУ или КРУН Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 882 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.134 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 325 0 3 категории 5 325 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 325 325 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 325 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 325 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Ленинец ПС 35 кВ Ленинец оборуд. ПС СМВ-10 СМВ-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по следующей схеме: 1 и 2 секции 10 кВ запитаны от Т-2 (СМВ-10 кВ включен). *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 08:18 на ПС 35/10 кВ Ленинец от действия дуговой защиты шин 10 кВ произошло отключение СМВ-10 кВ. При осмотре оборудования КРУН: в РШ Л-1 срабатывание реле дуговой защиты- РДЗ, в ячейке Л-1 характерный запах гари, дым. В 8:30 после квитирования РДЗ, отлкючения МВ-10 Л-1, Л-2, Л-3 и ШЛР-10 Л-1 на 1 СШ-10 подано напряжение. В 8:34 Л-2,3 введены в работу. В высоковольтном отсеке ячейки Л-1 обнаружены следы перекрытия опорного изолятора фазы "В" МВ-10 кВ Л-1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При осмотре оборудования КРУН-10кв установлено , что вследствие нарушения целостности армировки проходного изолятора фазы "В" в ячейку л-1 попала вода, что вызвало перекрытие внутри ячеки опорного изолятора фазы "В", с последующей работой ДЗШ. 4.12 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение опорного изолятора фазы "В" МВ-10 кВ Л-1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр состояния проходных изоляторов 10 кВ на ПС 35/10 кВ Ленинец, при выявлении нарушений принять меры к их устранению Ответственное лицо: Начальник СПС ЮВЭС Колесников В.В. 30.04.2014 г. 323254[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Прочие изменения материалов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 44 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. Члены комиссии: Начальник СПС Колесников В.В. Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗАИ Шолохов В.И. Начальник СТК Михеев Ю.А. Начальник ОДС Звягинцев К.И. Начальник СЭССДТУ Алейников В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Заключение РЗА.PDF 2. Карта испытания изоляции.PDF 3. Экономический ущерб.xlsx 4. Фото-1.jpg 5. Фото-2.jpg Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64333 | 207 | 2014-04-15 08:11 | 2014-04-15 08:16 | 32165604 | Урюпинские ЭС (Алексеевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002333 |  | 0.00773 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-15 08:11 | 2014-04-15 08:16 | 7 | 2 | 65 | 2 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №12 ПС "Рябовская" Алексеевского района электрических сетей в работе. | 15 апреля 2014 года в 08:11 отключился от защиты линии 10 кВ №12 ПС "Рябовская" МВ-Лин-12 ПС "Рябовская". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 15 апреля 2014 года в 08:16. Отключались: Котельные - 1; ФАП - 1. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №207 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00773 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Рябовская ВЛ №12 10 кВ ПС Рябовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №12 ПС "Рябовская" Алексеевского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15 апреля 2014 года в 08:11 отключился от защиты линии 10 кВ №12 ПС "Рябовская" МВ-Лин-12 ПС "Рябовская". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 15 апреля 2014 года в 08:16. Отключались: Котельные - 1; ФАП - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №12 ПС "Рябовская" для установления причины отключения линии. Ответственное лицо: мастер Рябовского участка АРЭС 21.05.2014 г. 321656[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер АРЭС Кочубеев В.А. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Мазаев С.Ю. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64279 | 322 | 2014-04-15 07:30 | 2014-04-15 09:55 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.156 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 07:30 | 2014-04-15 09:55 | 13 | 1 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме. | 15.04.2014 г. в 07 часов 30 минут мастеру Сарпинского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Сарпа об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". 15.04.2014г. в 08 часов 46 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". Обнаружили дефект в ТП потребителя. 15.04.2014г в 09-55 ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. | Обнаружили дефект в ТП потребителя | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №322 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.156000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014 г. в 07 часов 30 минут мастеру Сарпинского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Сарпа об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". 15.04.2014г. в 08 часов 46 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". Обнаружили дефект в ТП потребителя. 15.04.2014г в 09-55 ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обнаружили дефект в ТП потребителя 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обнаружили дефект в ТП потребителя *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 "Сарпа". Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 06.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 "Сарпа" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Боваев С.В. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64273 | 438 | 2014-04-15 07:16 | 2014-04-15 09:06 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42100 | Неклассифицированные причины | 0.29333 |  | 1 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 2 | Неуспешно | 2 | Неуспешно | 2014-04-15 07:16 | 2014-04-15 09:06 | 12 | 1 | 570 | 3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-6кВ ф.308 от ПС СМ3 работала в нормальном режиме. | На ПС СМ3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.308. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.308 ПС СМ3. Потребители были запитаны 15.04.2014г.в 09-06ч. Длительность технологического нарушения 110 минут. | Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №438 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 07 ч. 16 м. (местного), 07 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 07 ч. 16 м. (местного), 07 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.293333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 570 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ СМ3 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 ВЛ 6 кВ №308 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Неуспешно Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-6кВ ф.308 от ПС СМ3 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС СМ3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.308. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.308 ПС СМ3. Потребители были запитаны 15.04.2014г.в 09-06ч. Длительность технологического нарушения 110 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло разрушение колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора с крюка траверсы с разрушением изолятора на опоре №153 ВЛ-6кВ ф.308 ПС СМ3. 4.21 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.308 в СРЭС. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 29.04.2014 г. 323255[05] 2 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 30.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: 15 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 3 *** 5.15. Длина ВЛ: 11 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 12 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2005 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64533 | 159 | 2014-04-15 06:27 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.3917 |  | 2.023 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-15 06:27 | 2014-04-15 12:01 | 1 | 1 | 448 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №159 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 06 ч. 27 м. (местного), 06 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 06 ч. 27 м. (местного), 06 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.391667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.02300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 448 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 437 0 3 категории 5 437 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 437 437 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 437 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 437 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-264 ф.6 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63991 | 13 | 2014-04-15 03:01 | 2014-04-15 03:01 | 32165601 | Урюпинские ЭС (ПО Урюпинские ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 110 кВ ВЛ №612 в работе. | 15 апреля в 03:01 на ПС "Нехаевская" отключился СВ-110 кВ от защит линии 110 кВ ВЛ №612, работа II ст. ТЗНП ВЛ №612. АПВ успешно. |  |  | Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №13 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 03 ч. 01 м. (местного), 03 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321656[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[01] 4.20, Невыявленные причины 321656[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 03 ч. 01 м. (местного), 03 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 110 кВ ВЛ №612 в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15 апреля в 03:01 на ПС "Нехаевская" отключился СВ-110 кВ от защит линии 110 кВ ВЛ №612, работа II ст. ТЗНП ВЛ №612. АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64480 | 658 | 2014-04-15 03:01 | 2014-04-15 03:01 | 321654 | Михайловские ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-110кВ №540 (ПС "Серафимович") - №612 (ПС "Нехаевская") нормальный. | 15.04.2014 в 03:01 от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №540 - №612 на ПС "Серафимович" и ПС "Нехаевская". АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №658 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 03 ч. 01 м. (местного), 03 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654 4.20, Невыявленные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 03 ч. 01 м. (местного), 03 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №540 110 кВ ПС Серафимович ВЛ №540 110 кВ ПС Серафимович ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №540 (ПС "Серафимович") - №612 (ПС "Нехаевская") нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014 в 03:01 от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №540 - №612 на ПС "Серафимович" и ПС "Нехаевская". АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63990 | 4 | 2014-04-14 22:00 | 2014-04-14 23:33 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.05355 |  | 0.352 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-14 22:30 | 2014-04-14 23:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром причина не установлена Отключен АВ-0,4кВ №1 |  |  | ДОДГ Ефимов АИ |  | АКТ №4 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 22 ч. 30 м. (местного), 22 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 23 ч. 33 м. (местного), 23 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 23 ч. 33 м. (местного), 23 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053550 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.35200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.051 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 119 0 3 категории 5 119 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 119 119 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 119 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 119 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром причина не установлена Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Какавулис А.Г. 15.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 4.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64535 | 231 | 2014-04-14 20:54 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.7792 |  | 5.498 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 20:54 | 2014-04-15 12:01 | 1 | 1 | 421 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №231 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 20 ч. 54 м. (местного), 20 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 20 ч. 54 м. (местного), 20 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.779167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.49800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 421 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 406 0 3 категории 5 406 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 406 406 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 406 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 406 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64244 | 926 | 2014-04-14 20:27 | 2014-04-14 22:09 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.03 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-14 20:27 | 2014-04-14 22:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №926 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 22 ч. 09 м. (местного), 22 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 22 ч. 09 м. (местного), 22 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 67 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 67 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 67 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №79 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №79 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя. 3.4.8 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 05.05.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64013 | 260 | 2014-04-14 20:11 | 2014-04-14 21:00 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.062 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 20:11 | 2014-04-14 21:00 | 16 | 0 | 950 | 8 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 1137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г. в 20час. 11мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" под действием МТЗ. 14.04.2014г. в 20час. 30мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 21час. 00мин. после обхода-осмотра по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №260 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.062000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 950 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.062 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1138 0 3 категории 5 1156 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1138 1156 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1137 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1138 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г. в 20час. 11мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" под действием МТЗ. 14.04.2014г. в 20час. 30мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 21час. 00мин. после обхода-осмотра по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 16.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 30.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Лаганского УЭС Меклеев И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76901 | 249 | 2014-04-14 19:54 | 2014-04-14 20:40 | 32165502 | Правобережные ЭС (Суровикинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.1058 |  | 0.94 | 5 | Потребительское | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-14 19:54 | 2014-04-14 20:40 | 35 | 5 | 1166 | 3 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 523 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №23 в работе от Iс. 10кВ ПС "Суровикино-220". | 14.04.2014 в 19:54 от действия МТЗ на ПС "Суровикино-220" отключился ВЛ-10кВ №23 ПС "Суровикино-220". В результате оперативных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании КТП-85. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 "Суровикино-220" находящейся на балансе Суровикинского РЭС повреждений не обнаружено. После отключения ЛР-10кВ КТП-85 ВЛ-10кВ №23 "Суровикино-220" введена в работу 14.04.2014 в 20:40. Были обесточены социально-значимые объекты: Скважины - 1; ФАП - 2; Школы - 2 Время ликвидации технологического нарушения составило 46 минут. | Нет. | Нет. | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Ю. 24.04.2014 | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №249 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321655[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321655[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.105800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.94000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 35 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1166 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 534 0 3 категории 5 537 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 534 537 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 523 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 11 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 534 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №23 10 кВ ПС Суровикино-220 ВЛ №23 10 кВ ПС Суровикино-220 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №23 в работе от Iс. 10кВ ПС "Суровикино-220". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 в 19:54 от действия МТЗ на ПС "Суровикино-220" отключился ВЛ-10кВ №23 ПС "Суровикино-220". В результате оперативных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании КТП-85. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 "Суровикино-220" находящейся на балансе Суровикинского РЭС повреждений не обнаружено. После отключения ЛР-10кВ КТП-85 ВЛ-10кВ №23 "Суровикино-220" введена в работу 14.04.2014 в 20:40. Были обесточены социально-значимые объекты: Скважины - 1; ФАП - 2; Школы - 2 Время ликвидации технологического нарушения составило 46 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате оперативных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании КТП-85. 3.4.8 321655[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Суровикинского РЭС Шевцов Б.А. 24.04.2014 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Суровикинского РЭС Кузьменко И.Ю. 24.04.2014 Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Ю. 24.04.2014 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 14 04 2014г Объяснительная №23 Суровикино-220.pdf 2. Лист осмотра.pdf 3. Паспорт ВЛ-23.pdf 4. Расчет экономического ущерба.doc Материалы расследования аварии оформлены на 8 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Ю. 24.04.2014 Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64154 | 501 | 2014-04-14 18:10 | 2014-04-14 19:20 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 18:10 | 2014-04-14 19:20 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №501 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 48 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 48 48 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 48 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 48 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 17Л Кано-10 ТП 357 2Л-0,4 17Л Кано-10 ТП 357 2Л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64536 | 233 | 2014-04-14 17:17 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.65333 |  | 0.945 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 17:17 | 2014-04-14 18:55 | 1 | 1 | 269 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №233 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.653333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.94500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 269 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 260 0 3 категории 5 260 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 260 260 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 260 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 260 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-12 ф.603 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64162 | 206 | 2014-04-14 16:45 | 2014-04-14 16:50 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-14 16:45 | 2014-04-14 16:50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №206 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64178 | 318 | 2014-04-14 16:06 | 2014-04-14 16:59 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.053 | 0 | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-14 16:06 | 2014-04-14 16:59 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0.06 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | 18 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014 г. в 16 часов 06 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было выявлено отключение ВЛ-10 кВ №13 "КРС" под действием МТЗ. 14.04.2014 г. в 16 часов 10 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 14.04.2014 г. в 16 часов 16 минут по команде ДД ОДС бригада Малодербетовского УЭС выехала в обход-осмотр ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". В ходе обхода-осмотра обнаружено: пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 "Бригада-2". 14.04.2014 г. в 16 часов 59 минут после отключения КТП 132/25 "Бригада-2" по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 " | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №318 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 г. в 16 часов 06 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было выявлено отключение ВЛ-10 кВ №13 "КРС" под действием МТЗ. 14.04.2014 г. в 16 часов 10 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 14.04.2014 г. в 16 часов 16 минут по команде ДД ОДС бригада Малодербетовского УЭС выехала в обход-осмотр ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". В ходе обхода-осмотра обнаружено: пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 "Бригада-2". 14.04.2014 г. в 16 часов 59 минут после отключения КТП 132/25 "Бригада-2" по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 " 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 " *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 05.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА *** 5.3. Параметры: 25000 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Обмоточный провод *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При нормальной нагрузке *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Район с интенсивным земледелием *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Причина не установлена *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 35 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 35 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М. -гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кавенев А.Н. - мастер участка Бакаев М.М. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64278 | 321 | 2014-04-14 16:06 | 2014-04-14 16:59 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.053 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 16:06 | 2014-04-14 16:59 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014 г. в 16 часов 06 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ №13 "КРС" под действием МТЗ. 14.04.2014 г. в 16 часов 11 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 14.04.2014 г. в 16 часов 59 минут после отключения абонентской КТП №449/25 "Барманцак" по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Повреждений не обнаружено | Не выявлено | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №321 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 г. в 16 часов 06 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ №13 "КРС" под действием МТЗ. 14.04.2014 г. в 16 часов 11 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 14.04.2014 г. в 16 часов 59 минут после отключения абонентской КТП №449/25 "Барманцак" по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Дефект в сети потребителя. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н. 30.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н. 16.05.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бакаев М.М.-инженер ПТГ Кавенёв А.Н.-мастер МД УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64903 | 294 | 2014-04-14 16:04 | 2014-04-14 17:19 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.064 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 16:04 | 2014-04-14 16:28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г. в 16час. 04мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (Земля в сети 10кВ). 14.04.2014г. в 16час. 19мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 17час. 19мин. после осмотра ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Повреждений оборудоваия не выявлено. Причина отключения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" не установлена | Нарушений нет. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №294 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.064000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Каспиец" ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г. в 16час. 04мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (Земля в сети 10кВ). 14.04.2014г. в 16час. 19мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 17час. 19мин. после осмотра ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудоваия не выявлено. Причина отключения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" не установлена *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 12.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 28.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64537 | 22 | 2014-04-14 15:43 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.1253 |  | 1.636 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 15:43 | 2014-04-15 07:30 | 1 | 1 | 157 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на вводе |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №22 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.125333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.63600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 157 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 145 0 3 категории 5 145 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 145 145 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 145 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 145 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-1129 ф.50 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на вводе *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64296 | 179 | 2014-04-14 15:10 | 2014-04-14 16:30 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  |  | 0.002 |  | 0.006 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 15:10 | 2014-04-14 16:30 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 14.04.2014 г., 15 ч. 10 м. КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 ПС Березовская отключена ЛР2-5Б. 14.04.2014 г., 16 ч. 30 м. КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 ПС Березовская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | АКТ №179 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП192/63, Л-5"Б" КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 псБерезовская оборуд. ПС КТП192/63, Л-5"Б" КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 псБерезовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 г., 15 ч. 10 м. КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 ПС Березовская отключена ЛР2-5Б. 14.04.2014 г., 16 ч. 30 м. КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 ПС Березовская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на вводе потребителя. 3.4.8.04 321652[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64101 | 7 | 2014-04-14 14:45 | 2014-04-14 15:35 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.1 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 14:45 | 2014-04-14 15:35 | 2 | 1 | 500 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 6148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | после осмотра частями РПВ успешно МТО | Без повреждений | Отсутствуют | Антонов Р.Г. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №7 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6150 0 3 категории 5 6150 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6150 6150 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6148 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6150 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра частями РПВ успешно МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63972 | 317 | 2014-04-14 13:30 | 2014-04-14 14:05 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.029167 | 0 | 0.3 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-14 13:30 | 2014-04-14 14:05 | 8 | 1 | 110 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г в 13 часов 30 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 14.04.2014г. в 13 часов 46 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили перекрытие в В/В шкафу ктп 9/40 кВА. 14.04.2014 в 14 часов 05 минут после устранения наперекрытия в шкафу по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу. | Перекрытие в В/В шкафу ктп 9/40 кВА | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №317 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.029167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева ПС Заливная ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г в 13 часов 30 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 14.04.2014г. в 13 часов 46 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили перекрытие в В/В шкафу ктп 9/40 кВА. 14.04.2014 в 14 часов 05 минут после устранения наперекрытия в шкафу по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Перекрытие в В/В шкафу ктп 9/40 кВА, в результате проникновения в в/в шкаф кошки. 3.4.8 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перекрытие в В/В шкафу ктп 9/40 кВА *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №№10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления посторонних предметов. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Эдлеев Б.Г. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64181 | 319 | 2014-04-14 13:30 | 2014-04-14 16:45 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.1625 | 0 | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-14 13:30 | 2014-04-14 16:45 | 8 | 1 | 110 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | [6 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения по ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 14.04.2014 года в 13 часов 30 минут при осмотре оборудования подстанции 110/35/10 кВ Юста дежурным электромонтером по обслуживанию подстанции обнаружен выключенный МВ10 кВ№2 Октябрьский, РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе осмотре выявлено разрушен изолятор на опоре №159 ф "А". 14.04.2014 года в 16 часов 45 минут после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. | Разрушен изолятор на опоре №159 ф "А | Нет. | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ |  | АКТ №319 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[04] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.162500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 45 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 45 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения по ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 года в 13 часов 30 минут при осмотре оборудования подстанции 110/35/10 кВ Юста дежурным электромонтером по обслуживанию подстанции обнаружен выключенный МВ10 кВ№2 Октябрьский, РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе осмотре выявлено разрушен изолятор на опоре №159 ф "А". 14.04.2014 года в 16 часов 45 минут после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Разрушен изолятор на опоре №159 ф "А в результате погодных изменений. 3.4.13 328150[04] Разрушен изолятор на опоре №159 ф "А 4.16 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор на опоре №159 ф "А *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 05.05.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 30.04.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 62 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Потапов В.В. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64271 | 437 | 2014-04-14 13:02 | 2014-04-14 13:08 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.03 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-14 13:02 | 2014-04-14 13:08 | 15 | 1 | 1800 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 673 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.704 от ПС БГ4 работала в нормальном режиме. | На ПС БГ4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.704. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.704 ПС БГ4. Потребители были запитаны 14.04.2014г.в 13-08ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №437 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 673 0 3 категории 5 673 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 673 673 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 673 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 673 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ10кВ№704 БГ-7 ВЛ10кВ№704 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.704 от ПС БГ4 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС БГ4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.704. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.704 ПС БГ4. Потребители были запитаны 14.04.2014г.в 13-08ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.704 в БРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. 12.05.2014 г. 323255[03] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. 13.05.2014 г. 323255[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Багаевского РЭС Антоненко М.Г. Заместитель председателя: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Ст. диспетчер ОДГ Багаевского РЭС Трофименко Ю.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64749 | 142 | 2014-04-14 13:02 | 2014-04-14 14:27 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.019833 |  | 4.148 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-14 13:02 | 2014-04-14 14:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" обнаружено повреждение деревянной стойки №17. 13:02 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 14:27 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Повреждение деревянной стойки №17 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская". | Своевременно не обнаружен дефект стойки №17 на ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская". | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №142 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[07] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.019833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.14800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" обнаружено повреждение деревянной стойки №17. 13:02 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 14:27 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" произведен для пасынковки опоры №17 из-за загнивания тела опоры в процессе эксплуатации. 3.4.7 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение деревянной стойки №17 ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не обнаружен дефект стойки №17 на ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 09.05.2014 г. 321654[07] 2 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 15.05.2014 г. 321654[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 142.tif Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64487 | 204 | 2014-04-14 13:00 | 2014-04-14 15:05 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4600 | Коррозионный, эрозионный износ | 0.16667 |  | 0.252 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 13:00 | 2014-04-14 15:05 | 3 | 1 | 300 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Нефтебаза отключился от ТО В-6 кВ ф. 405. Причиной отключения В-6 кВ явилось междуфазное замыкание из-за схлеста шлейфов Ф.А и Ф.С на ЛР-6 кВ № 1 при обрыве шлейфа Ф.А , вследствие снижения прочности в процессе эксплуатации (коррозия провода) и воздействия ветровых нагрузок.. | Обрыв шлейфа (А-50) ф.А на ЛР-6 кВ № 1 ВЛ-6 кВ ф.405 ПС Нефтебаза. | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №204 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] 4.6, Коррозионный, эрозионный износ 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.166667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №405 Нефтебаза ВЛ 6 кВ №405 Нефтебаза Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Нефтебаза отключился от ТО В-6 кВ ф. 405. Причиной отключения В-6 кВ явилось междуфазное замыкание из-за схлеста шлейфов Ф.А и Ф.С на ЛР-6 кВ № 1 при обрыве шлейфа Ф.А , вследствие снижения прочности в процессе эксплуатации (коррозия провода) и воздействия ветровых нагрузок.. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[03] Обрыв шлейфа (А-50) 4.6 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа (А-50) ф.А на ЛР-6 кВ № 1 ВЛ-6 кВ ф.405 ПС Нефтебаза. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ремонт шлейфа Ф.А на ЛР-6 кВ № 1 ф.405 ПС Нефтебаза. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС С.М. Сабуканов 15.04.2014 г. 323300[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 4 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 30 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 30 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64470 | 141 | 2014-04-14 12:58 | 2014-04-14 16:48 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.2133 |  | 2.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 12:58 | 2014-04-14 15:18 | 16 | 1 | 2082 | 5 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". | 14 апреля 2014 года в 12 часов 58 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Литвиновская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". При осмотре ВЛ в КТП №259 обнаружен повреждённым проходной изолятор 10 кВ фазы "С". В 15 часов 18 минут ВЛ включена в работу без КТП №259. В 16 часов 48 минут КТП №259 включено в работу. Перерыв в электроснабжении составил 230 минут. | Механическое разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" в КТП №259 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" со следами перекрытия электрической дугой. Тип изолятора - ИПУ-10/630. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; | АКТ №141 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 48 м. (местного), 16 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.213333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2082 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.520 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 784 0 3 категории 5 784 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 784 784 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 784 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 784 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14 апреля 2014 года в 12 часов 58 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Литвиновская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". При осмотре ВЛ в КТП №259 обнаружен повреждённым проходной изолятор 10 кВ фазы "С". В 15 часов 18 минут ВЛ включена в работу без КТП №259. В 16 часов 48 минут КТП №259 включено в работу. Перерыв в электроснабжении составил 230 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" с 1978 года. 3.4.7 323252[04] Повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" в КТП №259 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" в КТП №259 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" со следами перекрытия электрической дугой. Тип изолятора - ИПУ-10/630. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП №259 на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 05.05.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 141 Б-К.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64902 | 335 | 2014-04-14 12:20 | 2014-04-14 14:05 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.0875 | 0 | 0.05 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-14 12:20 | 2014-04-14 14:05 | 8 | 1 | 110 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014 г. в 12 часов 20 минут мастеру Заливнойвского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Заливная об отключении ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная".""Земля" в сети. 14.04.2014 г. в 12 часов 45 минут бригада Заливнойвского УЭС выехала на обход - осмотр по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". 14.04.2014 г. в 14 часов 05 минут после устранения дефекта ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу. | Поврежденного оборудования нет | Не выявлено. | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №335 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.087500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева ПС Заливная ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 г. в 12 часов 20 минут мастеру Заливнойвского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Заливная об отключении ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная".""Земля" в сети. 14.04.2014 г. в 12 часов 45 минут бригада Заливнойвского УЭС выехала на обход - осмотр по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". 14.04.2014 г. в 14 часов 05 минут после устранения дефекта ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие посторонних лиц 3.4.8 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 30.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеочередной обход-осмотр по ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 15.05.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойвского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64174 | 461 | 2014-04-14 12:10 | 2014-04-14 13:05 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.4625 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-14 12:10 | 2014-04-14 13:05 | 11 | 1 | 1700 | 6 | 0.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 940 | [6 empty] | 933 | 933 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014 12-10 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2", "земля" в сети 10кВ. 14.04.2014 12-15 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была выведена в ремонт. 14.04.2014г 12-38 с разрешения ДД ОДС бригада Яшкульского УЭС выехала в обход-осмор линии ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" При обходе было обнаружено: наброс м/у КТП №6/400кВА и РЛНД -10кВ. 14.04.2014 13-05 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. | Повреждений не обнаружено | Не выявлено | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №461 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.462500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.450 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 933 0 3 категории 5 940 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 933 940 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 933 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 933 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Микрорайон ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 12-10 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2", "земля" в сети 10кВ. 14.04.2014 12-15 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была выведена в ремонт. 14.04.2014г 12-38 с разрешения ДД ОДС бригада Яшкульского УЭС выехала в обход-осмор линии ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" При обходе было обнаружено: наброс м/у КТП №6/400кВА и РЛНД -10кВ. 14.04.2014 13-05 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: наброс провода м/у КТП 6/400 и РЛНД-10кВ 3.4.8 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/ 10 Яшкуль-2 Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 09.05.2014 г. 328153[02] 2 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 06.06.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64175 | 462 | 2014-04-14 12:05 | 2014-04-14 14:25 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.025 | 0 | 0.15 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-14 12:05 | 2014-04-14 14:25 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | 18 | 18 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 "Чилгир" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г в 12 часов 05 минут мастеру поступила заявка об отсутствии ээ по линии ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС Чилгир ПС 35/10 кВ "Чилгир", при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир" земля в сети. 14.04.2014 г. в 13часов 22 минуты с разрешения ДД ОДС , бригада Красненского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир". При обходе-осмотре было выявленно: срыв изолятора на опоре №248 ф.В. 14.04.2014 в 14-25 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | По ВЛ-10 кВ «Ферма-4» от ПС 35/10 кВ «Чилгир» обнаружено: срыв изолятора на опоре №248 ф.В. | Не выявлено | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №462 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[02] 4.16, Исчерпание ресурса 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 4 ВЛ-10кВ Ферма 4 от Пс 35/10кВ Чилгир Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-4 от ПС 35/10 "Чилгир" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г в 12 часов 05 минут мастеру поступила заявка об отсутствии ээ по линии ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС Чилгир ПС 35/10 кВ "Чилгир", при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир" земля в сети. 14.04.2014 г. в 13часов 22 минуты с разрешения ДД ОДС , бригада Красненского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир". При обходе-осмотре было выявленно: срыв изолятора на опоре №248 ф.В. 14.04.2014 в 14-25 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Чилгир" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[02] срыв изолятора на опоре №248 ф.В. 4.16 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ «Ферма-4» от ПС 35/10 кВ «Чилгир» обнаружено: срыв изолятора на опоре №248 ф.В. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. 30.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 "Чилгир" Ответственное лицо: мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. 16.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1989 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 56 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64270 | 436 | 2014-04-14 11:15 | 2014-04-14 11:17 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.017 |  | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-14 11:15 | 2014-04-14 11:17 | 25 | 1 | 250 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.401 от ПС АС4 работала в нормальном режиме. | На ПС АС4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.401. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.401 ПС АС4. Потребители были запитаны 14.04.2014г.в 11-17ч. Длительность технологического нарушения 2 минуты. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №436 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 250 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.401 от ПС АС4 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.401. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.401 ПС АС4. Потребители были запитаны 14.04.2014г.в 11-17ч. Длительность технологического нарушения 2 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.401 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 12.05.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 13.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64242 | 925 | 2014-04-14 11:05 | 2014-04-14 16:00 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.02 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 11:05 | 2014-04-14 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №4 ТП №152 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен схлёст проводов в пролёте опор №№30-32. | Повреждений нет. | Нет. | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №925 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №4 КТП №152 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №4 КТП №152 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 10 кВ №4 ТП №152 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен схлёст проводов в пролёте опор №№30-32. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. 3.4.7 323252[03] Повышенный провис провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 05.05.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65075 | 129 | 2014-04-14 10:55 | 2014-04-14 15:51 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-14 10:55 | 2014-04-14 15:51 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№7-10 регулировка стрелы провеса провода |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 48 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-193 8Л-Савинка-10 1Л-0,4кВ ТП-193 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№7-10 регулировка стрелы провеса провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64241 | 924 | 2014-04-14 10:45 | 2014-04-14 12:05 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.03 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 10:45 | 2014-04-14 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. При осмотре ВЛ-0,4кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №24. | Обрыв провода ввода у б/а на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. | Нет. | Инженер ПТГ Дьяченко А.С. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №924 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ пс Б-11 ВЛ-10 кВ № 6 КТП № 58 ВЛ-0,4 кВ № 1 пс Б-11 ВЛ-10 кВ № 6 КТП № 58 ВЛ-0,4 кВ № 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. При осмотре ВЛ-0,4кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №24. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. 3.4.7 323252[06] Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у б/а на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 22.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Дьяченко А.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64401 | 99 | 2014-04-14 10:12 | 2014-04-14 11:40 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.19067 |  | 0.4 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-14 10:12 | 2014-04-14 11:40 | 22 | 2 | 1214 | 6 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 | Повреждение изолятора на оп. №29. Заменён, Н№37. | Причиной повреждения озолятора на опоре № 37 ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 стало механическое разрушение изолятора из-за высыпания колпачка изолятора. | Нет. | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; | АКТ №99 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.190667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1214 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.130 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 533 0 3 категории 5 533 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 533 533 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 533 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 533 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение изолятора на оп. №29. Заменён, Н№37. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 10:12 на ПС 110/35/10 Вешенская-1 прошёл сигнал "Земля" КРУН-10 кВ, после перключений установлено "Земля" фазы "А" ВЛ 10 кВ №1 , ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 выведена в ремонт. После осмотра ВЛ и замены изолятора на опоре № 37, проведено РПВ, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 88 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения озолятора на опоре № 37 ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 стало механическое разрушение изолятора из-за высыпания колпачка изолятора. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 с привлечением ИТР. По результатам осмотра наметить мероприятия. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 Литвинов С.А. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 39 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64538 | 125 | 2014-04-14 10:08 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.0083 |  | 2.91 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 10:08 | 2014-04-14 22:10 | 1 | 1 | 239 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №125 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.008333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.91000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 239 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 230 0 3 категории 5 230 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 230 230 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 230 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 230 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-99 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63987 | 797 | 2014-04-14 09:55 | 2014-04-14 18:15 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.83333 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 09:55 | 2014-04-14 18:15 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 7 ПС Несмеяновская находилась в работе. | 14.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 7 ПС Несмеяновская.РПВ не успешно. | Повреждение изолятора ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №797 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.833333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №7 х.Крепянка ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №7 х.Крепянка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 7 ПС Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 7 ПС Несмеяновская.РПВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[06] Разрушение изолятора на опоре № 125 из-за старения изоляции, схлёст проводов. 4.14 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС Несмеяновская в пролетах опор №116-132. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2009 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
76825 | 127 | 2014-04-14 09:55 | 2014-04-14 12:20 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.067667 |  | 1 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 09:55 | 2014-04-14 12:20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №5 10 кВ ПС Светлый Яр. | На ПС Светлый Яр В-10 кВ №5 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентской отпайке к ТП-А409. АПВ отсутствует, РПВ не выполнялось. | Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Красноармеского РЭС нет. | Нет. | Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №127 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.067667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Светлый Яр ВЛ №5 10 кВ ПС Светлый Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №5 10 кВ ПС Светлый Яр. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Светлый Яр В-10 кВ №5 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентской отпайке к ТП-А409. АПВ отсутствует, РПВ не выполнялось. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке к ТП-А409. 3.4.8 321651[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Красноармеского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64106 | 167 | 2014-04-14 09:54 | 2014-04-14 12:47 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.9017 |  | 2.765 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 09:54 | 2014-04-14 12:47 | 24 | 1 | 6100 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6117 | 6112 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В- 6 кВ ПС 110/6 Южная от ключа - "земля" | повреждение КЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная КРУН 3 - РП 9 нитка №2 | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации | Зам. начальника ОДС ПО "АЭС" Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №167 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 54 м. (местного), 09 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 54 м. (местного), 09 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 12 ч. 47 м. (местного), 12 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 12 ч. 47 м. (местного), 12 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.901667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.76500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 6100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6117 0 3 категории 5 6117 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6117 6117 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6112 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В- 6 кВ ПС 110/6 Южная от ключа - "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] повреждена КЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная КРУН 3 - РП 9 нитка №2 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная КРУН 3 - РП 9 нитка №2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения на кабельном участке : № 605 ПС 110/6 Южная КРУН№ 3 - РП 9 нитка № 2 Ответственное лицо: Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 15.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт кабельного участка : № 605 ПС 110/6 Южная КРУН№ 3 - РП 9 нитка № 2 Ответственное лицо: Начальник СРКЛ Харабуров Д.М. 15.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника ОДС ПО "АЭС" Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63938 | 38 | 2014-04-14 09:48 | 2014-04-14 11:44 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 09:48 | 2014-04-14 11:44 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 3Л-0.4кВ оп№4-5 обрыв провода А-3Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №38 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 81 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 57 0 3 категории 5 57 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 57 57 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 57 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 57 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10 3Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 3Л-0.4кВ оп№4-5 обрыв провода А-3Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64539 | 234 | 2014-04-14 09:46 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.4267 |  | 2.074 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 09:46 | 2014-04-14 13:20 | 1 | 1 | 429 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №234 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.426667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.07400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 429 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 409 0 3 категории 5 409 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 409 409 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 409 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 409 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-567 ф.12 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63905 | 316 | 2014-04-14 09:45 | 2014-04-14 11:00 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00375 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 09:45 | 2014-04-14 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014 г. в 09 часов 45 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 14.04.2014 г. в 09 часов 55 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 14.04.2014 г. в 11 часов 00 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Схлёст проводов. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №316 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №2 ВЛ 0,4 №2 КТП 56/250 по ВЛ 10 №6 ОППС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 г. в 09 часов 45 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 14.04.2014 г. в 09 часов 55 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 14.04.2014 г. в 11 часов 00 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлёст проводов вследствии высокой стрелы провеса. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлёст проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 05.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64137 | 164 | 2014-04-14 09:40 | 2014-04-14 15:00 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.26667 |  | 0.365 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 09:40 | 2014-04-14 15:00 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключился АВ-0,4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали Опоры 5-7 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали - обрыв провода | Отключился АВ-0,4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали Опоры 5-7 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали - обрыв провода | старение материала провода | А.А. Толмасова |  | АКТ №164 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.266667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 74 0 3 категории 5 74 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 74 74 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 74 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 74 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали Опоры 5-7 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали - обрыв провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключился АВ-0,4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали Опоры 5-7 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали - обрыв провода *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала провода *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта А.А. Толмасова Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64143 | 797 | 2014-04-14 09:33 | 2014-04-14 09:38 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.004167 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 09:33 | 2014-04-14 09:38 | 6 | 2 | 352 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ №2 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Белянская находилась в работе. | ВЛ 10 кВ № 2 отключилась от МТЗ.РПВ успешно. | Повреждённого оборудования нет. | Не установлено. | ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №797 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 33 м. (местного), 09 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 33 м. (местного), 09 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 352 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 101 0 3 категории 5 101 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 101 101 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 101 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 101 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Белянская ВЛ 10 кВ №2 х.Суворов ПС 35 кВ Белянская ВЛ 10 кВ №2 х.Суворов Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ №2 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Белянская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ 10 кВ № 2 отключилась от МТЗ.РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не установлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Белянская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер НУЭС Прудников В.В. 30.06.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64186 | 470 | 2014-04-14 09:28 | 2014-04-14 10:30 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.08 | 0 | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-14 09:28 | 2014-04-14 10:30 | 14 | 1 | 657 | 5 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г. в 09:28 в сети ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 10:30 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" было обнаружено повреждение на абонентском КТП. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №470 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.080000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 657 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 290 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 290 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Балковский ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110/35/10кВ Целинная 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г. в 09:28 в сети ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 10:30 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" произошло в результате повреждения на абонентском КТП. 3.4.13 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" было обнаружено повреждение на абонентском КТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Целинного УЭС Курдюков В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65027 | 846 | 2014-04-14 09:28 | 2014-04-14 11:14 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.017667 |  | 0.25 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 09:28 | 2014-04-14 11:14 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 | Повреждение провода в пролёте оп. 10-11. Н№38 | Причиной повреждения провода А-25 в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 послужило: длительный срок эксплуатации ВЛ, изменение структуры материала вследствии чего при сильном ветре произошёл механический излом проволок провода. | Нет. | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; | АКТ №846 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 14 м. (местного), 11 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 14 м. (местного), 11 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 23 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение провода в пролёте оп. 10-11. Н№38 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Порывистый сильный ветер до 15 м/с 3.4.10 323253[07] В 09:28 поступил звонок от жителей х.Затонский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС установила, что в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 поврежден провод. После ремонта провода, АВ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 включен в работу. Перерыв в электоснабжении потребителей составил 106 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения провода А-25 в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 послужило: длительный срок эксплуатации ВЛ, изменение структуры материала вследствии чего при сильном ветре произошёл механический излом проволок провода. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведен ремонт провода ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3. Дальнейшие мероприятия по замене провода будут проведены при капитальном ремонте ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А. 05.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64203 | 32 | 2014-04-14 09:04 | 2014-04-14 11:28 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.0288 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-14 09:04 | 2014-04-14 11:28 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10кВ №6 ПС Кичкинская находилась в работе. | 14.04.2014г в 09 час. 04 мин. от МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №6 ПС Кичкинская. | Повреждение изолятора ШС-10. | Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №32 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 09 ч. 04 м. (местного), 09 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 09 ч. 04 м. (местного), 09 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.028800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10кВ №6 ПС Кичкинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г в 09 час. 04 мин. от МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №6 ПС Кичкинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. 3.4.7 323256[04] Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №191. Схлест проводов, старение изоляции. Год ввода в работу 1985г. 4.12 323256[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Кичинская в пролетах опор №№183-198 до 31.05.2014г. Ответственное лицо: Мастер Киселевского УЭС Губанов А.И. 17.05.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 28 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2005 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. Заместитель председателя: Главный инженер Мололкин А.Н. Члены комиссии: Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. РАСЧЕТ Кичкинский №6. 14.04.14г.docx 2. Лист осмотра Кичкин. ВЛ-10 №6 14.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65017 | 845 | 2014-04-14 08:38 | 2014-04-14 10:22 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.017333 |  | 0.12 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 08:38 | 2014-04-14 10:22 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская | Не установлена. Включена после осмотра, Р№ 16. | Повреждения ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская не установлены. ВЛ включена после осмотра. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 104 мин. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №845 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 38 м. (местного), 08 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 38 м. (местного), 08 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 10 ч. 22 м. (местного), 10 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 10 ч. 22 м. (местного), 10 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Включена после осмотра, Р№ 16. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская не установлены. ВЛ включена после осмотра. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 104 мин. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская. Замечания не выявленены. Ответственное лицо: Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А. 05.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63965 | 793 | 2014-04-14 08:37 | 2014-04-14 08:43 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.05 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-14 08:37 | 2014-04-14 08:43 | 14 | 1 | 2416 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 Комплекс Ленина ПС 35 /10кВ ЖБИ находилась в работе. | 14.04.14г. в 8час. 37 мин. от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1 ПС "35/10кВ ЖБИ", РПВ успешное. АПВ нет. | Повреждения оборудования нет . | Нет. | Ст.арший диспетчер ОДГ ЦРЭС Бойко Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №793 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2416 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 646 0 3 категории 5 648 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 646 648 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 646 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 646 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 1 Комплекс Ленина ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 1 Комплекс Ленина Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 Комплекс Ленина ПС 35 /10кВ ЖБИ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.14г. в 8час. 37 мин. от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1 ПС "35/10кВ ЖБИ", РПВ успешное. АПВ нет. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования нет . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ - 10кВ № 1 ПС "35/10кВ ЖЬИ". По результатам осмотра наметить мероприятия по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭРРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ст.арший диспетчер ОДГ ЦРЭС Бойко Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63974 | 794 | 2014-04-14 08:37 | 2014-04-14 08:41 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.013333 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-14 08:37 | 2014-04-14 08:41 | 9 | 1 | 2500 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина ПС 35 кВ ЖБИ находилась в работе. | Не выявлено. 14.04.14г. в 8час. 37мин. от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №2 ПС "35/10кВ ЖБИ". РПВ успешное. | Повреждений нет. | Нет. | Старший диспетчер ОДГ ЦРЭС Бойко Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №794 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 2500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 570 0 3 категории 5 572 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 570 572 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 570 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 570 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина ПС 35 кВ ЖБИ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлено. 14.04.14г. в 8час. 37мин. от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №2 ПС "35/10кВ ЖБИ". РПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина ПС 35/10 ЖБИ. По результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭРРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ЦРЭС Бойко Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64153 | 194 | 2014-04-14 08:28 | 2014-04-14 11:10 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.3 |  | 6.756 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-14 08:28 | 2014-04-14 11:10 | 30 | 2 | 450 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 14.04.2014 года в 08 часов 28 минут на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №313. Внеочередным осмотром линии причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №194 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 28 м. (местного), 08 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 28 м. (местного), 08 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.75600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 30 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 450 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 117 0 3 категории 5 956 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 117 956 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 115 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 ВЛ-10кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №313 ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 года в 08 часов 28 минут на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №313. Внеочередным осмотром линии причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №313 от ПС 35/10кВ КГ-3. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 17.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-17 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-17 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №194 от 14.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64060 | 165 | 2014-04-14 08:25 | 2014-04-14 10:17 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.70933 |  | 1.073 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 08:25 | 2014-04-14 10:17 | 18 | 3 | 2800 | 5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Земля фаза "В" ВЛ-10 кВ ф-3 ПС Володаровка.Без КТП-202 (потребительская) | без повреждений | потребительская линия | Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №165 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 10 ч. 17 м. (местного), 10 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 10 ч. 17 м. (местного), 10 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.709333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.07300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.380 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 463 0 3 категории 5 463 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 463 463 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 463 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 463 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №3 Володаровка ВЛ 10 кВ №3 Володаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Земля фаза "В" ВЛ-10 кВ ф-3 ПС Володаровка.Без КТП-202 (потребительская) *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: потребительская линия *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64152 | 193 | 2014-04-14 08:15 | 2014-04-14 08:20 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.035 |  | 6.232 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-14 08:15 | 2014-04-14 08:20 | 19 | 4 | 243 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10 кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 14.04.2014 года в 08 часов 15 минут на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №319. Внеочередным осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №193 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.23200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 243 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 1 1 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 63 0 3 категории 5 568 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 64 569 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 64 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №319 ПС 35/10 кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 года в 08 часов 15 минут на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №319. Внеочередным осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 17.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-17 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-17 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №193 от 14.04.2013 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64067 | 131 | 2014-04-14 08:10 | 2014-04-14 11:50 | 32815103 | Гоpодовиковские ЭС (Яшалтинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.11 | 0 | 0.4 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 08:10 | 2014-04-14 11:50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г в 08 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Юбилейная" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ "Жив.точки". 14.04.2014г в 08 часов 15 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" выведена в ремонт. 14.04.2014г в 11 часов 50 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" введена в работу | При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" было выявлено повреждение вязки на опоре№77. | Нет нарушений | нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328151[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328151[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.110000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Жив. Точки ВЛ 10 кВ Жив. Точки ПС Юбилейная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г в 08 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Юбилейная" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ "Жив.точки". 14.04.2014г в 08 часов 15 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" выведена в ремонт. 14.04.2014г в 11 часов 50 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" введена в работу *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" было выявлено повреждение вязки на опоре№77. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 04.06.2014 г. 328151[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 14.05.2014 г. 328151[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 25 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие мех.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2009 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшалтинскому РЭС № № 11 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: гл. инженер Ковалев А.И. Заместитель председателя: нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Члены комиссии: инженер ТПГ Шматько В.С. Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63988 | 795 | 2014-04-14 08:07 | 2014-04-14 13:15 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.12833 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 08:07 | 2014-04-14 13:15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №11 ПС Первомайская 35/10. | 14.04.2014 в 08 часов 07 минут по ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 Первомайская обнаружена "Земля" фаза "С". ВЛ отключена вручную оперативным персоналом для устранения поврежденя. | Повреждение изолятора ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДОДГ Натхин С.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №795 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 07 м. (местного), 08 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 07 м. (местного), 08 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.128333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №11 Бригада 1 ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №11 Бригада 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №11 ПС Первомайская 35/10. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 в 08 часов 07 минут по ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 Первомайская обнаружена "Земля" фаза "С". ВЛ отключена вручную оперативным персоналом для устранения поврежденя. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора. 3.4.7 323256[03] Разрушен изолятор фаза "С" на опоре 6/59. Старение изоляции. Год ввода в эксплуатацию 1987. 4.12 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр в пролетах опор 6/51-6/61 ВЛ-10кВ №11 ПС Первомайская 35/10. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Санин А.И. 31.05.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 19 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 27 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.1999 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 795.pdf 2. Расчёт Акт 795.xls Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Натхин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64006 | 259 | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:21 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.056 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 08:00 | 2014-04-14 08:21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г. в 08час. 00мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 14.04.2014г. в 08час. 05мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 08час. 21мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №259 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 08 ч. 21 м. (местного), 08 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 08 ч. 21 м. (местного), 08 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.056000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Каспиец" ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г. в 08час. 00мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 14.04.2014г. в 08час. 05мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 08час. 21мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 15.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 30.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС ИДрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64161 | 205 | 2014-04-14 07:22 | 2014-04-14 07:27 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-14 07:22 | 2014-04-14 07:27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №205 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 07 ч. 22 м. (местного), 07 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 07 ч. 22 м. (местного), 07 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 07 ч. 27 м. (местного), 07 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 07 ч. 27 м. (местного), 07 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 25 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64506 | 304 | 2014-04-14 07:22 | 2014-04-14 09:48 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41100 | Электродуговое повреждение | 0.40393 |  | 16 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 07:22 | 2014-04-14 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №15 6 кВ РП 700. | В РП-700 В-6 кВ ф.15 отключился от МТЗ из-за повреждения на КЛ №15 6 кВ РП 700. | На КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778" пробой изоляции кабеля марки ААл 3х120мм в целом месте. | Своевременно, при испытании кабеля в феврале 2014г, не было выявлено дефектное место на КЛ. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №304 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 07 ч. 22 м. (местного), 07 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 07 ч. 22 м. (местного), 07 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.11, Электродуговое повреждение 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.403933 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 16.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.166 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №15 6 кВ РП 700 КЛ №15 6 кВ РП 700 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №15 6 кВ РП 700. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-700 В-6 кВ ф.15 отключился от МТЗ из-за повреждения на КЛ №15 6 кВ РП 700. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки ААл, приведшая к пробою изоляции. 4.11 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778" пробой изоляции кабеля марки ААл 3х120мм в целом месте. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно, при испытании кабеля в феврале 2014г, не было выявлено дефектное место на КЛ. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Старшему мастеру Городского РЭС, выполнить ремонт КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778", применив термоусадочную муфту марки СТп Ответственное лицо: Зарубин А.А. 25.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1992 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: Прочие *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Излом изоляции жил *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 22 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 22 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 2.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 201 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64988 | 183 | 2014-04-14 06:50 | 2014-04-14 14:20 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.10967 |  | 3.1 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-14 06:50 | 2014-04-14 10:45 | 3 | 1 | 50 | 1 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 299 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 14.04.14 г. в 06:50 от МТЗ отключился В-Л-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". АПВ выведено. От КУ неуспешно. 14.04.14 г. в 10:33 отключен КРН Буерачный. Произведен обход и осмотр ВЛ-6-10кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". 14.04.14 г. в 14:20 после устранения нарушения ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: скважина-2, дет.сад-1, школа-1, связь-1. Перерыв в электроснабжении - 450 минут. | ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" - разрушен изолятор на опоре № 540. | При осмотре не обнаружено прослабление вязок по Л-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" из-за отсутствия видимых признаков дефекта. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №183 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.109667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 306 0 3 категории 5 306 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 306 306 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 299 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 306 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.14 г. в 06:50 от МТЗ отключился В-Л-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". АПВ выведено. От КУ неуспешно. 14.04.14 г. в 10:33 отключен КРН Буерачный. Произведен обход и осмотр ВЛ-6-10кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". 14.04.14 г. в 14:20 после устранения нарушения ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: скважина-2, дет.сад-1, школа-1, связь-1. Перерыв в электроснабжении - 450 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительного срока эксплуатации, во время порывов ветра произошла пляска проводов, что привело к разрушению изолятора и с межфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" от защит. 4.12 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" - разрушен изолятор на опоре № 540. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружено прослабление вязок по Л-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" из-за отсутствия видимых признаков дефекта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Петроввальского РЭС Е.В.Штерен 20.05.2014 г. 321652[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 15 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Л-6 Иловлинская 14.04.14(разрушен изолятор).pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64994 | 184 | 2014-04-14 06:40 | 2014-04-14 06:50 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  |  | 0.007 |  | 0.023 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 06:40 | 2014-04-14 06:50 | 0 | 2 | 1309 | 4 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 433 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 14.04.14 г. в 06:40 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". АПВ выведено. От КУ в 06:50 успешно. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №184 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1309 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 457 0 3 категории 5 464 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 457 464 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 433 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 23 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 457 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.14 г. в 06:40 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская". АПВ выведено. От КУ в 06:50 успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП. 3.4.8.04 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Л-1 Иловлинская 14.04.14(без осмотра).docx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77087 | 49 | 2014-04-14 06:40 | 2014-04-14 07:10 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.014 |  | 0.047 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-14 06:40 | 2014-04-14 07:10 | 0 | 2 | 476 | 1 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 14.04.14 г. в 06:40 от МТЗ отключился В-В-Л-13-10 ПС 35/10 кВ Иловлинская. АПВ неуспешно. От КУ в 07:10 успешно. Скважины - 1 | Нет. | Нет. | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №49 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 476 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 222 0 3 категории 5 222 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 222 222 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 222 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 222 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.14 г. в 06:40 от МТЗ отключился В-В-Л-13-10 ПС 35/10 кВ Иловлинская. АПВ неуспешно. От КУ в 07:10 успешно. Скважины - 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП 719/25. 3.4.8 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Инженер I кат.СРС КЭС УРС А.В.Колбин Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.А. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.12.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64285 | 176 | 2014-04-14 01:22 | 2014-04-14 01:35 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 2.145 |  | 3.121 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-14 01:22 | 2014-04-14 01:35 | 6 | 1 | 7300 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22302 | 22302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | отключение от МТО ВВ-6 кВ №33 ПС 110\6 Восточная | повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - РП 13 1 жила земля отключение от МТО ВВ-6 кВ №33 ПС 110\6 Восточная | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №176 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 01 ч. 22 м. (местного), 01 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 01 ч. 22 м. (местного), 01 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 01 ч. 35 м. (местного), 01 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 01 ч. 35 м. (местного), 01 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.145000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.12100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 7300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 99.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22302 0 3 категории 5 22302 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22302 22302 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22302 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22302 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 33 ПС 110/6 Восточная 6 кВ № 33 ПС 110/6 Восточная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение от МТО ВВ-6 кВ №33 ПС 110\6 Восточная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - РП 13 1 жила земля 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - РП 13 1 жила земля отключение от МТО ВВ-6 кВ №33 ПС 110\6 Восточная *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места поврежденияКЛ-6 кВ на участке ПС Восточная ф.№33-РП 13 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 18.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке ПС Восточная ф.№33-РП 13 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 18.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64540 | 27 | 2014-04-13 20:44 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.883 |  | 4.194 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 20:44 | 2014-04-14 10:50 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №27 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 20 ч. 44 м. (местного), 20 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 20 ч. 44 м. (местного), 20 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.883000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.19400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 97 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 88 0 3 категории 5 88 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 88 88 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 88 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 88 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-18 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63823 | 132 | 2014-04-13 20:30 | 2014-04-14 08:52 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.5194 |  | 1.297 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-13 20:30 | 2014-04-14 08:52 | 3 | 3 | 191 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская" нормальный. | 20:30 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 14.04.2014 в 08:52 ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №132 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 08 ч. 52 м. (местного), 08 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 08 ч. 52 м. (местного), 08 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.519400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.29700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 191 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 49 0 3 категории 5 49 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 49 49 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 44 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 49 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №16 10 кВ ПС Букановская ВЛ №16 10 кВ ПС Букановская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20:30 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 14.04.2014 в 08:52 ВЛ-10кВ №16 от ПС "Букановская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 132.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63904 | 315 | 2014-04-13 20:00 | 2014-04-13 21:02 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.06 | 0 | 0.02 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-13 20:00 | 2014-04-13 21:02 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" ПС 35/10 кВ "Чкаловская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г в 20 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Чкаловская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" от МТЗ . 13.04.2014г. в 20часов 15минуту с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Чкаловскаго УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская". Обнаружили отключено абонентское ктп № 7/100 кВА. 13.04.2014 в 21 часов 02 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы | Отключено абоненское КТП №7/100 кВА. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №315 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 21 ч. 02 м. (местного), 21 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 21 ч. 02 м. (местного), 21 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Саpаха ПС Чкаловская ВЛ 10 кВ 9 Саpаха ПС Чкаловская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Сараха" ПС 35/10 кВ "Чкаловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г в 20 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Чкаловская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" от МТЗ . 13.04.2014г. в 20часов 15минуту с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Чкаловскаго УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская". Обнаружили отключено абонентское ктп № 7/100 кВА. 13.04.2014 в 21 часов 02 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключено абоненское КТП №7/100 кВА. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключено абоненское КТП №7/100 кВА. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская". Ответственное лицо: Мастер Чкаловского УЭС Уланов Э.Я. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 "Чкаловская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Чкаловского УЭС Уланов Э.Я. 25.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Уланов Э.Я. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64275 | 320 | 2014-04-13 20:00 | 2014-04-14 09:26 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.39 | 0 | 0.02 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-13 20:00 | 2014-04-14 09:26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Жив. точки" ПС 110/10 кВ "Ергенинская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г в 20 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Ергенинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" от МТЗ . 14.04.2014г. в 08 часов 00 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская". Обнаружили отключенное абонентское КТП №19/25 . 14.04.2014 в 09 часов 26 минут после обход-осмотра по разрешению ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Обнаружили отключенное абонентское КТП №19/25. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №320 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.390000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Жив. точки ПС Ергенинская ВЛ 10 кВ 9 Жив. точки ПС Ергенинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Жив. точки" ПС 110/10 кВ "Ергенинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г в 20 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Ергенинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" от МТЗ . 14.04.2014г. в 08 часов 00 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская". Обнаружили отключенное абонентское КТП №19/25 . 14.04.2014 в 09 часов 26 минут после обход-осмотра по разрешению ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обнаружили отключенное абонентское КТП №19/25. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обнаружили отключенное абонентское КТП №19/25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская". Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 06.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" с составлением ведомости дефектов.Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64194 | 170 | 2014-04-13 19:58 | 2014-04-13 22:10 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 2.925 |  | 4.256 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 19:58 | 2014-04-13 22:08 | 15 | 0 | 4500 | 1 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 6148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ №415 на ПС 110/35/6 Лесная Новая | Отгорание шлейфа 6кВ фаза В на опоре №41 ВЛ 6кВ Ф. №415 ПС" Лесная Новая" участок: ПС - КРУН 45 | Снижение механической прочности в следствии продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №170 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 19 ч. 58 м. (местного), 19 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 19 ч. 58 м. (местного), 19 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 22 ч. 08 м. (местного), 22 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.925000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.25600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 4500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6150 0 3 категории 5 6150 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6150 6150 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6148 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6150 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ №415 на ПС 110/35/6 Лесная Новая *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Отгорание шлейфа 6кВ фаза В на опоре №41 ВЛ 6кВ Ф. №415 ПС" Лесная Новая" участок: ПС - КРУН 45 4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отгорание шлейфа 6кВ фаза В на опоре №41 ВЛ 6кВ Ф. №415 ПС" Лесная Новая" участок: ПС - КРУН 45 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение механической прочности в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести ремонт ВЛ-6кВ Ответственное лицо: Едигарян Г.В. 16.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1991 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие повреждения отказа *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63969 | 257 | 2014-04-13 19:54 | 2014-04-13 20:00 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.003 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 19:54 | 2014-04-13 20:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. | 13.042014г. в 19час. 54мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская". 13.04.2014г. в 20час. 00мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Нач.СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №257 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Оленичево" ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10 "Михайловская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.042014г. в 19час. 54мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская". 13.04.2014г. в 20час. 00мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ДжалУЭС Манджиев Е.А. 27.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ДжалУЭС Манджиев Е.А. 06.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач.СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Старший мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64372 | 11 | 2014-04-13 18:52 | 2014-04-18 17:04 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.9 |  | 127.49 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 18:52 | 2014-04-13 19:11 | 288 | 15 | 23973 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 2055 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 13.04.2014 г. в 18:52 на ПС 110/35/10кВ Пролетарская произошло отключение МВ-110 Т-1, МВ-110 Двойная Тяговая, МВ-110 Сальская и ШСВ-110 от ДЗШ-110кВ 1СШ-110. Через 0,4 сек. произошло отключение МВ-110 Т-2, МВ-110 Ганчуковская и МВ-110 Орловская от ДЗШ-110кВ 2СШ-110. При осмотре оборудования ОРУ-110 кВ дежурным диспетчером обнаружено повреждение полюса фазы «С» МВ-110 Т-1 у основания (сорван с посадочного места, наклонился и уперся колпаком в устройство для выпуска сжатого газа полюса фазы «В» (фото-1). В 19:05 повреждённый выключатель выделен из схемы. В 19:07 подано напряжение на 1СШ-110 кВ. В 19:11 введён в работу Т-2, все потребители запитаны. При осмотре выключателя (тип ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1, 1991 г.в.) выявлено: разрушение корпуса механизма управления (фото -2), излом внутреннего рычага полюса выключателя (фото-3), разрушение стакана подогревающего устройства (фото-4), повреждение полиспастового устройства (фото-5), изоляционная тяга со следами перекрытия(фото-6). При осмотре оборудования также выявлены электрометки перекрытия на ШР-110-2 Т-1фаза «С» (фото-7). При проведении послеаварийной проверки устройств РЗА установлено: при повреждении фазы «С» МВ-110 Т-1 произошло отключение МВ-110 Т-1, МВ-110 Двойная Тяговая, МВ-110 Сальская и ШСВ-110 от ДЗШ-110кВ 1СШ-110. Через 0,4 сек. произошло отключение МВ-110 Т-2, МВ-110 Ганчуковская и МВ-110 Орловская от ДЗШ-110кВ 2СШ-110 вследствие перекрытия фазы «С» ШР-110-2 Т-1 на землю воспламененной воздушно-масляной смесью из МВ-110 Т-1 (фото-7). Опробование 1СШ-110 после работы ДЗШ-110 не произошло из-за отказа АПВ МВ-110 Сальская. Опробование 2СШ-110 после работы ДЗШ-110 посредством АПВ МВ-110 Орловская прошло успешно. 16.04.2014г. при проведении проверки устройств РЗА ВЛ-110 Сальская выявлена неисправность часового механизма реле времени АПВ. | 1. Повреждение полюса фазы «С» МВ-110 Т-1 (ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1, зав №139, г.в. 1991, дата последнего среднего ремонта 27.09.2013 г.) |  | Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. | ;Выключатель масляный;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №11 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 18 ч. 52 м. (местного), 18 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 18 ч. 52 м. (местного), 18 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 19 ч. 11 м. (местного), 19 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.900000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 127.49000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 288 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 15 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 30 шт. Обесточенное население 23973 чел. Суммарная отключённая нагрузка 6.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2060 0 3 категории 5 2074 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2060 2074 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2055 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2060 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Пролетарская ПС 110 кВ Пролетарская оборуд. ПС МВ-110 Т-1 МВ-110 Т-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 г. в 18:52 на ПС 110/35/10кВ Пролетарская произошло отключение МВ-110 Т-1, МВ-110 Двойная Тяговая, МВ-110 Сальская и ШСВ-110 от ДЗШ-110кВ 1СШ-110. Через 0,4 сек. произошло отключение МВ-110 Т-2, МВ-110 Ганчуковская и МВ-110 Орловская от ДЗШ-110кВ 2СШ-110. При осмотре оборудования ОРУ-110 кВ дежурным диспетчером обнаружено повреждение полюса фазы «С» МВ-110 Т-1 у основания (сорван с посадочного места, наклонился и уперся колпаком в устройство для выпуска сжатого газа полюса фазы «В» (фото-1). В 19:05 повреждённый выключатель выделен из схемы. В 19:07 подано напряжение на 1СШ-110 кВ. В 19:11 введён в работу Т-2, все потребители запитаны. При осмотре выключателя (тип ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1, 1991 г.в.) выявлено: разрушение корпуса механизма управления (фото -2), излом внутреннего рычага полюса выключателя (фото-3), разрушение стакана подогревающего устройства (фото-4), повреждение полиспастового устройства (фото-5), изоляционная тяга со следами перекрытия(фото-6). При осмотре оборудования также выявлены электрометки перекрытия на ШР-110-2 Т-1фаза «С» (фото-7). При проведении послеаварийной проверки устройств РЗА установлено: при повреждении фазы «С» МВ-110 Т-1 произошло отключение МВ-110 Т-1, МВ-110 Двойная Тяговая, МВ-110 Сальская и ШСВ-110 от ДЗШ-110кВ 1СШ-110. Через 0,4 сек. произошло отключение МВ-110 Т-2, МВ-110 Ганчуковская и МВ-110 Орловская от ДЗШ-110кВ 2СШ-110 вследствие перекрытия фазы «С» ШР-110-2 Т-1 на землю воспламененной воздушно-масляной смесью из МВ-110 Т-1 (фото-7). Опробование 1СШ-110 после работы ДЗШ-110 не произошло из-за отказа АПВ МВ-110 Сальская. Опробование 2СШ-110 после работы ДЗШ-110 посредством АПВ МВ-110 Орловская прошло успешно. 16.04.2014г. при проведении проверки устройств РЗА ВЛ-110 Сальская выявлена неисправность часового механизма реле времени АПВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной повреждения полюса МВ-110 Т-1 фаза «С» послужило перекрытие, вследствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, стеклопластиковой тяги соединяющей внутренний рычаг привода и полиспастовое устройство подвижного контакта выключателя. Характер повреждения полюса говорит о начале развития аварии именно в нижней части выключателя. В ходе короткого замыкания на «землю» ( ток К.З. достиг 4 кА) в полюсе образовалось высокое давление, в следствии чего произошло разрушение корпуса механизма управления (корпус треснул пополам, шпильки крепления нижнего изолятора-12 шт. сорваны с посадочных мест) и подскок полюса выключателя вверх с выбросом трансформаторного масла, после чего он наклонился и уперся в полюс соседней фазы. При подскоке полюса произошел излом внутреннего рычага, а также разрушение полиспастового устройства подвижного контакта выключателя. 4.12 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: 1. Повреждение полюса фазы «С» МВ-110 Т-1 (ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1, зав №139, г.в. 1991, дата последнего среднего ремонта 27.09.2013 г.) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановые инженерные осмотры выключателей ВМТ-110 на ПС ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 30.05.2014 г. 323254[01] 2 При проведении ремонтов выключателей ВМТ-110 особое внимание уделять состоянию изоляционных тяг. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 22.04.2014 г. 323254[01] 3 Предусмотреть в многолетних графиках ремонтов замену изоляционных тяг выключателей ВМТ-110 со сроком службы более 20 лет. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 22.05.2014 г. 323254[01] 4 При проведении технического обслуживания устройств РЗА особое внимание уделять состоянию часового механизма реле времени. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 22.04.2014 г. 323254[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: ВМТ-110 *** 5.3. Параметры: 40 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Звенья механизма привода *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: ПО "Уралэлектротяжмаш" *** 5.10. Заводской номер: 139 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1991 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: ПО "Уралэлектротяжмаш" *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Трансформаторный *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 23 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 23 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Устройство электрической автоматики *** 5.2. Марка: Трехфазное с контролем отсут.напр. *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: до 1 (вторичные цепи) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Чебоксарский эл.аппаратный завод *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1974 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Чебоксарский эл.аппаратный завод *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ *** 5.18. Характер повреждения: Заклинивание *** 5.19. Причины повреждения: Естественный износ,старение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. Члены комиссии: Начальник СПС Колесников В.В. Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗАИ Шолохов В.И. Начальник СТК Михеев Ю.А. Начальник ОДС Звягинцев К.И. Начальник СЭССДТУ Алейников В.В. Главный инспектор регионального управления технического надзора Юга филиала ОАО «Россети» - ЦТН Тарамалы Д.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. фото-1.JPG 2. фото-2.JPG 3. фото -3.JPG 4. фото-4.JPG 5. фото -5.JPG 6. фото -6.JPG 7. фото-7.JPG 8. Заключение СРЗАИ.PDF 9. Заключение СПС.PDF 10. Акт ср. ремонта ВМТ-110.PDF 11. Экономический ущерб.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64541 | 81 | 2014-04-13 18:40 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.125 |  | 3.091 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 18:40 | 2014-04-14 07:10 | 1 | 1 | 384 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №81 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.125000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.09100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 384 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 378 0 3 категории 5 378 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 378 378 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 378 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 378 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-360 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64542 | 235 | 2014-04-13 18:28 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.3875 |  | 0.563 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 18:28 | 2014-04-13 20:01 | 1 | 1 | 199 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №235 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 20 ч. 01 м. (местного), 20 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.387500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.56300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 199 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 190 0 3 категории 5 190 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 190 190 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 190 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 190 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-565 ф.17 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64362 | 341 | 2014-04-13 18:05 | 2014-04-14 12:17 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.226 |  | 1.039 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 18:05 | 2014-04-14 12:17 | 9 | 3 | 910 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение изолятора ф."А" на оп. №89 "земля" по фазе "А". | Разрушен изолятор ф "А" на опоре №89, падения провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю. | Не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №341 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.226000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.03900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 910 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 365 0 3 категории 5 365 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 365 365 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 365 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 365 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение изолятора ф."А" на оп. №89 "земля" по фазе "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности. 3.4.7 323257[05] Разрушен изолятор ф."А" на оп. №89 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор ф "А" на опоре №89, падения провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Отрадненская, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер Неклиновского РЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 18 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненска я ч.1 04 03 2014.jpg 2. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненская ч.2 04 03 2014.jpg 3. ЛО внеочередной 3 Отрадненская 13 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64543 | 123 | 2014-04-13 17:49 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.80417 |  | 1.169 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 17:49 | 2014-04-13 21:02 | 1 | 1 | 337 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №123 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 17 ч. 49 м. (местного), 17 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 17 ч. 49 м. (местного), 17 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 21 ч. 02 м. (местного), 21 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.804167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.16900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 337 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 321 0 3 категории 5 321 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 321 321 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 321 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 321 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-324 ф.55 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64874 | 792 | 2014-04-13 17:43 | 2014-04-13 18:08 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.010417 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 17:43 | 2014-04-13 18:08 | 9 | 1 | 50 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ №7 ПС Денисовская 110/10 находилась в работе. | 13.04.14. в 17 часов 43 минуты по ВЛ-10кВ №7 ПС Денисовская 110/10 обнаружена "земля " фаза "В". ВЛ-10кВ отключена вручную оперативным персоналом для устранения повреждения. | Повреждений нет. | Нет. | ДОДГ РРЭС Натхин С.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №792 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010417 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Денисовская ВЛ 10 кВ №7 ОТФ ПС 110 кВ Денисовская ВЛ 10 кВ №7 ОТФ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ №7 ПС Денисовская 110/10 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.14. в 17 часов 43 минуты по ВЛ-10кВ №7 ПС Денисовская 110/10 обнаружена "земля " фаза "В". ВЛ-10кВ отключена вручную оперативным персоналом для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Перекрытие птицей на Р-4142 фазы "В" на корпус РЛНД-10кВ. 3.4.13 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 792.pdf 2. Расчёт Акт 792.xls Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДОДГ РРЭС Натхин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64544 | 236 | 2014-04-13 17:33 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.1667 |  | 1.687 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 17:33 | 2014-04-13 22:13 | 1 | 1 | 183 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №236 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 17 ч. 33 м. (местного), 17 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 17 ч. 33 м. (местного), 17 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 22 ч. 13 м. (местного), 22 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.166667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.68700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 183 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 175 0 3 категории 5 175 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 175 175 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 175 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 175 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -387 ф.15 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63967 | 256 | 2014-04-13 17:30 | 2014-04-13 19:38 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.04 | 0 | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 17:30 | 2014-04-13 19:38 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 17час.30мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 13.04.2014г. в 17час45мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 19час30мин. после устранения дефекта на ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | обрыв вязки на опоре №15, фаза "В". | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №256 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[01] 4.3, Нарушение механического соединения 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 19 ч. 38 м. (местного), 19 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 19 ч. 38 м. (местного), 19 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-3" ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 17час.30мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 13.04.2014г. в 17час45мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 19час30мин. после устранения дефекта на ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв вязки на опоре №15, фаза "В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 14.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" с проверкой состояния проводов и вязок. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 28.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: Отсутствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 49 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63999 | 258 | 2014-04-13 17:30 | 2014-04-13 18:00 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.005 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 17:30 | 2014-04-13 18:00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. | 13.04. 2014г. в 17час. 30мин. дежурный э/монтер ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС была опреативно отключенна ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 13.04. 2014г. 17час. 45мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 13.04. 2014г. 18час. 00мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | Повреждений оборудования не обнаружено. При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" обнаружен наброс на опоре №96. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №258 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04. 2014г. в 17час. 30мин. дежурный э/монтер ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС была опреативно отключенна ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 13.04. 2014г. 17час. 45мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 13.04. 2014г. 18час. 00мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования не обнаружено. При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" обнаружен наброс на опоре №96. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам произведённого осмотра устранитьвыявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 17.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 30.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64292 | 268 | 2014-04-13 16:53 | 2014-04-13 17:48 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00275 | 0 | 0.0003 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 16:53 | 2014-04-13 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения КТП 10/0,4кВ №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 16час. 53мин. мастеру ЛагУЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 00мин. бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 48мин. после устранения дефекта КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | Сгорел ПН-0,4кв ф№2 ф"В". |  | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №268 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 48 м. (местного), 17 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 48 м. (местного), 17 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00030 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 138 0 3 категории 5 139 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 138 139 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 138 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 138 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КТП 10/0,4кВ №1/250 "Колхозная" КТП 10/0,4кВ №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП №1/250кВ Колхозная КТП №1/250кВ Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 оборуд. ПС КТП №1/250кВ Колхозная КТП №1/250кВ Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения КТП 10/0,4кВ №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 16час. 53мин. мастеру ЛагУЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 00мин. бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 48мин. после устранения дефекта КТП №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел ПН-0,4кв ф№2 ф"В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 12.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 28.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63825 | 131 | 2014-04-13 16:50 | 2014-04-13 19:00 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.030333 |  | 1.909 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-13 16:50 | 2014-04-13 19:00 | 3 | 1 | 63 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" нормальный. | 16:50 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра ВЛ обнаружен обрыв вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". 19:00 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.90900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16:50 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра ВЛ обнаружен обрыв вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". 19:00 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская", в результате перетирания вязки провода на шейке изолятора опора №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" в процессе сверхнормативного срока эксплуатации вязки провода. 3.4.7 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект вязки провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. 09.05.2014 г. 321654[02] 2 По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. 15.05.2014 г. 321654[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1969 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Клетского РЭС Попов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 131.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64176 | 463 | 2014-04-13 16:32 | 2014-04-14 11:58 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.19433 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-13 16:32 | 2014-04-14 11:58 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | [6 empty] | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014 16-32 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 13.04.2014 16-47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 14.04.2014 09-00 по разрешению ДД ОДС,бригада Уттинского УЭС выехала в обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС Утта-2. При обходе обнаружено: наброс провода оп.№246 ф.В. 14.04.2014г. после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. | Повреждений не обнаружено | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. |  | АКТ №463 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.194333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 2.3 ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 16-32 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 13.04.2014 16-47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 14.04.2014 09-00 по разрешению ДД ОДС,бригада Уттинского УЭС выехала в обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС Утта-2. При обходе обнаружено: наброс провода оп.№246 ф.В. 14.04.2014г. после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: наброс провода оп№246 ф.В 3.4.8 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64288 | 264 | 2014-04-13 16:20 | 2014-04-13 17:35 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.000625 | 0 | 0.01 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 16:20 | 2014-04-13 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 16час. 20мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 16час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 35мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу | Обрыв линейного провода по ВЛ-0,4кв, фидер №1, фаза "В". | Нет. | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №264 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000625 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 177 0 3 категории 5 180 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 177 180 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 177 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 177 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ ЗТП №4 ВЛ-0,4кВ фидер №1 от ЗТП №4, по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 16час. 20мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 16час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 17час. 35мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв линейного провода по ВЛ-0,4кв, фидер №1, фаза "В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 12.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 28.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64443 | 312 | 2014-04-13 15:57 | 2014-04-13 18:47 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.14167 |  | 0.21 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 15:57 | 2014-04-13 18:47 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 | В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ МТЗ | перегорел ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №312 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 18 ч. 47 м. (местного), 18 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 18 ч. 47 м. (местного), 18 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.141667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.21000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 194 0 3 категории 5 194 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 194 194 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 194 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 194 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 20 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 20 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: перегорел ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 14.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64545 | 72 | 2014-04-13 15:51 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.0667 |  | 1.551 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 15:51 | 2014-04-13 17:01 | 1 | 1 | 228 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №72 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.066667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.55100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 228 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 205 0 3 категории 5 205 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 205 205 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 205 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 205 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-480 ф.11 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64087 | 166 | 2014-04-13 15:20 | 2014-04-13 17:27 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0635 |  | 0.0961 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 15:20 | 2014-04-13 17:27 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв проводов в пролёте опор №3-4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак |  |  | Шаров А.П. |  | АКТ №166 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 27 м. (местного), 17 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 27 м. (местного), 17 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.063500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09610 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 44 0 3 категории 5 44 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 44 44 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 44 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 44 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-104 ф.14 ПС Тумак ВЛ-0,4 кВ Л-1КТП-104 ф. 14пс Тумак Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв проводов в пролёте опор №3-4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Шаров А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64546 | 825 | 2014-04-13 15:07 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.76 |  | 2.56 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 15:07 | 2014-04-13 19:31 | 1 | 1 | 449 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №825 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 19 ч. 31 м. (местного), 19 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.760000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.56000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 449 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 441 0 3 категории 5 441 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 441 441 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 441 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 441 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64192 | 174 | 2014-04-13 15:00 | 2014-04-13 15:54 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.004 |  | 0.013 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-13 15:00 | 2014-04-13 15:54 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. ВЛ-0,4кВ Ф №2 КТП-66/160 Л-17-10кВ ПС Даниловская отключена действием защиты автоматического выключателя. 13.04.2014 г., 15 ч. 54 м. ВЛ-0,4кВ Ф №2 КТП-66/160 Л-17-10кВ ПС Даниловская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв перемычки ф.В на опоре №5. |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | АКТ №174 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 160 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 87 0 3 категории 5 87 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 87 87 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 87 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 87 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ вл-0,4кВ ф-№2 КТП66/160 Л-17-10кВ пс Даниловская вл-0,4кВ ф-№2 КТП66/160 Л-17-10кВ пс Даниловская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. ВЛ-0,4кВ Ф №2 КТП-66/160 Л-17-10кВ ПС Даниловская отключена действием защиты автоматического выключателя. 13.04.2014 г., 15 ч. 54 м. ВЛ-0,4кВ Ф №2 КТП-66/160 Л-17-10кВ ПС Даниловская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв перемычки ф.В на опоре №5. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63900 | 313 | 2014-04-13 14:50 | 2014-04-13 17:23 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.15 | 0 | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-13 14:50 | 2014-04-13 17:23 | 8 | 1 | 110 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения по Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 14 часов 50 минут при осмотре оборудования ПС дежурным электромонтером по обслуживанию ПС 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ №2 Октябрьский, РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе-осмотре Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение выявлено на опоре №590 поврежден изолятор. 13.04.2014 года в 17 часов 23 минуты после устранения повреждения по команде ДД ОДС Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. | По ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено на опоре №590 поврежден изолятор. | не выявлено | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №313 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[04] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения по Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 14 часов 50 минут при осмотре оборудования ПС дежурным электромонтером по обслуживанию ПС 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ №2 Октябрьский, РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе-осмотре Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение выявлено на опоре №590 поврежден изолятор. 13.04.2014 года в 17 часов 23 минуты после устранения повреждения по команде ДД ОДС Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[04] поврежден изолятор. 4.16 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено на опоре №590 поврежден изолятор. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 19.05.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ре Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 05.05.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: нет *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 62 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 11 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 11 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Горяев А.С.-инженер ПТГ Потапов В.В.-мастер ЮУЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63903 | 314 | 2014-04-13 14:50 | 2014-04-13 17:19 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.15 | 0 | 0.3 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-13 14:50 | 2014-04-13 17:19 | 8 | 1 | 130 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 14 часов 50 минут при осмотре оборудования дежурным электромонтером по обслуживанию ПС 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ№1 Белозерный РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено на опоре №51 ф "А" наброс. 13.04.2014 года в 17-19 после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. | На опоре №51 ф "А" наброс. | Нет. | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №314 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 130 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста ВЛ-10 кВ Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 14 часов 50 минут при осмотре оборудования дежурным электромонтером по обслуживанию ПС 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ№1 Белозерный РПВ неуспешное на линии контролируется земля. При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено на опоре №51 ф "А" наброс. 13.04.2014 года в 17-19 после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: На опоре №51 ф "А" наброс, причиной явилась птица сделавшая наброс на оп.№51. 3.4.8 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На опоре №51 ф "А" наброс. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: мастер ЮУЭС Потапов В.В. 05.05.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление посторонних предметов. Ответственное лицо: мастер ЮУЭС Потапов В.В. 30.04.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Потапов В.В. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63796 | 791 | 2014-04-13 14:38 | 2014-04-13 16:40 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.002033 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 14:38 | 2014-04-13 16:40 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7314 находилась в работе. | Отключена вручную ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 Стычная. | Разрушение контактов ВА 100. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДД ОДГ Чепурная О.И. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №791 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002033 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос.Стычной оборуд. ПС ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7314 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключена вручную ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 Стычная. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена АВ . 3.4.7 323256[05] Повреждение АВ 0,4 кВ ВЛ № 1 ТП 7314 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации оборудования. Год ввода 1986. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение контактов ВА 100. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести ревизию контактов АВ 0,4 кВ на ТП 7314 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной. Ответственное лицо: Мастер Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. акт ущерб 791.pdf 2. лист осмотра акт 791.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДД ОДГ Чепурная О.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63826 | 130 | 2014-04-13 14:36 | 2014-04-13 16:08 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.63633 |  | 3.571 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-13 14:36 | 2014-04-13 16:08 | 28 | 2 | 1210 | 3 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 486 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592. 14:36 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" по неотложной заявке выведена в ремонт для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592. 16:08 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская". | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская". | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №130 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[05] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.636333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.57100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1210 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.415 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 513 0 3 категории 5 516 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 513 516 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 486 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 20 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 7 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 513 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592. 14:36 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" по неотложной заявке выведена в ремонт для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592. 16:08 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592, из-за обрыва шлефа на ТР-10кВ ТП-1592, в результате длительных механических нагрузок. 3.4.7 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 12.05.2014 г. 321654[05] 2 По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 16.05.2014 г. 321654[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 130.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64410 | 302 | 2014-04-13 14:36 | 2014-04-13 14:45 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0207 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 14:36 | 2014-04-13 14:45 | 39 | 1 | 1270 | 2 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 669 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская. | 13.04.2014 в 14-36 на ПС Ивановская обнаружен отключенный от МТЗ В-10кВ ВЛ №26 10 кВ. АПВ неуспешно, в 14-45 РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №302 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 39 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1270 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 701 0 3 категории 5 704 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 701 704 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 669 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 20 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 701 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 в 14-36 на ПС Ивановская обнаружен отключенный от МТЗ В-10кВ ВЛ №26 10 кВ. АПВ неуспешно, в 14-45 РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Красноармейского участка КрРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Клещеногов А.В. 22.05.2014 г. 321651[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63802 | 789 | 2014-04-13 14:31 | 2014-04-13 17:55 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.0085 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 14:31 | 2014-04-13 14:48 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №16 от ПС Валуевская 35/10. | 13.04.2014г. в 14часов 31 минуту по ВЛ 10кВ №16 от ПС Валуевская 35/10 обнаружена "Земля" на фазе "В", МВ-10кВ №16 отключен вручную оперативным персоналом, для устранения повреждения. Включен без Р-4089. Включен полностью в 17 часов 55 минут. | Повреждён изолятор ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ Щежин С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №789 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 31 м. (местного), 14 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 31 м. (местного), 14 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 48 м. (местного), 14 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №16 от ПС Валуевская 35/10. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 14часов 31 минуту по ВЛ 10кВ №16 от ПС Валуевская 35/10 обнаружена "Земля" на фазе "В", МВ-10кВ №16 отключен вручную оперативным персоналом, для устранения повреждения. Включен без Р-4089. Включен полностью в 17 часов 55 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора . 3.4.7 323256[03] Из-за старения изоляции произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №7/26. Год ввода в эксплуатацию - 1985. 4.12 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён изолятор ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр в пролётах опор №№7/25-7/31 ВЛ 10кВ №16 ПС Валуевская 35/10. Ответственное лицо: гл.инженер Рем.РЭС Санин А.И. 30.04.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 29 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.1985 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчёт Акт789.xls 2. Акт789.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Щежин С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64185 | 469 | 2014-04-13 14:30 | 2014-04-13 16:00 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.045 | 0 | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 14:30 | 2014-04-13 16:00 | 16 | 0 | 63 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 14:30 в сети ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 14.04.2014г. в 16:00 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" повреждений не выявлено. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №469 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 35 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 3. ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 14:30 в сети ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 14.04.2014г. в 16:00 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 12.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64293 | 269 | 2014-04-13 14:24 | 2014-04-13 16:14 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0055 | 0 | 0.1 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 14:24 | 2014-04-13 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 14час. 24мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 14час. 35мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 16час. 14мин. после устранения дефекта ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | нет | нет | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №269 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 86 0 3 категории 5 91 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 86 91 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 86 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 86 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП №18/160кВ Поссовет КТП №18/160кВ по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 оборуд. ПС КТП №18/160кВ Поссовет КТП №18/160кВ по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 14час. 24мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 14час. 35мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 16час. 14мин. после устранения дефекта ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 13.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64043 | 336 | 2014-04-13 14:20 | 2014-04-13 14:26 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.1 |  | 0.182 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-13 14:20 | 2014-04-13 14:26 | 26 | 1 | 4450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 2093 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Причина не установлена. МТЗ. | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. | не выявлено. | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №336 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 26 м. (местного), 14 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 26 м. (местного), 14 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 26 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 4450 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2095 0 3 категории 5 2095 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2095 2095 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2093 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2095 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена. МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 4ГСКБ[1].bmp 2. ЛО 4-ГСКБ внеоч 14,04,14.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64151 | 192 | 2014-04-13 14:18 | 2014-04-13 17:35 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.8 |  | 5.348 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 14:18 | 2014-04-13 17:35 | 28 | 1 | 1732 | 9 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 | 2331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 14 часов 18 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1101 . В результате внеочередного осмотра ВЛ на КТП-10/0,4кВ №128 обнаружен разрушенный опорный изолятор 10кВ фазы "В". | Разрушение опорного изолятора типа ИО-10 фазы "В" на КТП-10/0,4 кВ №128 . | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №192 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.800000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.34800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 1732 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.669 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2334 0 3 категории 5 2347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2334 2347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2334 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 14 часов 18 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1101 . В результате внеочередного осмотра ВЛ на КТП-10/0,4кВ №128 обнаружен разрушенный опорный изолятор 10кВ фазы "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за старения изоляции произошло разрушение опорного изолятора типа ИО-10 фазы "В" на КТП-10/0,4кВ №128. КТП мощностью 160 кВА находится в эксплуатации с 1973 года. Капитальный ремонт на данной ВЛ проводился в 2005 году. Плановый осмотр ТП выполнялся в декабре 2013 года. 3.4.7 323258[02] Из-за длительного срока эксплуатации более 40 лет произошло старение изоляции опорного изолятора типа ИО-10 фазы "В", которое и привело к его разрушению. 4.1 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение опорного изолятора типа ИО-10 фазы "В" на КТП-10/0,4 кВ №128 . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП 10/0,4кВ №128 по ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 22.04.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие проявления отказа *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-18 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-18 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-18 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-18 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-18 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-18 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №192 от 13.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64547 | 181 | 2014-04-13 13:58 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 332000 | Прочие виды оборудования; Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.62667 |  | 0.91 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 13:58 | 2014-04-13 15:32 | 1 | 1 | 367 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №181 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.626667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.91000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 367 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 356 0 3 категории 5 356 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 356 356 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 356 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 356 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-392 ф.19 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64548 | 13 | 2014-04-13 13:47 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.62 |  | 0.902 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 13:47 | 2014-04-13 15:20 | 1 | 1 | 127 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №13 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.620000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 127 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 116 0 3 категории 5 116 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 116 116 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 114 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 116 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64177 | 464 | 2014-04-13 13:38 | 2014-04-13 14:00 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.023 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 13:38 | 2014-04-13 14:00 | 28 | 0 | 80 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | 18 | 18 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 13 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" при обходе ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ферма-3", ВЛ-10кВ "Фемра-3" оперативно отключена. 13.04.2014г. в 13 часов 40 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 14 часов 00 минут после обхода и при отстутсвии дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" введена в работу. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №464 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 38 м. (местного), 13 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 38 м. (местного), 13 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 3 ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 13 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" при обходе ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ферма-3", ВЛ-10кВ "Фемра-3" оперативно отключена. 13.04.2014г. в 13 часов 40 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 14 часов 00 минут после обхода и при отстутсвии дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 21.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2". Ответственное лицо: Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64240 | 923 | 2014-04-13 13:32 | 2014-04-13 13:48 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 13:32 | 2014-04-13 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 570 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тацинская СХТ. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 570 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тацинская СХТ. При осмотре ВЛ повреждение не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №923 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Тацинская СХТ ВЛ 10 кВ №5 КТП № 570 ВЛ 0,4 кВ № 1 ПС 35 кВ Тацинская СХТ ВЛ 10 кВ №5 КТП № 570 ВЛ 0,4 кВ № 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 570 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тацинская СХТ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 570 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тацинская СХТ. При осмотре ВЛ повреждение не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 570 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тацинская СХТ. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 03.06.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64184 | 468 | 2014-04-13 13:25 | 2014-04-13 13:28 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-13 13:25 | 2014-04-13 13:28 | 9 | 0 | 70 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Чагорта работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 13 часов 25 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Чагорта" при оюходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 13 часов 28 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №468 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 70 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Чагорта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Чагорта работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 13 часов 25 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Чагорта" при оюходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 13 часов 28 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 19.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 05.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64549 | 174 | 2014-04-13 13:20 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.6905 |  | 2.458 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 13:20 | 2014-04-13 16:01 | 1 | 1 | 419 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №174 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.690500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.45800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 419 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 410 0 3 категории 5 410 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 410 410 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 410 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 410 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-195 ф.34 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65333 | 938 | 2014-04-13 13:20 | 2014-04-13 14:52 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.53667 |  | 0.781 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 13:20 | 2014-04-13 14:52 | 5 | 1 | 149 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Чаганская осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Чаганская от МТЗ отключился В-10кВ ф.4, повреждение деревянной опоры №52. | Повреждение деревянной опоры №52 ф.4 ПС Чаганская. | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. | Ведущий инженер Ануфриева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №938 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 52 м. (местного), 14 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 52 м. (местного), 14 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.536667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.78100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 149 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 94 0 3 категории 5 94 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 94 94 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 92 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 94 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КВЛ-КВЛ №4 ПС Чаганская КВЛ-КВЛ №4 ПС Чаганская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Чаганская осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Чаганская от МТЗ отключился В-10кВ ф.4, повреждение деревянной опоры №52. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Чаганская явилось повреждение деревянной опоры №52 вследствие растрескивания древесины в процессе длительной эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.7 323300[02] Повреждение деревянной опоры №52 ф.4 ПС Чаганская. 4.12 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение деревянной опоры №52 ф.4 ПС Чаганская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Заменить повреждённую деревянную опору №52 ф.4 ПС Чаганская. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. 14.04.2014 г. 323300[02] 2 Выполнить внеочередные замеры степени загнивания деревянных опор ф.4 ПС Чаганская. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. 12.05.2014 г. 323300[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 5 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64550 | 237 | 2014-04-13 13:05 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.449 |  | 2.108 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 13:05 | 2014-04-13 17:41 | 1 | 1 | 529 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 3-4 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №237 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.449000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 529 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.315 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 517 0 3 категории 5 517 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 517 517 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 517 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 517 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-206 ф.603 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64427 | 275 | 2014-04-13 12:55 | 2014-04-13 12:58 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.007 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-13 12:55 | 2014-04-13 12:58 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 12 часов 55 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 12 часов 58 минут по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №275 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ "Гагарина" ВЛ 10кВ "Гагарина" ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 12 часов 55 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 12 часов 58 минут по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные в результате осмотра дефекты. Ответственное лицо: мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 15.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на выявление дефектов.. Ответственное лицо: мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 29.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Боктаев Г.Б.-инженер ПТГ мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64259 | 171 | 2014-04-13 12:34 | 2014-04-13 15:00 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 1.095 |  | 1.593 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 12:34 | 2014-04-13 15:00 | 26 | 2 | 188 | 2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6кВ ф.33 ПС Окрасочная осуществлялось по схеме нормального режима. | От МТЗ отключился В-6кВ ф.33 ПС Окрасочная, повреждение на потребительская отпайке от ЛР-3. | Без повреждений. | Нет. | Ануфриева Т.В. |  | АКТ №171 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.095000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.59300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 26 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 188 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.450 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 56 0 3 категории 5 261 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 56 261 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 56 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 56 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №33 Окрасочная ВЛ 6 кВ №33 Окрасочная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6кВ ф.33 ПС Окрасочная осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ отключился В-6кВ ф.33 ПС Окрасочная, повреждение на потребительская отпайке от ЛР-3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительская отпайке от ЛР-3 ф.33 ПС Окрасочная. 3.4.8 323300[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64120 | 169 | 2014-04-13 12:05 | 2014-04-13 13:56 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 3.3855 |  | 4.9259 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 12:05 | 2014-04-13 13:56 | 11 | 1 | 5000 | 4 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821 | 1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение ВВ-6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская о тМТО | На ВЛ-6 участка ТП 1238- ТП 1459 выпали изоляторы (восстановлены ОВБ ЦУ) от МТО отключился ВВ-6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская | Снижение механической прочности в следствии продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №169 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.385500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.92590 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 5000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.830 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1821 0 3 категории 5 1821 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1821 1821 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1819 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1821 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская 6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение ВВ-6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская о тМТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] На ВЛ-6 участка ТП 1238- ТП 1459 выпали изоляторы (восстановлены ОВБ ЦУ) от МТО отключился ВВ-6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская 4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ-6 участка ТП 1238- ТП 1459 выпали изоляторы (восстановлены ОВБ ЦУ) от МТО отключился ВВ-6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение механической прочности в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену повреждённой опоры Ответственное лицо: Ст. мастер службы ВЛ ЦУ ПО "АЭС" Прокопенко В.Г. 15.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Прочие мех.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64552 | 239 | 2014-04-13 12:05 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.4125 |  | 2.054 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 12:05 | 2014-04-13 17:44 | 1 | 1 | 653 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 2-3 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №239 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 17 ч. 44 м. (местного), 17 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.412500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.05400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 653 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 647 0 3 категории 5 647 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 647 647 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 647 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 647 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-447 ф.606 ПС Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64553 | 126 | 2014-04-13 12:04 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.69333 |  | 1.008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 12:04 | 2014-04-13 13:48 | 1 | 1 | 429 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №126 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.693333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 429 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 420 0 3 категории 5 420 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 420 420 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 420 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 420 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64291 | 267 | 2014-04-13 12:00 | 2014-04-13 14:20 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00466 | 0 | 0.2 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 12:00 | 2014-04-13 14:20 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 12час. 00мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 12час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 14час. 20мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" ПС 35/10кв "Каспийская-1" введена в работу. | Обрыв нулевого провода в пролёте опор №10,11 по ВЛ-.4кв ф №1 | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №267 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004660 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 177 0 3 категории 5 180 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 177 180 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 177 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 177 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ ф№1 ЗТП№4 ВЛ-0,4кВ ф№1 ЗТП№4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 12час. 00мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 12час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кв "Каспийская-1". 13.04.2014г. в 14час. 20мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП № 4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" ПС 35/10кв "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв нулевого провода в пролёте опор №10,11 по ВЛ-.4кв ф №1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. 14.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" с проверкой состояния крепления проводов. Ответственное лицо: Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65218 | 89 | 2014-04-13 12:00 | 2014-04-13 14:00 | 32165505 | Правобережные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.003 |  | 0.45 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 12:00 | 2014-04-13 14:00 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ от КТП№1221. | Нет. | Нет. | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №89 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321655[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[05] 4.20, Невыявленные причины 321655[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1211 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1211 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ от КТП№1221. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64160 | 699 | 2014-04-13 11:58 | 2014-04-13 16:00 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.04 |  | 0.955 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 11:58 | 2014-04-13 16:00 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1319 от ПС 35/10кВ ЗР-13 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 11 часов 58 минут на КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1319 ПС 35/10кВ ЗР-13 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №100 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №699 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.95500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №100 ВЛ-10кВ №1319 ПС 35кВ ЗР-13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №100 ВЛ-10кВ №1319 ПС 35кВ ЗР-13 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1319 от ПС 35/10кВ ЗР-13 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 11 часов 58 минут на КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1319 ПС 35/10кВ ЗР-13 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №100 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1319 ПС 35/10кВ ЗР-13. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 18.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №699 от 13.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64554 | 158 | 2014-04-13 11:42 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 5.0085 |  | 7.275 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 11:42 | 2014-04-13 19:39 | 1 | 1 | 317 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.№ 3-4 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №158 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 11 ч. 42 м. (местного), 11 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 11 ч. 42 м. (местного), 11 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 19 ч. 39 м. (местного), 19 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.008500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.27500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 317 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 303 0 3 категории 5 303 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 303 303 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 303 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 303 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.№ 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64239 | 922 | 2014-04-13 11:05 | 2014-04-13 14:06 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.02 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 11:05 | 2014-04-13 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. | Обрыв провода ввода у б/а на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. | Нет. | Инженер ПТГ Дьяченко А.С. |  | АКТ №922 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Ш-Атамановская ВЛ-10кВ №3 КТП №74 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС Ш-Атамановская ВЛ-10кВ №3 КТП №74 ВЛ-0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. 3.4.7 323252[06] Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у б/а на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Гапликов А.В. 30.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Дьяченко А.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63966 | 255 | 2014-04-13 10:07 | 2014-04-13 12:00 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.04 | 0 | 0.09 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 10:07 | 2014-04-13 12:00 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 10час.07мин. дежурным э/монтером ПС110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 10час.23мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 12час.00мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. | Не обнаружено. РПВ-успешное. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №255 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 10час.07мин. дежурным э/монтером ПС110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 10час.23мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 12час.00мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено. РПВ-успешное. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 15.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 30.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64311 | 311 | 2014-04-13 10:00 | 2014-04-13 16:00 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34900 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.246 |  | 0.89 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 10:00 | 2014-04-13 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439 ВЛ-10кВ «Мелиховка» ПС Ш-34 | В 10 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №439 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №12-14 . | Обрыв провода марки А-25 | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №311 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.246000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.89000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.041 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 67 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 67 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 67 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439 ВЛ-10 кВ Мелиховка ПС Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439 ВЛ-10кВ «Мелиховка» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №439 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №12-14 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 25.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64485 | 104 | 2014-04-13 09:57 | 2014-04-13 11:50 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.6215 |  | 0.94 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 09:57 | 2014-04-13 11:50 | 12 | 2 | 830 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Икряное отключили от КУ В-10 кВ ф.11, "земля" Ф. С. Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Икряное явилось повреждение на потребительской КТП -399/100 - ПКФ Бертюль. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | повреждение на потребительской КТП -399/100 - ПКФ Бертюль. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №104 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.621500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.94000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 830 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.330 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №11 Икряное ВЛ 10 кВ №11 Икряное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Икряное отключили от КУ В-10 кВ ф.11, "земля" Ф. С. Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Икряное явилось повреждение на потребительской КТП -399/100 - ПКФ Бертюль. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: повреждение на потребительской КТП -399/100 - ПКФ Бертюль. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63964 | 254 | 2014-04-13 09:56 | 2014-04-13 12:40 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.06 | 0 | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 09:56 | 2014-04-13 12:40 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10"Каспиец" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 09час. 56мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2", "Земля в сети 10кВ". 13.04.2014г. в 10час. 20мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ"Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 12час. 40мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10"Каспиец" на ПС 110/35/10 "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв вязки на опоре №24,фаза "А". | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №254 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 09 ч. 56 м. (местного), 09 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 09 ч. 56 м. (местного), 09 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 8 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 Каспиец ВЛ-10Каспиец пс Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10"Каспиец" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 09час. 56мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2", "Земля в сети 10кВ". 13.04.2014г. в 10час. 20мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ"Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 13.04.2014г. в 12час. 40мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10"Каспиец" на ПС 110/35/10 "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки на опоре №24,фаза "А". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 28.05.2014 г. 328152[02] 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10"Каспиец" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: Отсутствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 51 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64150 | 191 | 2014-04-13 09:07 | 2014-04-13 09:18 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.27 |  | 5.027 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-13 09:07 | 2014-04-13 09:18 | 28 | 1 | 4732 | 9 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 | 2331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 09 часов 07 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. В результате внеочередного осмотра ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №191 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 09 ч. 07 м. (местного), 09 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 09 ч. 07 м. (местного), 09 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.270000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.02700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 4732 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.469 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2334 0 3 категории 5 2347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2334 2347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2334 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 09 часов 07 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. В результате внеочередного осмотра ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 17.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-17 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-17 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-17 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №191 от 13.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63962 | 253 | 2014-04-13 09:00 | 2014-04-13 09:12 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.004 | 0 | 0.04 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 09:00 | 2014-04-13 09:12 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 13.04.2014г. в 09час.00мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 09час 12мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. | РПВ- успешное. Без осмотра. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №253 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 09 ч. 12 м. (местного), 09 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 09 ч. 12 м. (местного), 09 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014г. в 09час.00мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 13.04.2014г. в 09час 12мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: РПВ- успешное. Без осмотра. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Черноземельског УЭС Босхомджиев В.Б. 12.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Черноземельског УЭС Босхомджиев В.Б. 28.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64149 | 190 | 2014-04-13 08:50 | 2014-04-13 11:50 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 1.05 |  | 7.414 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 08:50 | 2014-04-13 11:50 | 19 | 2 | 1197 | 5 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 40 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1020 ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 13.04.2014 года в 08 часов 50 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №1020. В результате проведения внеочередного осмотра на проводах в пролете опор № 113-114 обнаружен наброс проволоки неизвестными лицами. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №190 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.41400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1197 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.898 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 590 0 3 категории 5 596 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 590 596 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 550 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 590 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1020 ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13.04.2014 года в 08 часов 50 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №1020. В результате проведения внеочередного осмотра на проводах в пролете опор № 113-114 обнаружен наброс проволоки неизвестными лицами. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода в пролете опор №113-114 произошел схлест проводов с возникновением к.з. и последующим аварийным отключением линии. 3.4.8 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо в администрацию Самарского сельского поселения о проведении беседы с населением о недопущении вандализма на линиях электропередач. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 17.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-17 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-17 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-17 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-17 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-17 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-17 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №190 от 13.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64447 | 313 | 2014-04-13 08:10 | 2014-04-13 12:50 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.018667 |  | 0.24 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 08:10 | 2014-04-13 12:50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП №533 | Перегорел ПН-0,4кВ |  | нет | Иванов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №313 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 533 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 533 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП №533 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорел ПН-0,4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Иванов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64693 | 862 | 2014-04-13 02:52 | 2014-04-15 19:18 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331400 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунт. реакторы 110 кВ и выше | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0 |  | 0 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-13 02:52 | 2014-04-13 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Обесточения потребителей небыло. Осмотрено оборудование ПС Советская, замечаний нет. 19.18 15.04.14 введен в работу Т-2 после проверки РЗА . Замечаний нет. От диф. з-ты Т-2 отключились В-110 кВ ВЛ 742, СВ-110 кВ, ОД-110 кВ Т-2, В-35/10 кВ Т-2. Работа АВР 35/10 успешно, работа АПВ на В-110 ВЛ 742, СВ-110 успешно. | Без повреждений | Недостатки технического обслуживания. | Поляков С.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №862 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 13.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 13.04.2014 г., 02 ч. 52 м. (местного), 02 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 13.04.2014 г., 02 ч. 52 м. (местного), 02 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.14, Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунт. реакторы 110 кВ и выше 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 02 ч. 52 м. (местного), 02 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 19 ч. 18 м. (местного), 19 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10кВ Советская ПС 110/35/10кВ Советская оборуд. ПС Т-2 Т-2 ПС 110/35/10кВ Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обесточения потребителей небыло. Осмотрено оборудование ПС Советская, замечаний нет. 19.18 15.04.14 введен в работу Т-2 после проверки РЗА . Замечаний нет. От диф. з-ты Т-2 отключились В-110 кВ ВЛ 742, СВ-110 кВ, ОД-110 кВ Т-2, В-35/10 кВ Т-2. Работа АВР 35/10 успешно, работа АПВ на В-110 ВЛ 742, СВ-110 успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин Заместитель председателя: заместитель главного инженера по оперативно – технологическому управлению – начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков Члены комиссии: Главный инженер СРЭС Задорожнев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65211 | 107 | 2014-04-12 23:39 | 2014-04-13 13:50 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.24 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 23:39 | 2014-04-13 13:50 | 1 | 1 | 1539 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Повреждён силовой тр-р 63 кВа (н/в на корпус) КТП-10/0,4 кВ №4. | Повреждён силовой трансформатор 63 кВА КТП-10/0,4 кВ №4 | Нарушение электрической изоляции. | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №107 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 23 ч. 39 м. (местного), 23 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 23 ч. 39 м. (местного), 23 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.240000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1539 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 560 0 3 категории 5 560 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 560 560 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 560 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 560 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская оборуд. ПС КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждён силовой тр-р 63 кВа (н/в на корпус) КТП-10/0,4 кВ №4. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Не установлены. 3.4.13 323253[03] Нарушение электрической изоляции. 4.12 323253[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён силовой трансформатор 63 кВА КТП-10/0,4 кВ №4 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушение электрической изоляции. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При осмотрах ВЛ-10 кВ проверять уровень масла в силовых трансформаторах. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Добижа А.В. 12.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Главная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом 71 № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. Заместитель председателя: Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. Члены комиссии: Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64025 | 119 | 2014-04-12 22:41 | 2014-04-13 12:34 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 5.5533 |  | 28.192 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-12 22:41 | 2014-04-13 12:34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | В 22 часа 41 минуту на ПС 110/35/10 кВ АРЗ сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ. ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ШС-10 ф. "С" на опоре № 2-00/81-9. Л-10 кВ Л-2 АРЗ введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 773 минуты. | Разрушен изолятор ШС-10 ф "С" на опоре № № 2-00/81-9. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение; | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 22 ч. 41 м. (местного), 22 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 22 ч. 41 м. (местного), 22 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.553333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 28.19200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АРЗ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 /35/10кВ АРЗ ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 22 часа 41 минуту на ПС 110/35/10 кВ АРЗ сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ. ВЛ-10 кВ Л-2 АРЗ выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ШС-10 ф. "С" на опоре № 2-00/81-9. Л-10 кВ Л-2 АРЗ введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 773 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ШС-10 ф "С" на опоре № № 2-00/81-9. 4.14 323254[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор ШС-10 ф "С" на опоре № № 2-00/81-9. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №2 АРЗ Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 28.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 11 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Отсутствие тех.надзора *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 14 год от начала эксплуатации: 32 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 13 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 119.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63935 | 111 | 2014-04-12 22:25 | 2014-04-13 09:00 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01344 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 22:25 | 2014-04-13 09:00 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-1л-04кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №111 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 22 ч. 25 м. (местного), 22 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 22 ч. 25 м. (местного), 22 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10 1Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-1л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64329 | 137 | 2014-04-12 21:43 | 2014-04-13 00:40 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 1e-06 |  |  | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-12 21:43 | 2014-04-13 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4кВ Л-1. В 00:40 13.04.14г. РПВ успешно. | Повреждений нет. | Нет. | Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №137 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 21 ч. 43 м. (местного), 21 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 21 ч. 43 м. (местного), 21 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 13.04.2014 г., 00 ч. 40 м. (местного), 00 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 13.04.2014 г., 00 ч. 40 м. (местного), 00 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000001 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4кВ Л-1. В 00:40 13.04.14г. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Шапаренко С.К.- мастер Суховского УЭС 28.04.2014 г. 323254[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №137.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63780 | 788 | 2014-04-12 21:00 | 2014-04-12 22:55 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.019167 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 21:00 | 2014-04-12 22:55 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. | 12.04.2014 года перегорел ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6418. | Повреждение провода А-16. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №788 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.019167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года перегорел ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6418. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[06] Обрыв проводов в пролетах опор . № 8 - № 9 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1989. 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №4-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра 6418.pdf 2. Расчет 788.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64148 | 189 | 2014-04-12 20:47 | 2014-04-12 22:02 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.02 |  | 4.614 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 20:47 | 2014-04-12 22:02 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №101 ПС 220/110/35/10кВ Зерновая до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 12.04.2014 года в 20 часов 47 минут на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №101. При проведении внеочередного осмотра ВЛ на проводах в пролете опор №63-3*63-4 обнаружен наброс проволоки неизвестными лицами. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №189 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 22 ч. 02 м. (местного), 22 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 22 ч. 02 м. (местного), 22 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.61400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 37 0 3 категории 5 68 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 37 68 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 37 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №101 ПС 220кВ Зерновая ВЛ-10кВ №101 ПС 220кВ Зерновая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №101 ПС 220/110/35/10кВ Зерновая до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года в 20 часов 47 минут на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №101. При проведении внеочередного осмотра ВЛ на проводах в пролете опор №63-3*63-4 обнаружен наброс проволоки неизвестными лицами. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате наброса неизвестными лицами на провода проволоки в пролете опор №63-3*63-4 произошел схлест проводов с последующим возникновением к.з. и отключением линии. 3.4.8 323258[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо в администрацию Зерноградского сельского поселения о проведении беседы с населением о недопущении вандализма на линиях электропередач. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 16.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-04-16 Заместитель председателя: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-04-16 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-04-16 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-16 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-16 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-16 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №189 от 12.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64326 | 787 | 2014-04-12 19:10 | 2014-04-12 20:32 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.068333 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-12 19:10 | 2014-04-12 20:32 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская. | Повреждение провода А-16. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №787 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.068333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 209 0 3 категории 5 209 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 209 209 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 209 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 209 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 5/2-5/3 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1984. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская в пролетах опор № 5/1-5/5. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 787.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 787.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65348 | 398 | 2014-04-12 19:05 | 2014-04-12 20:40 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.31 |  | 1.167 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 19:07 | 2014-04-12 20:40 | 10 | 1 | 1630 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Разрушен изолятор оп. 20 за ЛР-1м. Земля фаза "В" | Разрушен изолятор оп. 20 за ЛР-1м ( отпайка абонентская) | Не выявлено | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №398 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 19 ч. 07 м. (местного), 19 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323257[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.310000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.16700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1630 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 500 0 3 категории 5 500 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 500 500 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 500 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 500 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ М.Курганская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Курганская ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Разрушен изолятор оп. 20 за ЛР-1м. Земля фаза "В" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: разрушен изолятор на абонентской отпайке за ЛР-21м 3.4.8 323257[04] В результате разрушения изолятора ф. "В" на опоре №20 за ЛР-1м, произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю. 4.14 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор оп. 20 за ЛР-1м ( отпайка абонентская) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 написать письмо на собственника отпайки о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту своего оборудования в соответствии с требованиями ПТЭ. Ответственное лицо: гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А. 14.05.2014 г. 323257[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник МКРЭС Симко А.П. Заместитель председателя: Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64159 | 698 | 2014-04-12 19:01 | 2014-04-12 19:15 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.613 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 19:01 | 2014-04-12 19:15 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 9 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №5 от КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №202 ПС 35/10кВ А-2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 12.04.2014 года в 19 часов 01 минута на КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №202 ПС 35/10кВ А-2 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №5. Осмотром ВЛ-0,4кВ №5 от КТП 10/0,4кВ №41 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №41 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №5 заменен ПН-0,4кВ фазы «А» и включен рубильник 0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №698 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.61300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 180 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 282 0 3 категории 5 289 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 282 289 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 273 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 282 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №5 КТП №41 ВЛ-10кВ №202 ПС 35кВ А-2 ВЛ-0,4кВ №5 КТП №41 ВЛ-10кВ №202 ПС 35кВ А-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №5 от КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №202 ПС 35/10кВ А-2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года в 19 часов 01 минута на КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №202 ПС 35/10кВ А-2 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №5. Осмотром ВЛ-0,4кВ №5 от КТП 10/0,4кВ №41 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №41 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №5 заменен ПН-0,4кВ фазы «А» и включен рубильник 0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 от КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №202 ПС 35/10кВ А-2. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 18.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №698 от 12.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63956 | 3 | 2014-04-12 18:56 | 2014-04-12 21:39 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.027167 |  | 12.043 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 18:56 | 2014-04-12 21:39 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 18 часов 56 минут на ПС 110 кВ Сандатовская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра обнаружено повреждение силового трансформатора на ТП-238. После замены БУ трансформатора линия введена в работу. Время ликвидации аварийного режима составило 219 минут. | межвитковое замыкание В/В обмотки ТП-328 | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; | АКТ №3 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.027167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 12.04300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18 часов 56 минут на ПС 110 кВ Сандатовская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра обнаружено повреждение силового трансформатора на ТП-238. После замены БУ трансформатора линия введена в работу. Время ликвидации аварийного режима составило 219 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате старения изоляции (срок службы более 25 лет) произошло межвитковое замыкание В/В обмотки ТП-328 4.12 323254[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: межвитковое замыкание В/В обмотки ТП-328 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №3 Сандатовская Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 28.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с витковым замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 19 год от начала эксплуатации: 43 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 3 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64369 | 10 | 2014-04-12 18:50 | 2014-04-12 18:56 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.15 |  | 2.74 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 18:50 | 2014-04-12 18:56 | 71 | 4 | 4980 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 18:50 на ПС 110/35/10 кВ Сандатовская произошло отключение МВ-10 кВ Т-1. При осмотре оборудования в РШ Т-1 обнаружены выпавшие блинкеры "МТЗ" и "Аварийное отключение", в РШ МВ-10 Л-3 обнаружен выпавший блинкер "МТЗ". | Износ механизма расцепления привода выключателя. | Несвоевременная замена отслужившего нормативный срок оборудования. | Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. | ;Воздушная ЛЭП;Выключатель масляный;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; | АКТ №10 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[01] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.74000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Выключатель масляный Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 71 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 18 шт. Обесточенное население 4980 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1929 0 3 категории 5 1929 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1929 1929 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1929 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1929 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Сандатовская ПС 110 кВ Сандатовская оборуд. ПС 1С-10 1С-10 оборуд. ПС 2С-10 2С-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18:50 на ПС 110/35/10 кВ Сандатовская произошло отключение МВ-10 кВ Т-1. При осмотре оборудования в РШ Т-1 обнаружены выпавшие блинкеры "МТЗ" и "Аварийное отключение", в РШ МВ-10 Л-3 обнаружен выпавший блинкер "МТЗ". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвовременно выявлен износ детали в расцепляющем механизме привода выключателя 3.4.7 323254[01] При проведении детального обследования привода МВ-10 Л-3 обнаружено , что отключающая планка в месте сопряжения с узлом свободного расцепления имеет углубление , которое препятствует свободному расцеплению в момент отключения. Подобные неисправности возникают из-за общего износа узлов и деталей приводов. 4.1 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Износ механизма расцепления привода выключателя. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отслужившего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановые осмотры приводов выключателей ВК-10 на ПС 110/35/10 кв Сандатовская , на основании выявленных нарушений наметить план их устранения. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 30.04.2014 г. 323254[01] 2 При проведении работ по техническому обслуживанию выключателей ВК-10 особое внимание уделять состоянию звеньев механизма привода. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЮВЭС 30.04.2014 г. 323254[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: ВК-10 *** 5.3. Параметры: 12,5 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Звенья механизма привода *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При отключении КЗ *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Линейный *** 5.18. Характер повреждения: Разрегулировка-заклинивание *** 5.19. Причины повреждения: Прочие изменения материалов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 21 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 21 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. Члены комиссии: Начальник СПС Колесников В.В. Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗАИ Шолохов В.И. Начальник СТК Михеев Ю.А. Начальник ОДС Звягинцев К.И. Начальник СЭССДТУ Алейников В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Заключение СРЗАИ.PDF 2. Акты ремонтов.PDF 3. Фото-0073.jpg 4. Экономический ущерб.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64908 | 844 | 2014-04-12 18:26 | 2014-04-12 19:30 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001067 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-12 18:26 | 2014-04-12 19:30 | 1 | 1 | 179 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Включение автомата после осмотра линии. | Не обнаружено. | Не выявлено. | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №844 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 179 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 157 0 3 категории 5 157 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 157 157 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 157 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 157 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№1 КТП№164 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Долотинская ВЛ-0,4кВ№1 КТП№164 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Включение автомата после осмотра линии. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №164 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Долотинская. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Михнов А.В. 12.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64944 | 20 | 2014-04-12 18:00 | 2014-04-12 19:00 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.009 |  | 0.18 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 18:00 | 2014-04-12 19:00 | 0 |  |  |  | 0.009 | [6 empty] | 86 | [6 empty] | 86 | 86 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 18:05 в ОДГ РЭС поступила жалоба на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-2 и обрыв однофазного ввода в здание. В 19:00 АВ-0,4 кВ Л-2 включен. |  |  | Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №20 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.009 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 86 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 86 86 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 86 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 86 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18:05 в ОДГ РЭС поступила жалоба на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3Р. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-2 и обрыв однофазного ввода в здание. В 19:00 АВ-0,4 кВ Л-2 включен. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Не требуется Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 04.06.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №20.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64408 | 301 | 2014-04-12 17:20 | 2014-04-12 19:00 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.002 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 17:20 | 2014-04-12 19:00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030. | В ТП-2030 АВ-0,4кВ отключен персоналом для ремонта шлефа на ВЛ 0,4 кВ № 1. | На ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 пережог алюминиевого шлейфа. | Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №301 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 от ВЛ 6 кВ № 21 ПС М. Горького Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2030 АВ-0,4кВ отключен персоналом для ремонта шлефа на ВЛ 0,4 кВ № 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Пережог алюминиевого шлейфа в месте его соединения с проводом ВЛ. 4.13 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 пережог алюминиевого шлейфа. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был выявлен дефектный контакт шлейфа. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64284 | 173 | 2014-04-12 17:15 | 2014-04-12 19:19 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 3.492 |  | 5.081 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 17:15 | 2014-04-12 19:19 | 8 | 1 | 8800 | 10 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351 | 2350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | на 2й секции ПС "Стекловолокно" обнаружен "земля".От ключа отключен МВ-6 кВ №608 ПС 110\6 Городская | повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП 726 - ТП 727 | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №173 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 19 м. (местного), 19 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 19 м. (местного), 19 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.492000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.08100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 8800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.690 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2351 0 3 категории 5 2351 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2351 2351 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2350 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2351 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №608 от ПС 110/10/6 Городская 6 кВ №608 от ПС 110/10/6 Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: на 2й секции ПС "Стекловолокно" обнаружен "земля".От ключа отключен МВ-6 кВ №608 ПС 110\6 Городская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП 726 - ТП 727 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения КЛ-6 кВ на участке ТП 726 - ТП 727 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 18.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке: ТП 726 - ТП 727 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 18.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-ср.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77096 | 165 | 2014-04-12 17:10 | 2014-04-12 19:00 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.213 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 17:10 | 2014-04-12 19:00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ. 0,4 кВ №1, ТП-2030. | В ТП-2030 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. Осмотром ВЛ, на опоре №3 обнаружена поврежденная вязка, провисание провода. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2030, на опоре №3 обрыв алюминиевой вязки. | Своевременно не была выявлена ослабленная вязка. | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №165 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.213000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 от ВЛ 6 кВ № 21 ПС М. Горького Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ. 0,4 кВ №1, ТП-2030. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2030 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. Осмотром ВЛ, на опоре №3 обнаружена поврежденная вязка, провисание провода. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Ослабление крепления алюминиевой вязки на опоре №3, приведшее к ее обрыву. 4.3 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2030, на опоре №3 обрыв алюминиевой вязки. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выявлена ослабленная вязка. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63777 | 2 | 2014-04-12 16:55 | 2014-04-12 19:25 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.0075 |  | 0.202 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-12 16:55 | 2014-04-12 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром ВЛ-0,4кВ замечаний не выявлено От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 |  |  | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №2 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром ВЛ-0,4кВ замечаний не выявлено От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Воробьёв ПИ 12.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 2.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64406 | 300 | 2014-04-12 16:38 | 2014-04-12 16:45 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0161 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 16:38 | 2014-04-12 16:45 | 15 | 1 | 430 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 669 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская. | 12.04.2014 в 16-38 в СКРН-10кВ №1 по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская, обнаружен отключенный от МТЗ В-10кВ. АПВ не предусмотрено, в 16-45 РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №300 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 430 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 701 0 3 категории 5 704 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 701 704 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 669 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 20 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 701 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 в 16-38 в СКРН-10кВ №1 по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская, обнаружен отключенный от МТЗ В-10кВ. АПВ не предусмотрено, в 16-45 РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Красноармейского участка КрРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Клещеногов А.В. 22.05.2014 г. 321651[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63766 | 782 | 2014-04-12 16:30 | 2014-04-12 17:25 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.009167 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 16:30 | 2014-04-12 17:25 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. | 12.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6433. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №782 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Комаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6433. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет 782.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64269 | 435 | 2014-04-12 16:10 | 2014-04-12 16:14 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.018 |  | 0.03 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-12 16:10 | 2014-04-12 16:14 | 15 | 2 | 200 | 2 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.1207 от ПС АС12 работала в нормальном режиме. | На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1207. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1207 ПС АС12. Потребители были запитаны 12.04.2014г.в 16-14ч. Длительность технологического нарушения 4 минуты. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №435 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.270 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1207 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1207 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.1207 от ПС АС12 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1207. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1207 ПС АС12. Потребители были запитаны 12.04.2014г.в 16-14ч. Длительность технологического нарушения 4 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.1207 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 12.05.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 13.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63767 | 780 | 2014-04-12 16:05 | 2014-04-12 18:10 | 32325609 | Восточные ЭС (Дубовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.11458 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 16:05 | 2014-04-12 18:10 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3138 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская находилась в работе. | Отключился АВ-0.4 кВ № 1 ТП-3138 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская. | Повреждение изолятора ТС -18. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | инженер 2 категории производственн-технической группы Власов В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №780 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.114583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 26 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3138 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Андреевская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3138 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Андреевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3138 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0.4 кВ № 1 ТП-3138 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[09] Разрушение изолятора на опоре №1/9 из-за старения, схлёст проводов. Год ввода в работу-1966г. 4.12 323256[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ТС -18. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3138 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская. Ответственное лицо: Мастер БЭиР ВЛ 0,4-10кВ Плясулин Ю.Ф. 31.05.2014 г. 323256[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра к акту №780.pdf 2. Расчет к акту №780.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта инженер 2 категории производственн-технической группы Власов В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64268 | 161 | 2014-04-12 16:05 | 2014-04-12 16:06 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 2e-05 |  | 4e-05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 16:05 | 2014-04-12 16:06 | 1 | 1 | 80 | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС 35\6 ГРЭС отключился от ТО В-6 кВ ф.№10 . | Повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - РУ ГОСВ 1 ж.земля | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Антонов Р.Г. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №161 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000020 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00004 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 69 0 3 категории 5 69 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 69 69 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 68 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 69 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №10 35/6 ГРЭС 6 кВ № 10 35/6 ГРЭС Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 35\6 ГРЭС отключился от ТО В-6 кВ ф.№10 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Повреждение КЛ 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - РУ ГОСВ 1 ж.земля *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ от ПС - РУ ГОСВ ф.№10 ПС 35\6 ГРЭС. Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 13.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-в трубах *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64555 | 240 | 2014-04-12 16:02 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.24 |  | 0.349 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 16:02 | 2014-04-12 16:38 | 1 | 1 | 244 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 2-3 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №240 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.240000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.34900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 244 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 236 0 3 категории 5 236 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 236 236 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 236 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 236 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-294 ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63989 | 778 | 2014-04-12 16:00 | 2014-04-14 17:15 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.093 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 16:00 | 2014-04-12 17:30 | 10 | 1 | 60 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ №2 ПС Подгорненская 35/10 находилась в работе. | 12.04.2014 в 16 часов 00 минут от МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №2 ПС Подгорненская 35/10, РПВ не успешно. | Повреждён изолятор ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДОДГ Натхин С.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №778 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.093000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.062 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 38 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 38 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 38 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Подгорное ВЛ 10 кВ №2 Гашун ПС 35 кВ Подгорное ВЛ 10 кВ №2 Гашун Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ №2 ПС Подгорненская 35/10 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 в 16 часов 00 минут от МТЗ отключилась ВЛ 10кВ №2 ПС Подгорненская 35/10, РПВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора. 3.4.7 323256[03] Из-за старения изоляции произошло разрушение изолятора на опора № 2/13 фаза "В" в результате чего произошел схлест проводов фазы "АВ"Год ввода в эксплуатацию 1987. 4.12 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён изолятор ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 2/5-2/15 ВЛ-10кВ №2 ПС Подгоненская 35/10. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Санин А.И. 14.04.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 20 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 27 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.1997 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 778.pdf 2. Расчёт Акт 778.xls Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Натхин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63804 | 784 | 2014-04-12 15:55 | 2014-04-12 19:30 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.007167 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-12 15:55 | 2014-04-12 19:30 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская находилась в работе. | ТП № 7035 отключена вручную. | Повреждение ВА-100 . | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования | ДДОДГ Масленикова Е.А. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №784 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 149 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская оборуд. ПС ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ТП № 7035 отключена вручную. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена автомата 3.4.7 323256[05] Разрушение контактов АВ 0,4кВ № 1 ТП 7035 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации . Год ввода в эксплуатацию - 1982. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ВА-100 . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести ревизию ТП № 7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская Ответственное лицо: Мастер Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм.Акт 784.pdf 2. Эк.ущ.Акт 784.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Масленикова Е.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64967 | 182 | 2014-04-12 15:40 | 2014-04-12 18:15 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 341307 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.0138 |  | 5.4 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 15:40 | 2014-04-12 15:46 | 13 | 1 | 536 | 3 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 189 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 12.04.14 г. в 15:40 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер". АПВ выведено. В 15:45 от КУ успешно. 12.04.14 г. в 16:00 по сообщению отключено КТП-202/25 по ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер". 12.04.14 г. в 18:15 после устранения нарушения введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Водозаборы - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1. Перерыв в электроснабжении - 155 минут. | ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер" - перекрытие в шкафу ВН КТП 202/25 с повреждением предохранителей ПК-10. | При осмотре не обнаружено нарушение уплотнения на КТП 202/25 по ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; | АКТ №182 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13.07, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) 321652[02] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 536 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 195 0 3 категории 5 195 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 195 195 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 189 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 195 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Пионер (КЭС) ВЛ №1 10 кВ ПС Пионер (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.14 г. в 15:40 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер". АПВ выведено. В 15:45 от КУ успешно. 12.04.14 г. в 16:00 по сообщению отключено КТП-202/25 по ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер". 12.04.14 г. в 18:15 после устранения нарушения введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Водозаборы - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1. Перерыв в электроснабжении - 155 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сверхнормативный срок эксплуатации, износ уплотнения. 3.4.13.07 321652[02] Во время выпадения осадков в ввиде дождя через уплотнения в шкафу высокого напряжения КТП 202/25 привело к попаданию влаги на оборудование, межфазному "КЗ" с повреждением ПК-10 с отключением В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер". 4.13 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер" - перекрытие в шкафу ВН КТП 202/25 с повреждением предохранителей ПК-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружено нарушение уплотнения на КТП 202/25 по ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести замену уплотнений на КТП 202/25 ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер".Срок исполнения 20.07.14 Ответственное лицо: Нач-к Петроввальский РЭС Е.В.Штерен 05.06.2014 г. 321652[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Попадание воды,пара на оборуд. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Л-1 Пионер 12.04.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64238 | 921 | 2014-04-12 15:33 | 2014-04-12 17:40 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.03 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-12 15:33 | 2014-04-12 17:40 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №253 ПС 110 кВ ОПТФ . | Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №253 ПС 110 кВ ОПТФ. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений не обнаружено. | Нет. | Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №921 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 33 м. (местного), 15 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 33 м. (местного), 15 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[08] 4.20, Невыявленные причины 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №253 ВЛ 0.4 кВ №1 ПС ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №253 ВЛ 0.4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №253 ПС 110 кВ ОПТФ . *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №253 ПС 110 кВ ОПТФ. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №253 ПС 110 кВ ОПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. 28.04.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64556 | 241 | 2014-04-12 15:28 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.6825 |  | 0.992 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 15:28 | 2014-04-12 16:33 | 1 | 1 | 399 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №241 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 33 м. (местного), 16 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.682500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.99200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 399 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 388 0 3 категории 5 388 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 388 388 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 388 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 388 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-102 ф.10 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64557 | 242 | 2014-04-12 15:16 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.083333 |  | 0.15 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 15:16 | 2014-04-12 15:36 | 1 | 1 | 269 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №242 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.083333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 269 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 260 0 3 категории 5 260 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 260 260 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 260 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 260 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -358 ф.17 ПС Октябрьская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64558 | 243 | 2014-04-12 15:06 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.58333 |  | 0.848 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 15:06 | 2014-04-12 17:26 | 1 | 1 | 384 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 8-9 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №243 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 06 м. (местного), 15 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 06 м. (местного), 15 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.583333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.84800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 384 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 376 0 3 категории 5 376 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 376 376 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 376 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 376 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 8-9 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63960 | 252 | 2014-04-12 15:05 | 2014-04-12 15:40 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.000292 | 0 | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 15:05 | 2014-04-12 15:40 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 12.04.2014г. в 15час. 05мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/эенргии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 15час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 15час. 40мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | Обрыв провода в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №252 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000292 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 117 0 3 категории 5 149 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 117 149 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 117 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ от КТП№11 ВЛ-0,4кВ от КТП№11 фидер №2 по ВЛ-10 Нефтеразведка ПС Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014г. в 15час. 05мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/эенргии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 15час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 15час. 40мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор № 6-7 по ВЛ-0,4кВ *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 22.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 30.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63775 | 116 | 2014-04-12 15:00 | 2014-04-12 16:45 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.035 |  | 0.292 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-12 15:00 | 2014-04-12 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром ВЛ-0,4кВ причина не установлена От защитв отключен АВ-0,4кВ №1 |  |  | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №116 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 56 0 3 категории 5 56 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 56 56 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 56 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 56 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром ВЛ-0,4кВ причина не установлена От защитв отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Чернованов ЮН 12.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 116.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64711 | 318 | 2014-04-12 15:00 | 2014-04-12 16:41 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 42000 | Невыявленные причины | 0.0202 |  | 0.22 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 15:00 | 2014-04-12 16:41 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | В результате осмотра обнаружен отключен АВ-0,4кВ №2 (ветер) МТЗ | Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | нет | Главный инженер ОктябрьскогоРЭС Губин Р.А. | ;Нарушение устойчивости эл.сети;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №318 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.20, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 41 м. (местного), 16 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 41 м. (местного), 16 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение устойчивости эл.сети Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 124 0 3 категории 5 124 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 124 124 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 124 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 124 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен отключен АВ-0,4кВ №2 (ветер) МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер ОктябрьскогоРЭС Губин Р.А. 14.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер ОктябрьскогоРЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64113 | 140 | 2014-04-12 14:56 | 2014-04-12 17:42 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.32 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 14:56 | 2014-04-12 17:42 | 15 | 2 | 1260 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская". | 12 апреля 2014 года в 14 часов 56 минут появился неполнофазный режим в сети 6 кВ на ПС "Ясногорская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-6 кВ "Чапаева". В 16 часов 45 минут ВЛ включена в работу до разъединителя Р-138. При осмотре ВЛ обнаружены следы перекрытия электрической дугой на траверсе опоры №102 (по фазе "В"). В 17 часов 42 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 166 минут. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №140 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 42 м. (местного), 17 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 17 ч. 42 м. (местного), 17 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.320000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1260 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 539 0 3 категории 5 539 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 539 539 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 539 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 539 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12 апреля 2014 года в 14 часов 56 минут появился неполнофазный режим в сети 6 кВ на ПС "Ясногорская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-6 кВ "Чапаева". В 16 часов 45 минут ВЛ включена в работу до разъединителя Р-138. При осмотре ВЛ обнаружены следы перекрытия электрической дугой на траверсе опоры №102 (по фазе "В"). В 17 часов 42 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 166 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" произошло в результате перекрытия птицей на траверсу опоры №102. 3.4.13 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская". Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 05.05.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 140 Б-К.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64147 | 22 | 2014-04-12 14:40 | 2014-04-12 15:15 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 14:40 | 2014-04-12 15:15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №22 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л Ст Полтавка 10 ТП-376 1л-0,4 1л Ст Полтавка 10 ТП-376 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76844 | 125 | 2014-04-12 14:29 | 2014-04-14 22:40 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 32 | Эл.оборудование РСП | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 1.107 |  | 5 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 14:29 | 2014-04-12 15:29 | 10 | 1 | 4698 | 2 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от 2 сек 10 кВ РП-302. | В результате повреждения КЛ-10кВ №129 ВолгоГРЭС(МУПП ВМЭС), осталась без напряжения 2 сек 10 кВ РП-302. В РП-302 АВР выведено по нагрузкам. На ст.ВолгоГРЭС отключался В-10 кВ ф.129. | Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Городского РЭС нет. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №125 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.107000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 4698 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.107 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации РП №302 10 кВ РП №302 10 кВ оборуд. ПС 2 сек 10 кВ 2 сек 10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от 2 сек 10 кВ РП-302. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате повреждения КЛ-10кВ №129 ВолгоГРЭС(МУПП ВМЭС), осталась без напряжения 2 сек 10 кВ РП-302. В РП-302 АВР выведено по нагрузкам. На ст.ВолгоГРЭС отключался В-10 кВ ф.129. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение КЛ-10кВ №129 ВолгоГРЭС(МУПП ВМЭС). 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64707 | 317 | 2014-04-12 14:13 | 2014-04-12 17:31 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.0132 |  | 0.21 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 14:13 | 2014-04-12 17:31 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 | В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №8-10 МТЗ | оп. №8-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 обрыв провода | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №317 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 13 м. (местного), 14 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 13 м. (местного), 14 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.21000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 158 0 3 категории 5 158 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 158 158 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 158 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 158 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №8-10 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп. №8-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 обрыв провода *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 14.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63765 | 781 | 2014-04-12 14:06 | 2014-04-12 15:35 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.014833 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 14:06 | 2014-04-12 15:35 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. | 12.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6411. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №781 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6411. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. расчет 781.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64907 | 843 | 2014-04-12 14:01 | 2014-04-12 15:11 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001167 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-12 14:01 | 2014-04-12 15:11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Осмотр ВЛ-0,4 кВ №2, включение автомата. | Не обнаружено. | Не выявлено. | Ведуший инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №843 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 11 м. (местного), 15 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 11 м. (местного), 15 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№2 КТП№442 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 Колодезянская ВЛ-0,4кВ№2 КТП№442 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 Колодезянская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотр ВЛ-0,4 кВ №2, включение автомата. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №442 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодези. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Мастер УЭС Литвинов С.А. 12.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведуший инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63763 | 783 | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 14:40 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.006667 |  | 0.45 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 14:40 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная находилась в работе. | 12.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6622. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №783 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6622. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Обливная.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет 783.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64310 | 310 | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 20:05 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34900 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.27375 |  | 0.89 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 20:05 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №33 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 | В 14 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №33 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 28-30. | Обрыв провода марки А-25 | Нет | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №310 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 20 ч. 05 м. (местного), 20 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 20 ч. 05 м. (местного), 20 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.273750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.89000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 29 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.045 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 43 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 43 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 43 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №33 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №33 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №33 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №33 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 28-30. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №33. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 18.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64730 | 842 | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 16:33 | 32325304 | Северные ЭС (Кашарский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.1 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 14:00 | 2014-04-12 16:33 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось понормальной схеме | Ветер, выбил автомат. Ручное повторное включение | нет | нет | ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №842 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[04] 4.20, Невыявленные причины 323253[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 33 м. (местного), 16 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 33 м. (местного), 16 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 80 0 3 категории 5 80 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 80 80 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 80 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 80 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 №1 КТП №438 Л-3 Индустрия ВЛ-0,4 №1 КТП №438 Л-3 Индустрия Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось понормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Ветер, выбил автомат. Ручное повторное включение *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64748 | 697 | 2014-04-12 13:56 | 2014-04-12 14:05 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.959 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 13:56 | 2014-04-12 14:05 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 12.04.2014 года в 13 часов 56 минут на КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №33 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «А» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №697 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.95900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года в 13 часов 56 минут на КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №33 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «А» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 23.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №697 от 12.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64559 | 824 | 2014-04-12 13:21 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.85333 |  | 1.241 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 13:21 | 2014-04-12 15:29 | 1 | 1 | 627 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №824 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.853333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.24100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 627 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 606 0 3 категории 5 606 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 606 606 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 606 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 606 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-335 ф.15 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65030 | 450 | 2014-04-12 13:20 | 2014-04-12 14:08 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.024 |  | 0.073 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 13:20 | 2014-04-12 14:08 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Разрушение изолятора на приемной траверсе От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 | Разрушение изолятора на приемной траверсе От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 | нет | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №450 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.20, Невыявленные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.024000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 117 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 78 0 3 категории 5 78 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 78 78 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 78 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 78 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №903 ТП №952 ВЛ 0.4 кВ №3 ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №903 ТП №952 ВЛ 0.4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Разрушение изолятора на приемной траверсе От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора на приемной траверсе От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63958 | 251 | 2014-04-12 13:18 | 2014-04-12 14:05 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00313 | 0 | 0.15 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 13:18 | 2014-04-12 14:05 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 12.04.2014г. в 13час. 18мин. мастеру ЛагУЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 13час. 30мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 14час. 05мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | Обрыв провода в пролете опор №14-15,АВ-0,4 не отключался. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №251 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003130 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 138 0 3 категории 5 139 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 138 139 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 138 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 138 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ (Ф-2) ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014г. в 13час. 18мин. мастеру ЛагУЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 13час. 30мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 12.04.2014г. в 14час. 05мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №14-15,АВ-0,4 не отключался. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 12.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на устранение дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 28.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65343 | 384 | 2014-04-12 13:10 | 2014-04-12 15:10 | 32325703 | Юго-Западные ЭС (Куйбышевский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.01 |  | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 13:10 | 2014-04-12 15:10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ-0,4кВ №1 осмотрена,повреждений не обнаружено Отключен АВ-0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | не выявлено | Инженер ПТГ КРЭС Боженко Н.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №384 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[03] 4.20, Невыявленные причины 323257[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №15 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ-0,4кВ №1 осмотрена,повреждений не обнаружено Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ КРЭС Боженко Н.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63929 | 118 | 2014-04-12 13:08 | 2014-04-12 13:30 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.062333 |  | 0.678 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-12 13:08 | 2014-04-12 13:30 | 24 | 2 | 268 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 13 часов 08 минут на ПС 110 кВ Волочаевская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-2 Волочаевская. ВЛ-10 кВ Л-2 Волочаевская выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение изалятора ШФ-10 ф. "В" на опоре № 2-10/18. Л-10 кВ Л-2 Волочаевская введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 22 минуты. | разрушение изолятора ШФ-10 ф "В" на опоре № 2-10/18 | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №118 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.062333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.67800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП Механическое разрушение Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 268 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 96 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 96 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 96 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 96 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 08 минут на ПС 110 кВ Волочаевская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-2 Волочаевская. ВЛ-10 кВ Л-2 Волочаевская выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение изалятора ШФ-10 ф. "В" на опоре № 2-10/18. Л-10 кВ Л-2 Волочаевская введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 22 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ШФ-10 ф "В" на опоре № 2-10/18 4.1 323254[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: разрушение изолятора ШФ-10 ф "В" на опоре № 2-10/18 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №2 Волочаевская. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 28.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1966 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 75 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Отсутствие тех.надзора *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 48 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 118.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64237 | 920 | 2014-04-12 13:02 | 2014-04-12 14:29 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 13:02 | 2014-04-12 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №920 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 ТП №20 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 ТП №20 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 30.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64560 | 115 | 2014-04-12 12:55 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.55833 |  | 0.811 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 12:55 | 2014-04-12 15:09 | 1 | 1 | 278 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №115 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.558333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.81100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 278 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 260 0 3 категории 5 260 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 260 260 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 260 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 260 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64561 | 121 | 2014-04-12 12:43 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.7375 |  | 1.072 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 12:43 | 2014-04-12 15:40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 6-7 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №121 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.737500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.07200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-129 ф.7 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 6-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64236 | 919 | 2014-04-12 11:52 | 2014-04-12 15:53 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.05 |  | 4.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 11:52 | 2014-04-12 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0.4 кВ обнаружен наклон стойки опоры №33. | Излом у основания земли стойки деревянной опоры №33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. | Нет. | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №919 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 53 м. (местного), 15 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 15 ч. 53 м. (местного), 15 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 68 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 68 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №1 ТП №328 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №1 ТП №328 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0.4 кВ обнаружен наклон стойки опоры №33. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эексплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. 3.4.7 323252[07] Загнивание древесины опоры №33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская выше нормативных показателей. 4.14 323252[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом у основания земли стойки деревянной опоры №33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановые измерения степени загнивания стоек деревянных опор ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 25.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64190 | 421 | 2014-04-12 11:24 | 2014-04-12 11:28 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.017 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-12 11:24 | 2014-04-12 11:28 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не установлена. Сильный порывистый ветер. От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 | нет | нет | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №421 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 11 ч. 24 м. (местного), 11 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 11 ч. 24 м. (местного), 11 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.20, Невыявленные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 51 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 88 0 3 категории 5 88 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 88 88 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 88 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 88 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №810 ТП №880 ВЛ 0.4 кВ №3 ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №810 ТП №880 ВЛ 0.4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Сильный порывистый ветер. От защит отключен АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Безкоровайный А.В. 23.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63899 | 312 | 2014-04-12 11:18 | 2014-04-12 12:53 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00317 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 11:18 | 2014-04-12 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 12.04.2014 г. в 11 часов 18 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 12.04.2014 г. в 11 часов 28 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 12.04.2014 г. в 12 часов 53 минуты после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Схлёст проводов. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №312 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003170 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №1 ВЛ 0,4 №1 КТП 76/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты ПС 110 М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 г. в 11 часов 18 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 12.04.2014 г. в 11 часов 28 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 12.04.2014 г. в 12 часов 53 минуты после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлёст проводов в результате провисания провода. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлёст проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 05.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63776 | 777 | 2014-04-12 10:35 | 2014-04-12 14:36 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.003333 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 10:35 | 2014-04-12 10:55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №8 ПС Кормовая 35/10. | 12.04.2014г. в 10 часов 35 минута от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №8 ПС Кормовая 35/10, РПВ не успешно. | Разрушение изолятора ШС-10. | Несвоевременная замена, отработавшего нормативный срок, оборудования. | Диспетчер Ремонтненского РЭС Триголос В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №777 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кормовая ВЛ 10 кВ №8 Бригада №2 ПС 35 кВ Кормовая ВЛ 10 кВ №8 Бригада №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №8 ПС Кормовая 35/10. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014г. в 10 часов 35 минута от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №8 ПС Кормовая 35/10, РПВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора . 3.4.7 323256[03] При разрушении изолятора фаза "В" на опоре №7/42, из-за старения изоляции, произошел схлест проводов фазы "А" и "В". Год ввода в эксплуатацию - 1983. 4.12 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена, отработавшего нормативный срок, оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр в пролетах опор №№7/41-7/51 ВЛ 10 №8 ПС Кормовая 35/10 Ответственное лицо: Главный инженер Ремонтненского РЭС Санин А.И. 31.05.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 21 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 31 год от начала эксплуатации: 31 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 31 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.1995 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 777.pdf 2. Расчёт Акт 777.xls Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Ремонтненского РЭС Триголос В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64196 | 6 | 2014-04-12 10:26 | 2014-04-12 12:16 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.036667 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 10:26 | 2014-04-12 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. При осмотре установлено обрыв провода в пролёте оп. 1-01/2 - 1-01/3, порывы ветра до 14 м/с. Отключение АВ-0,4кВ. | Обрыв провода в пролёте оп. 1-01/2 - 1-01/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 по ВЛ-10кВ Л-1 Ганчуковская порывы ветра до 14 м/с | Порывистый ветер 14м/сек. | Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №6 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 10 ч. 26 м. (местного), 10 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 10 ч. 26 м. (местного), 10 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[05] 4.3, Нарушение механического соединения 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 12 ч. 16 м. (местного), 12 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 12 ч. 16 м. (местного), 12 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.036667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 88 0 3 категории 5 88 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 88 88 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 88 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 88 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. При осмотре установлено обрыв провода в пролёте оп. 1-01/2 - 1-01/3, порывы ветра до 14 м/с. Отключение АВ-0,4кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролёте оп. 1-01/2 - 1-01/3 по ВЛ-0,4кВ Л-1 по ВЛ-10кВ Л-1 Ганчуковская порывы ветра до 14 м/с *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Порывистый ветер 14м/сек. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП -10/0,4кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская, перетяжку и регулировку проводов. Ответственное лицо: Стадников А.В.- мастер Буденновского УЭС 17.05.2014 г. 323254[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №6.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64906 | 841 | 2014-04-12 10:25 | 2014-04-12 12:27 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.0061 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 10:25 | 2014-04-12 12:27 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | При осмотре линии обнаружен наброс в пролете опор №2-3. | Наброс в пролёте опор №2-3. | Не выявлено. | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №841 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 70 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 111 0 3 категории 5 111 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 111 111 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 111 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 111 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№2 КТП№659 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Криворожская ВЛ-0,4кВ№2 КТП№659 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Криворожская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре линии обнаружен наброс в пролете опор №2-3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наброс в пролёте опор №2-3. 3.4.8 323253[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Наброс в пролёте опор №2-3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №659 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Криворожская. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Мастер УЭС Донченко А.Ф. 12.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64277 | 338 | 2014-04-12 10:02 | 2014-04-12 12:05 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.004 |  | 0.299 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 10:02 | 2014-04-12 12:05 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №9-№10 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ №4 в пролете опор №9-10. | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №338 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 10 ч. 02 м. (местного), 10 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 10 ч. 02 м. (местного), 10 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Т-5КЛ-6кВ№6 ТП №205 ВЛ 0,4кВ №8 ПС Т-5КЛ-6кВ№6 ТП №205 ВЛ 0,4кВ №8 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №9-№10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ №4 в пролете опор №9-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64562 | 244 | 2014-04-12 09:48 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.2867 |  | 3.326 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 09:48 | 2014-04-12 15:31 | 1 | 1 | 369 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №244 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 15 ч. 31 м. (местного), 15 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.286667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.32600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 369 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 352 0 3 категории 5 352 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 352 352 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 352 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 352 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-127 ф.29 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64309 | 309 | 2014-04-12 09:45 | 2014-04-12 16:20 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34900 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.46083 |  | 1.84 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 09:45 | 2014-04-12 16:20 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ-10кВ «Жилмассив» ПС Ш-34 | В 09 часов 45 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП №284 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №9-12 . | Обрыв провода марки А-25 | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №309 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.460833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.84000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 37 0 3 категории 5 37 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 37 37 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 37 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 37 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №284 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №284 ВЛ-10кВ Жилмассив Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284 ВЛ-10кВ «Жилмассив» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 09 часов 45 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП №284 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №9-12 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 18.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64942 | 19 | 2014-04-12 09:42 | 2014-04-12 10:40 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0058 |  | 0.18 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-12 09:42 | 2014-04-12 10:40 |  |  |  |  | 0.006 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 21 | 21 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 9:42 в ОДГ РЭС поступила жалооба потребителя на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-1. В 10:40 РПВ успешно |  |  | Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №19 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 9:42 в ОДГ РЭС поступила жалооба потребителя на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-1. В 10:40 РПВ успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 15.05.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №19.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64251 | 432 | 2014-04-12 09:28 | 2014-04-12 09:42 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.0045 |  | 0.093 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 09:28 | 2014-04-12 09:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП-431 ВЛ 10 кВ №1011 | кратковременный схлест проводов Сработал ПК-10 | Перегорание ПК- 10 | Не выявлено. | Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №432 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[04] 4.20, Невыявленные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 3 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП-431 ПС 110 кВ В10 ВЛ 10 кВ №1011 КТП-431 оборуд. ПС КТП-431 ПС 110 кВ В10 ВЛ 10 кВ №1011 КТП-431 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП-431 ВЛ 10 кВ №1011 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: кратковременный схлест проводов Сработал ПК-10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорание ПК- 10 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр КТП- 431. Ответственное лицо: Мастер Золоторев И.А. 17.05.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64183 | 467 | 2014-04-12 08:45 | 2014-04-12 14:34 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 4200 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | 0.1745 | 0 | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-12 08:45 | 2014-04-12 14:34 | 16 | 0 | 63 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. | 12.04.2014г. в 08:45 в сети ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 14:34 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" был обнаружен обрыв провода фазы "В" на опоре №330. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №467 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[03] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.174500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 35 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Феpма 3 ВЛ-10 кВ Феpма 3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014г. в 08:45 в сети ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 14:34 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[03] Отключение ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.2 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" был обнаружен обрыв провода фазы "В" на опоре №330. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 14.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 47 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2004 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63932 | 11 | 2014-04-12 08:27 | 2014-04-12 09:27 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 08:27 | 2014-04-12 09:27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | А-1Л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №11 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 09 ч. 27 м. (местного), 09 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 09 ч. 27 м. (местного), 09 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-95 8Л-Шульцы-10 1Л-0,4кВ ТП-95 8Л-Шульцы-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: А-1Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63764 | 780 | 2014-04-12 08:25 | 2014-04-12 11:12 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.027833 |  | 0.45 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 08:25 | 2014-04-12 11:12 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 находилась в работе. | 12.04.2014 года отключился АВ 0,4 кВ №3 КТП 6018. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №780 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.027833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года отключился АВ 0,4 кВ №3 КТП 6018. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС НС-1.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет 780.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63774 | 492 | 2014-04-12 08:05 | 2014-04-12 09:30 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.045333 |  | 0.362 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-12 08:05 | 2014-04-12 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром замечаний не выявленр От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 |  |  | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №492 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 59 0 3 категории 5 59 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 59 59 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 59 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 59 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №68 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №68 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром замечаний не выявленр От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Черновано ЮН 12.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 492.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64764 | 112 | 2014-04-12 07:57 | 2014-04-12 10:32 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 41400 | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.3565 |  | 0.54 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 07:57 | 2014-04-12 10:32 | 25 | 2 | 1005 | 7 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 467 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка - нормальный. | 12.04.14 в 07:57 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода на опоре №16 отпайки 19. После устранения повреждений линия введена в работу в 10:32. обрыв провода О-19 ОП-16. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Поврежден провод марки АС-50 в количестве - 59 метров. | Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 46 лет. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №112 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 07 ч. 57 м. (местного), 07 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 07 ч. 57 м. (местного), 07 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 10 ч. 32 м. (местного), 10 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 10 ч. 32 м. (местного), 10 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.356500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.54000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1005 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 482 0 3 категории 5 486 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 482 486 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 467 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 9 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 482 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Старая Полтавка ВЛ №1 10 кВ ПС Старая Полтавка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.14 в 07:57 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода на опоре №16 отпайки 19. После устранения повреждений линия введена в работу в 10:32. обрыв провода О-19 ОП-16. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[08] Причиной короткого замыкания стал обрыв фазного провода. Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых, гололедных отложений, а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден провод марки АС-50 в количестве - 59 метров. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 46 лет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При очередном техническом обслуживании или ремонте на отпайке №19 ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка выполнить проверку состояния провода и вязок к изоляторам, выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Старший мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Старополтавского РЭС Сиваков В.В. 24.07.2015 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 58 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63762 | 779 | 2014-04-12 07:30 | 2014-04-12 11:21 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.00385 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-12 07:30 | 2014-04-12 11:21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7149 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленская находилась в работе. | ОРБ АВ 0,4кВ № 1 ТП 7149 отключен вручную. | Повреждение провода А-25. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования | ДДОДГ Масленикова Е.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №779 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 11 ч. 21 м. (местного), 11 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 11 ч. 21 м. (местного), 11 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003850 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7149 ВЛ 10 № 3 ПС 35кВ Богоявленская ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7149 ВЛ 10 № 3 ПС 35кВ Богоявленская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7149 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРБ АВ 0,4кВ № 1 ТП 7149 отключен вручную. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена ввода. 3.4.7 323256[05] Обрыв ввода в здание с опоры 4/4 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу - 1978. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП № 7149 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленская Ответственное лицо: Мастер Азов Э.П. 30.06.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм. Акт 779.pdf 2. Эк.Ущ.Акт 779.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Масленикова Е.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64274 | 337 | 2014-04-12 04:18 | 2014-04-12 08:39 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.044 |  | 0.443 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-12 04:18 | 2014-04-12 08:39 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел предохранитель ф. "З" | Сгорел предохранитель ф. "З" | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №337 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 04 ч. 18 м. (местного), 04 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 12.04.2014 г., 04 ч. 18 м. (местного), 04 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 08 ч. 39 м. (местного), 08 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 08 ч. 39 м. (местного), 08 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.044000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.44300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 43 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Т-5КЛ-6кВ№11 ТП №35 ВЛ 0,4кВ №4 ПС Т-5КЛ-6кВ№11 ТП №35 ВЛ 0,4кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел предохранитель ф. "З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел предохранитель ф. "З" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64103 | 420 | 2014-04-12 01:28 | 2014-04-12 01:28 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-110 БГ2-Зерновая до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме | 12.04.2014 на ПС БГ2 отключилась ВЛ 110 БГ2-Зерновая действием 2 ст. ТНЗНП, АПВ успешное. ИМФ: фаза "С", расстояние 56,6 км (ЦЭС 22 км). | нет | Нет | Начальник СЛЭП ПО ЦЭС Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №420 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 01 ч. 28 м. (местного), 01 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 01 ч. 28 м. (местного), 01 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 БГ2-Зерновая ВЛ-110 БГ2-Зерновая Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110 БГ2-Зерновая до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 на ПС БГ2 отключилась ВЛ 110 БГ2-Зерновая действием 2 ст. ТНЗНП, АПВ успешное. ИМФ: фаза "С", расстояние 56,6 км (ЦЭС 22 км). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП ПО ЦЭС Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65055 | 208 | 2014-04-12 01:28 | 2014-04-12 01:28 | 323258 | Южные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 12.04.2014 года в 01 час 28 минут на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием земляной защиты 2 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2. 12.04.2014 года в 04 часа 50 минут при осмотре оборудования ПС 110/10кВ Маныческая обнаружен отключенный от дифзащиты трансформатор Т-1. При этом отключился ОД-110кВ Т-1, наложился КЗ-110кВ Т-1, в ячейке №3 отключился МВ-10кВ Т-1. Так же при осмотре под шинным мостом 10кВ между трансформатором Т-1 и КРУН-10кВ ячейка №3 ввода 10кВ Т-1 обнаружено обгоревшее животное (куница). | Нет | Нет | Начальник службы подстанций Потапенко В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №208 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 12.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 12.04.2014 г., 01 ч. 28 м. (местного), 01 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323258 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323258 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 01 ч. 28 м. (местного), 01 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 Зерновая БГ-2 с отпайками. ВЛ-110 Зерновая БГ-2 с отпайками. Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 12.04.2014 года в 01 час 28 минут на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием земляной защиты 2 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ Зерновая - БГ2. 12.04.2014 года в 04 часа 50 минут при осмотре оборудования ПС 110/10кВ Маныческая обнаружен отключенный от дифзащиты трансформатор Т-1. При этом отключился ОД-110кВ Т-1, наложился КЗ-110кВ Т-1, в ячейке №3 отключился МВ-10кВ Т-1. Так же при осмотре под шинным мостом 10кВ между трансформатором Т-1 и КРУН-10кВ ячейка №3 ввода 10кВ Т-1 обнаружено обгоревшее животное (куница). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии попадания животного (куницы) на шинный мост 10кВ между трансформатором Т-1 и КРУН-10кВ ячейка №3 ввода 10кВ Т-1, произошло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к срабатыванию на ПС 110/10кВ Маныческая дифзащиты трансформатора Т-1 отключению ОД-110кВ Т-1, наложению КЗ-110кВ Т-1, отключению МВ-10кВ Т-1 в ячейке №3 и отключению от защит с успешным АПВ ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2. 3.4.13 323258 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию и чистку шинного моста 10кВ на ПС 110/10кВ Маныческая Ответственное лицо: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 22.05.2014 г. 323258 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-21 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-21 Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-21 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-21 Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-21 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-21 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Фото №1.JPG 2. Фото №2.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник службы подстанций Потапенко В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64404 | 299 | 2014-04-11 22:10 | 2014-04-11 22:55 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 22:10 | 2014-04-11 22:55 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. | В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 . РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №299 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.20, Невыявленные причины 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сарепта 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 . РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64157 | 696 | 2014-04-11 21:04 | 2014-04-11 22:40 | 32325805 | Южные ЭС (Егорлыкский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.493 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 21:04 | 2014-04-11 22:40 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №154 по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/35/10кВ Роговская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 11.04.2014 года в 21 час 04 минуты на КТП 10/0,4кВ №154 по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/35/10кВ Роговская в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №154 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №154 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №696 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 21 ч. 04 м. (местного), 21 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 21 ч. 04 м. (местного), 21 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.49300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №3 КТП№154 ВЛ-10кВ №807 ПС 110 Роговская ВЛ-0,4кВ №3 КТП№154 ВЛ-10кВ №807 ПС 110 Роговская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №154 по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/35/10кВ Роговская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 21 час 04 минуты на КТП 10/0,4кВ №154 по ВЛ-10кВ №807 от ПС 110/35/10кВ Роговская в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №154 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №154 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №154 по ВЛ-10кВ №807 ПС 110/35/10кВ Роговская. Ответственное лицо: Главный инженер Егорлыкского РЭС Рудановский А.Р. 17.05.2014 г. 323258[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №696 от 11.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64563 | 245 | 2014-04-11 20:39 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.4533 |  | 5.019 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 20:39 | 2014-04-12 10:17 | 1 | 1 | 139 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №245 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 20 ч. 39 м. (местного), 20 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 20 ч. 39 м. (местного), 20 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 10 ч. 17 м. (местного), 10 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.453333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.01900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 139 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 125 0 3 категории 5 125 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 125 125 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 125 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 125 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-194 ф.55 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64102 | 419 | 2014-04-11 20:38 | 2014-04-12 18:54 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 6.45 |  | 11.723 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 20:38 | 2014-04-12 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-35кВ БТ2-БТ4-Р39 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 ВЛ отключена на ПС БТ2 из-за наличия "земли" на СШ 35кВ, для её поиска 12.04.2014. | Аварийный осмотр ВЛ 35кВ БТ2-БТ4-Р39 выполнявшийся 12.04.2014г результатов поиска "земли" по фазе "С" не дал. Осмтром ПС БТ2 выявлен вовреждённый ТН 35кВ фазы "С". |  | Начальник СЛЭП Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №419 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 12.04.2014 г., 18 ч. 54 м. (местного), 18 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 12.04.2014 г., 18 ч. 54 м. (местного), 18 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.450000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 11.72300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.760 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-35 БТ2-Р39-БТ4 ВЛ-35 БТ2-Р39-БТ4 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-35кВ БТ2-БТ4-Р39 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 ВЛ отключена на ПС БТ2 из-за наличия "земли" на СШ 35кВ, для её поиска 12.04.2014. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Аварийный осмотр ВЛ 35кВ БТ2-БТ4-Р39 выполнявшийся 12.04.2014г результатов поиска "земли" по фазе "С" не дал. Осмтром ПС БТ2 выявлен вовреждённый ТН 35кВ фазы "С". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о.начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Гл. инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СЛЭП Скворцов А.В. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Начальник ОДС ПО ЦЭС Шашлова М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65013 | 351 | 2014-04-11 20:00 | 2014-04-11 20:12 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0216 |  | 4.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 20:00 | 2014-04-11 20:12 | 13 | 1 | 1066 | 4 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 20 часов 00 минут действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Агрофеновка», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 20 ч.12 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 12 мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №351 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 20 ч. 12 м. (местного), 20 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 20 ч. 12 м. (местного), 20 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.021600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.108 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 394 0 3 категории 5 402 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 394 402 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 393 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 394 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Аграфеновка Н15 ВЛ 10 кВ Аграфеновка Н15 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 20 часов 00 минут действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Агрофеновка», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 20 ч.12 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 12 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Агрофеновка" ПС Н15 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 14.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65377 | 950 | 2014-04-11 19:50 | 2014-04-11 20:50 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.15 |  | 0.218 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 19:50 | 2014-04-11 20:50 | 17 | 3 | 680 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | опора № 64 ВЛ-10кВ №21 Бирюковка обрыв вязки Ф-С земля Ф-С | обрыв вязки ф.С в пр.оп. 14-15. | Недостатки технического обслуживания. | Инженер ПТГ ПРЭС Абдуллаев Г.М. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №950 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 19 ч. 50 м. (местного), 19 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 19 ч. 50 м. (местного), 19 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[02] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.21800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 680 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 173 0 3 категории 5 173 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 173 173 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 172 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 173 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №21 Бирюковка ВЛ 10 кВ №21 Бирюковка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: опора № 64 ВЛ-10кВ №21 Бирюковка обрыв вязки Ф-С земля Ф-С *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[02] обрыв вязки ф.С в пр.оп. 14-15 в следствии коррозийного износа 4.13 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв вязки ф.С в пр.оп. 14-15. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 мероприятия не намечаются 12.06.2014 г. 323300[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Воздушная ЛЭП *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ПРЭС Абдуллаев Г.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64564 | 163 | 2014-04-11 19:21 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.675 |  | 1.645 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 19:21 | 2014-04-11 22:03 | 1 | 1 | 159 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | отгорела перемычка на ВЛ-0,4 кВ |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №163 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 19 ч. 21 м. (местного), 19 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 19 ч. 21 м. (местного), 19 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 22 ч. 03 м. (местного), 22 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.675000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.64500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 159 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 144 0 3 категории 5 144 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 144 144 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 144 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4кВ от ТП-98 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отгорела перемычка на ВЛ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64063 | 311 | 2014-04-11 18:15 | 2014-04-11 19:20 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.021667 |  | 0.629 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 18:15 | 2014-04-11 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | после осмотра ВЛ-0,4№2 ПН-0,4 фазы "В" заменен. перегорание ПН-04, фазы "В" |  |  | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №311 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.021667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.62900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 89 0 3 категории 5 89 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 89 89 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 89 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 89 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра ВЛ-0,4№2 ПН-0,4 фазы "В" заменен. перегорание ПН-04, фазы "В" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченской Ответственное лицо: Касперов А.А 11.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №311 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64403 | 298 | 2014-04-11 18:02 | 2014-04-11 21:00 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 18:02 | 2014-04-11 21:00 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 572. | В ТП-572 отключился АВ ВЛ-0,4кВ № 2. РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №298 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[04] 4.20, Невыявленные причины 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 41 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 572 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 572 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 572. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-572 отключился АВ ВЛ-0,4кВ № 2. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63773 | 491 | 2014-04-11 17:50 | 2014-04-11 18:25 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.014583 |  | 0.225 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 17:50 | 2014-04-11 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Схлёст проводов 0,4кВ ввода в жилой дом От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 |  |  | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №491 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 120 0 3 категории 5 120 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 120 120 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 120 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 120 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №28 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №28 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Схлёст проводов 0,4кВ ввода в жилой дом От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Чернованов ЮН 12.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 491.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63771 | 490 | 2014-04-11 16:20 | 2014-04-11 16:28 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.0008 |  | 0.181 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 16:20 | 2014-04-11 16:28 | 0 | 1 | 221 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром причины не обнаружено От защиты отключен АВ-0,4кВ Л-3 |  |  | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №490 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 221 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром причины не обнаружено От защиты отключен АВ-0,4кВ Л-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ответственное лицо: Мастер Чернованов ЮН 12.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 490.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64565 | 216 | 2014-04-11 16:08 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.64667 |  | 0.939 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 16:08 | 2014-04-11 17:45 | 1 | 1 | 339 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №216 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.646667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.93900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 339 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 327 0 3 категории 5 327 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 327 327 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 327 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 327 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -218 ф.605 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64082 | 31 | 2014-04-11 16:04 | 2014-04-11 16:47 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.005017 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 16:04 | 2014-04-11 16:47 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кичкинская находилась в работе. | 11.04.2014г. в 16 часов 4 минуты от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кичкинская. | Повреждение изолятора ШС-10д. | Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Минаев Р. Ю. | ;Раз"единитель;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №31 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005017 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 1 ОТФ Фермы№2 ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 1 ОТФ Фермы№2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кичкинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 16 часов 4 минуты от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кичкинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. 3.4.7 323256[04] Разрушен изолятор фазы "С" на РТП 5087 из-за старения изоляции , схлёст проводов фаз "С" и "В". Год ввода в работу 1985. 4.12 323256[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10д. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Кичкинская в пролёте опор №№ 282-326. Ответственное лицо: Мастер Федосеевского УЭС Вдовикин М. В. 31.05.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 35 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2005 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. Заместитель председателя: Главный инженер Заветинского РЭС Мололкин А. Н. Члены комиссии: Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. РАСЧЕТ Кич. №1 11.04.14г..docx 2. Лист осмотра Кичкин 1.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Минаев Р. Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64325 | 774 | 2014-04-11 16:03 | 2014-04-11 17:14 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.01065 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 16:03 | 2014-04-11 17:14 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. | Повреждение провода А-25. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №774 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 64 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.009 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода опора № 13 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1985. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская в пролетах опор № 10-15. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 774.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 774.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64235 | 918 | 2014-04-11 15:41 | 2014-04-11 17:59 | 32325202 | Северо-Восточные ЭС (Тарасовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.01 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 15:41 | 2014-04-11 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская | При осмотре ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская обнаружен обрыв провода в пролетах опор №4-5 Отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская | Обрыв провода в пролетах опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская | нет. | Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №918 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 41 м. (местного), 15 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 41 м. (местного), 15 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 59 м. (местного), 17 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 17 ч. 59 м. (местного), 17 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №206 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №206 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская обнаружен обрыв провода в пролетах опор №4-5 Отключение АВ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская 3.4.7 323252[02] Старение материала провода ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская 4.12 323252[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролетах опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская Ответственное лицо: Старший мастер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. 24.04.2014 г. 323252[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64156 | 695 | 2014-04-11 15:40 | 2014-04-11 16:55 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.813 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 15:40 | 2014-04-11 16:55 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10 кВ Звонкая до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 11.04.2014 года в 15 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10кВ Звонкая в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №45 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №695 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.81300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 150 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 109 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 109 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ВЛ ВЛ оборуд. ПС ВЛ-0,4кВ №1 КТП №45 ВЛ-10кВ №103 ПС 110кВ Звонкая ВЛ-0,4кВ №1 КТП №45 ВЛ-10кВ №103 ПС 110кВ Звонкая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10 кВ Звонкая до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 15 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10кВ Звонкая в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №45 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10 кВ Звонкая. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 17.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №695 от 14.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63753 | 157 | 2014-04-11 15:30 | 2014-04-11 16:55 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.14025 |  | 0.20406 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 15:30 | 2014-04-11 16:55 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.32-33 отключён АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №157 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.140250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20406 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.099 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-432 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-432 ВЛ-10 кВ ф.9 пс "Красный Яр" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.32-33 отключён АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64010 | 403 | 2014-04-11 15:22 | 2014-04-11 16:05 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.00833 |  | 0.165 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 15:22 | 2014-04-11 16:05 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №332 | Сильный ветер. схлёст проводов перегорел ПН-2 | Перегорание ПН-2 (100А). | Не выявлено. | Главный инженер Веселовского РЭС Говряков.А.Н | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №403 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[04] 4.20, Невыявленные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008330 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.16500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ В9 ВЛ 10 кВ №906 КТП № 332 Вл0,4 № 2 ПС 35 кВ В9 ВЛ 10 кВ №906 КТП № 332 Вл0,4 № 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №332 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сильный ветер. схлёст проводов перегорел ПН-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорание ПН-2 (100А). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВи №2 от КТП №332. Особое внимание обратить на габарит между проводами, и наличие приближенных к проводам крон деревьев. Ответственное лицо: И.о мастера Давыдов.А.Н 15.05.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Веселовского РЭС Говряков.А.Н Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63914 | 493 | 2014-04-11 15:08 | 2014-04-11 16:58 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.088667 |  | 1.087 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 15:08 | 2014-04-11 15:48 | 15 | 1 | 455 | 2 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Нормальной схеме. | В 15 часов 08 минуты на ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора по фазе "С" на опоре № №8-03/33 разрушение изолятора . Л-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская введена в работу после замены изолятора на опоре. На опоре №8-03/33 разрушение изолятора по фазе "С" ШС-10. | Разрушен изолятор ШС-10 на опоре №8-03/33. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение; | АКТ №493 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 48 м. (местного), 15 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 58 м. (местного), 16 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.088667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.08700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 455 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.133 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 264 0 3 категории 5 264 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 264 264 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 264 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 264 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская ВЛ 10 кВ №8 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 08 минуты на ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская. ВЛ-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора по фазе "С" на опоре № №8-03/33 разрушение изолятора . Л-10 кВ Л-8 Ново-Егорлыкская введена в работу после замены изолятора на опоре. На опоре №8-03/33 разрушение изолятора по фазе "С" ШС-10. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ШС-10 ф "С" на опоре №8-03/33. 4.1 323254[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор ШС-10 на опоре №8-03/33. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №8 Ново-Егорлыкская. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 28.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1963 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 45 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Отсутствие тех.надзора *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 51 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 493.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63898 | 311 | 2014-04-11 15:00 | 2014-04-11 15:19 | 32815002 | Саpпинские ЭС (Сарпинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00095 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 15:00 | 2014-04-11 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" | 11.04.2014 в 15-00 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10 кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" 11.04.2014 г. в 15-10 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" 11.04.2014 г. в 15-19 после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" введена в работу. | Схлест проводов. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №311 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС 110 Садовое-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 в 15-00 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10 кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" 11.04.2014 г. в 15-10 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" 11.04.2014 г. в 15-19 после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлест проводов в результате погодных изменений. 3.4.13 328150[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1". Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С. 05.05.2014 г. 328150[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С. 30.04.2014 г. 328150[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64234 | 917 | 2014-04-11 14:56 | 2014-04-11 15:50 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 14:56 | 2014-04-11 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №239 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №239 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №917 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №9 ТП №239 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №9 ТП №239 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №239 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №239 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №239 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 30.04.2014 г. 323252[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63895 | 310 | 2014-04-11 14:42 | 2014-04-11 14:58 | 32815002 | Саpпинские ЭС (Сарпинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0008 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 14:42 | 2014-04-11 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 в 14-42 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 11.04.2014 г. в 14-47 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1. 11.04.2014 г. в 14-58 после устранения дефекта ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 введена в работу. | Схлест проводов. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №310 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 58 м. (местного), 14 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 58 м. (местного), 14 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 в 14-42 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 11.04.2014 г. в 14-47 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1. 11.04.2014 г. в 14-58 после устранения дефекта ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлест проводов в результате погодных изменений. 3.4.13 328150[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 в случае их обнаружения. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С. 07.05.2014 г. 328150[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С. 30.04.2014 г. 328150[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64751 | 322 | 2014-04-11 14:38 | 2014-04-11 16:24 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.003533 |  | 0.36 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 14:38 | 2014-04-11 16:24 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 | В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор оп.21 МТЗ | оп. №21 ВЛ-0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС ш-42 разрушен изолятор | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №322 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 130 0 3 категории 5 130 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 130 130 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 130 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 130 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС ш-42 ВЛ0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор оп.21 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп. №21 ВЛ-0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС ш-42 разрушен изолятор *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 11.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63888 | 335 | 2014-04-11 14:25 | 2014-04-11 14:37 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.008 |  | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 14:25 | 2014-04-11 14:37 |  |  | 234 |  | 0.041 | [6 empty] | 78 | [6 empty] | 78 | 78 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №3 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. | не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №335 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 37 м. (местного), 14 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 37 м. (местного), 14 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 234 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.041 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 78 0 3 категории 5 78 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 78 78 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 78 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 78 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №71м ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №71м по ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64396 | 297 | 2014-04-11 14:25 | 2014-04-11 15:34 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.005 |  | 22 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 14:25 | 2014-04-11 15:34 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП-561, запитанного по ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1. | Осмотром в ТП-561 обнаружены перегоревшие ПК-10кВ. В 14-25 ТП-561 был выведен в ремонт по неотложной заявке. Произведено измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора, по результатам установлено трансформатор поврежден. Произведена замена силового трансформатора в ТП-561. | Характер повреждения силового трансформатора ТМ-250/10, будет установлен после вскрытия бака трансформатора. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Трансформатор (автотрансф.) силовой;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №297 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 22.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Трансформатор (автотрансф.) силовой Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 165 0 3 категории 5 165 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 165 165 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 165 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 165 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1 ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП-561, запитанного по ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром в ТП-561 обнаружены перегоревшие ПК-10кВ. В 14-25 ТП-561 был выведен в ремонт по неотложной заявке. Произведено измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора, по результатам установлено трансформатор поврежден. Произведена замена силового трансформатора в ТП-561. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причина повреждения силового трансформатора ТМ-250/10 зав. №422409, 2000 года изготовления, будет установлена после вскрытия бака в подрядной специализированной ремонтной организации. 4.12 321651[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Характер повреждения силового трансформатора ТМ-250/10, будет установлен после вскрытия бака трансформатора. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Красноармейского участка КрРЭС произвести осмотры ТП по ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1 с силовыми трансформаторами срок службы которых привышает 25 лет. Произвести замеры нагрузок с целью определения загруженности трансформаторов. Ответственное лицо: Клещеногов А.В. 22.05.2014 г. 321651[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Обмоточный провод *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: 2278 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1995 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При нормальной нагрузке *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Понизительный трансформатор *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с витковым замык. *** 5.19. Причины повреждения: Причина не установлена *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 19 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 19 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63894 | 309 | 2014-04-11 14:16 | 2014-04-11 15:45 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.035 | 0 | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 14:16 | 2014-04-11 15:45 | 13 | 1 | 20 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10"Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г в 14 часов 16 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 11.04.2014г. в 14 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная".Обнаружили обрыв вязки на опоре №144. 11.04.2014 в 15 часов 45 минут после устранения ндефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы | Обрыв вязки на опоре №144. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №309 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 14 ч. 16 м. (местного), 14 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 14 ч. 16 м. (местного), 14 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева ПС Заливная ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10"Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 14 часов 16 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 11.04.2014г. в 14 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная".Обнаружили обрыв вязки на опоре №144. 11.04.2014 в 15 часов 45 минут после устранения ндефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки на опоре №144 вследствии сильного ветра. 3.4.7 328150[03] Обрыв вязки на опоре №144 4.3 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки на опоре №144. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная"с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1970 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 55 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 44 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Эдлеев Б.Г. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65510 | 350 | 2014-04-11 13:56 | 2014-04-11 13:57 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.003333 |  | 4.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 13:56 | 2014-04-11 13:57 | 9 | 2 | 1066 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 | В 13 часов 56 минут действием МТЗ на ПС С5 отключиласьВЛ 10 кВ "Федоровка-1", с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 часов 57 минут. Перерыв в электроснабжении соствил 1 минуту. | не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №350 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1094 0 3 категории 5 1094 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1094 1094 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1094 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1094 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 56 минут действием МТЗ на ПС С5 отключиласьВЛ 10 кВ "Федоровка-1", с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 часов 57 минут. Перерыв в электроснабжении соствил 1 минуту. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5 Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 11.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64566 | 246 | 2014-04-11 13:47 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.568 |  | 0.826 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 13:47 | 2014-04-11 17:20 | 1 | 1 | 147 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №246 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.568000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.82600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 147 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 138 0 3 категории 5 138 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 138 138 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 138 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 138 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-701 ф.9 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65512 | 349 | 2014-04-11 13:43 | 2014-04-11 13:44 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.006667 |  | 7.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 13:43 | 2014-04-11 13:44 | 12 | 3 | 878 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш36 | В 13 часов 43 минуты действием МТЗ на ПС Ш36 отключилась ВЛ-10 кВ «Мясосовхоз», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч. 44 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 01 мин. | Не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №349 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 878 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 349 0 3 категории 5 349 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 349 349 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 348 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 349 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Мясосовхоз Ш36 ВЛ 10 кВ Мясосовхоз Ш36 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш36 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 43 минуты действием МТЗ на ПС Ш36 отключилась ВЛ-10 кВ «Мясосовхоз», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч. 44 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 01 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Мясосовхоз" ПС Ш36. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 11.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63749 | 156 | 2014-04-11 13:37 | 2014-04-11 14:15 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0399 |  | 0.05806 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 13:37 | 2014-04-11 14:15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлёст проводов оп.100-101 отключён АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Чернов Н.Н. |  | АКТ №156 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 37 м. (местного), 13 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 37 м. (местного), 13 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.039900 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05806 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.063 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-373 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-373 ВЛ-10 кВ ф.21 пс Урусовка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлёст проводов оп.100-101 отключён АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Чернов Н.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64112 | 139 | 2014-04-11 13:18 | 2014-04-11 15:44 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.41367 |  | 1.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 13:18 | 2014-04-11 15:44 | 9 | 2 | 612 | 5 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". | 11 апреля 2014 года ы 13 часов 18 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре № 164 был обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 15 часов 44 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 146 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №164 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". Тип изолятора - ШС-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №139 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 44 м. (местного), 15 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 44 м. (местного), 15 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.413667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 612 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 314 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 314 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №4. ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №4. Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года ы 13 часов 18 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре № 164 был обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 15 часов 44 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 146 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская" с 1967 года. 3.4.7 323252[05] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №164 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №164 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". Тип изолятора - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 14.05.2014 г. 323252[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 30.04.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 31 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 139 ТАЦ..pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64308 | 308 | 2014-04-11 13:12 | 2014-04-11 16:08 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34900 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.2288 |  | 1.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 13:12 | 2014-04-11 16:08 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 ВЛ-10кВ «Степной» ПС Ш-31 | В 13 часов 12 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП №360 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 4-6. | Обрыв провода марки А-25 | Нет | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №308 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.228800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.078 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 ВЛ-10 кВ Степной ПС Ш-31 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 ВЛ-10кВ «Степной» ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 12 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП №360 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 4-6. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 18.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65513 | 348 | 2014-04-11 13:12 | 2014-04-11 15:22 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.325 |  | 4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 13:12 | 2014-04-11 15:22 | 6 | 1 | 306 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш38 | В 13 часов 12 минут действием МТЗ на ПС Ш38 отключилась ВЛ-10 кВ «Крепость», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч. 22 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 130 мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №348 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.325000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 306 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 142 0 3 категории 5 142 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 142 142 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 142 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 142 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Крепость Ш38 ВЛ 10 кВ Крепость Ш38 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш38 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 12 минут действием МТЗ на ПС Ш38 отключилась ВЛ-10 кВ «Крепость», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч. 22 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 130 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Крепость" ПС Ш38. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 11.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64055 | 30 | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 14:06 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.009333 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 14:06 | 7 | 1 | 160 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Кичкинская находилась в работе. | 14.04.2014г. в 13 часов 10 минут от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Кичкинская. | Повреждение вязки . | Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Минаев Р.Ю. | ;Механический износ; | АКТ №30 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[04] 4.3, Нарушение механического соединения 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механический износ *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 160 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 53 0 3 категории 5 53 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 53 53 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 53 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 53 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 5 х.Андреев ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 5 х.Андреев Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Кичкинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г. в 13 часов 10 минут от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Кичкинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена вязок. 3.4.7 323256[04] Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 1/63 из-за старения Схлёст проводов. 4.3 323256[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение вязки . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС Кичкинская в пролёте оп. №№ 1/17-1/63. Ответственное лицо: Мастер Федосеевского УЭС 31.05.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. Заместитель председателя: Главный инженер Заветинского РЭС Мололкин А. Н. Члены комиссии: Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. РАСЧЕТ Кич. №5 11.04.14г.docx 2. Лист осмотра Кичкин 5.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Минаев Р.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64110 | 138 | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 15:50 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.51 |  | 1.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 15:50 | 10 | 3 | 598 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | 11 апреля 2014 года в 13 часов 10 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №455 обнаружено повреждение металлической траверсы, межфазный схлёст проводов. В 15 часов 50 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 160 минут. | Излом по сварному шву металлической траверсы железобетонной опоры на опоре №455 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип опоры - промежуточная, железобетонная. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение; | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.510000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 598 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.190 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 13 часов 10 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №455 обнаружено повреждение металлической траверсы, межфазный схлёст проводов. В 15 часов 50 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 160 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" с 1986 года. 3.4.7 323252[03] Излом металлической траверсы на опоре №455 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" произошёл по причине коррозии металла траверсы, в результате произошёл межфазный схлёст проводов. 4.14 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом по сварному шву металлической траверсы железобетонной опоры на опоре №455 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип опоры - промежуточная, железобетонная. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 14.05.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 30.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 43 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Отрыв металлических элементов *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 138 КАМ.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64313 | 770 | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 13:45 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.005833 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 13:10 | 2014-04-11 13:45 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8457 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская находилась в работе. | Отключился АВ 0,4кВ ВЛ №1 КТП 8457 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. ВЛ включена без осмотра.Причины не выявлены. | Поврежденного оборудования нет. | Нарушений нет. | Диспетчер ОДГ ВдРЭС - Мануйлова И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №770 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 93 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8457 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8457 ВЛ 6 кВ № 14 ПС Романовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8457 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4кВ ВЛ №1 КТП 8457 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская. ВЛ включена без осмотра.Причины не выявлены. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8457 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская, по результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мазниченко Л.А. Мастер БпЭиРРС 12.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 222.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ВдРЭС - Мануйлова И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64317 | 769 | 2014-04-11 13:08 | 2014-04-11 15:25 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.022833 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 13:08 | 2014-04-11 15:25 | 1 | 1 | 126 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ТП 7204 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская находалась в работе. | Перегорели ПК 10 кВ фаз "А,В". | Повреждений нет. Причина не установлена. | Нет. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №769 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.022833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 126 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 82 0 3 категории 5 82 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 82 82 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 82 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 82 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204 ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204 оборуд. ПС ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204 ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП 7204 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская находалась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорели ПК 10 кВ фаз "А,В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. Причина не установлена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1,2 ТП 7204 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 769.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 769.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64405 | 145 | 2014-04-11 13:03 | 2014-04-11 13:06 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.00665 |  | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 13:03 | 2014-04-11 13:06 | 15 | 3 | 556 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110/35/10 кВ Куберле-2. | РПВ-успешно. Не установлено. МТЗ | В 13 часов 03 минуты на ПС 110/35/10 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №145 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 13 ч. 03 м. (местного), 13 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 03 м. (местного), 13 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 556 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.133 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 210 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 210 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110/35/10 кВ Куберле-2. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: РПВ-успешно. Не установлено. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 13 часов 03 минуты на ПС 110/35/10 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 22.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №145.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63748 | 155 | 2014-04-11 12:52 | 2014-04-11 13:40 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0912 |  | 0.1327 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 12:52 | 2014-04-11 13:40 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Повреждена коммутация АВ-0,4 кВ отключен АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №155 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.091200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.13270 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.114 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 38 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 38 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 38 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-53 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-53 ВЛ-10 кВ ф.17 пс "Дружба" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждена коммутация АВ-0,4 кВ отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64567 | 21 | 2014-04-11 12:39 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.4587 |  | 3.576 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 12:39 | 2014-04-11 20:20 | 1 | 1 | 149 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение КЛ-0,4 кВ |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №21 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 39 м. (местного), 12 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 39 м. (местного), 12 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.458667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.57600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 149 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.320 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 146 0 3 категории 5 146 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 146 146 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 146 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 146 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-121 ф.17 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение КЛ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64568 | 168 | 2014-04-11 12:31 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.9267 |  | 2.802 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 12:31 | 2014-04-11 17:20 | 1 | 1 | 369 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №168 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 31 м. (местного), 12 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 31 м. (местного), 12 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.926667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.80200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 369 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 352 0 3 категории 5 352 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 352 352 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 352 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 352 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-127 ф.29 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63955 | 250 | 2014-04-11 12:24 | 2014-04-11 14:00 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0016 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 12:24 | 2014-04-11 14:00 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г. в 12час. 24мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 11.04.2014г. в 12час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 11.04.2014г. в 14час. 00мин.после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Схлест проводов в пролете опор №3-4,обрыв провода в пролете опор №1-2,АВ-0,4кВ не отключался. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №250 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 51 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ (Ф-2) ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 12час. 24мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 11.04.2014г. в 12час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 11.04.2014г. в 14час. 00мин.после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов в пролете опор №3-4,обрыв провода в пролете опор №1-2,АВ-0,4кВ не отключался. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 08.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 25.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63747 | 154 | 2014-04-11 12:18 | 2014-04-11 13:00 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0609 |  | 0.08861 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 12:18 | 2014-04-11 13:00 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | отгорела перемычка оп.16-17 |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №154 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060900 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.08861 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 29 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.087 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-340 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-340 ВЛ-10 кВ ф.21 пс "Урусовка" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отгорела перемычка оп.16-17 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64569 | 247 | 2014-04-11 12:18 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.1792 |  | 1.702 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 12:18 | 2014-04-11 17:01 | 1 | 1 | 404 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №247 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.179167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.70200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 404 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 396 0 3 категории 5 396 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 396 396 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 396 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 396 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-285 ф.8 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64570 | 132 | 2014-04-11 12:12 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.6583 |  | 2.412 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 12:12 | 2014-04-11 18:50 | 1 | 1 | 153 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №132 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 12 ч. 12 м. (местного), 12 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 12 ч. 12 м. (местного), 12 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.658333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.41200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 153 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 144 0 3 категории 5 144 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 144 144 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 144 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-98 ф.16 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64399 | 98 | 2014-04-11 11:39 | 2014-04-11 16:46 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.37863 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 11:39 | 2014-04-11 16:46 | 7 | 2 | 50 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская | Повреждение изолятора на опоре № 112. Н№36 Земля в сети 10 кВ ф"С" | Причиной повреждения изолятора на опоре № 112 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская послужило: длительный срок эксплуатации ВЛ, загрязнение поверхности, образование микротрещин, что привело к пробою изоляции и разрушению. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; | АКТ №98 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 11 ч. 39 м. (местного), 11 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 11 ч. 39 м. (местного), 11 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 46 м. (местного), 16 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 46 м. (местного), 16 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.378633 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.074 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Калининская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение изолятора на опоре № 112. Н№36 Земля в сети 10 кВ ф"С" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Порывистый ветер до 15 м/с 3.4.10 323253[07] 11.04.2014 года в 11:39 на ПС 110 кВ Калининская прошёл сигнал "Земля" КРУН-10, последовательными переключениями установлено "Земля" фазы "С" ВЛ 10 кВ №2. Л-2 выведена в ремонт. Бригадой Кружилинского УЭС установлено: поврежден изолятов на опоре № 112. После замены изолятора выполнено РПВ, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 307 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения изолятора на опоре № 112 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская послужило: длительный срок эксплуатации ВЛ, загрязнение поверхности, образование микротрещин, что привело к пробою изоляции и разрушению. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховую ревизию ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская в пролетах опор № 110-120. Произвести замену поврежденных изоляторов. Ответственное лицо: Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 13 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64267 | 178 | 2014-04-11 11:07 | 2014-04-11 14:47 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.76267 |  | 2.562 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 11:07 | 2014-04-11 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 508 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 11.04.14 г. в 11:07 по неплановй заявке отключили В-Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная. 11.04.14 г. в 14:47 после устранения повреждения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Скважина-1, Школа-1, Связь-1, Дет.сад-1,Теле-радио вышка-1. Перерыв в электроснабжении - 220 минут. | При порывах ветра из-за разрегулированной стрелы провеса в результате ослабления вязки провода произошел схлест проводов в пролетах опор № 25-35 ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная, что привело к межфазному замыканию. | При осмотре не обнаружена разрегулированная стрела провеса провода в пролета опор № 25-35 Ягодная ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ из-за отсутствия видимых признаков дефекта. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | АКТ №178 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.762667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.56200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.208 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 522 0 3 категории 5 522 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 522 522 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 508 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 7 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 7 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 522 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ ПС Ягодное ВЛ №8 10 кВ ПС Ягодное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.14 г. в 11:07 по неплановй заявке отключили В-Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная. 11.04.14 г. в 14:47 после устранения повреждения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Скважина-1, Школа-1, Связь-1, Дет.сад-1,Теле-радио вышка-1. Перерыв в электроснабжении - 220 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При порывах ветра из-за разрегулированной стрелы провеса в результате ослабления вязки провода произошел схлест проводов в пролетах опор № 25-35 ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная, что привело к межфазному замыканию. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена разрегулированная стрела провеса провода в пролета опор № 25-35 Ягодная ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ из-за отсутствия видимых признаков дефекта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная с устранением не затратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Ольховского РЭС А.А Кокин 11.07.2014 г. 321652[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65067 | 347 | 2014-04-11 10:55 | 2014-04-11 15:08 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.536 |  | 5.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 10:55 | 2014-04-11 15:08 | 12 | 2 | 1077 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский Ш-34 | В 10:55 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский с неуспешным РПВ. При осмотре ВЛ повреждений не выявлено. | При осмотре ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 повреждений не выявлено. | Нарушений нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №347 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.536000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1077 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 531 0 3 категории 5 531 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 531 531 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 531 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Придонский пс Ш34 ВЛ10 кВ Придонский пс Ш34 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10:55 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский с неуспешным РПВ. При осмотре ВЛ повреждений не выявлено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донцкого РЭС Тесленко СВ 18.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64233 | 916 | 2014-04-11 10:50 | 2014-04-11 15:20 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.03 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 10:50 | 2014-04-11 15:20 |  |  |  |  | 0.001 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ обнаружен обрыв ответвления бытового абонента на опоре №12 до здания. | Обрыв провода ответвления у бытового абонента на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. | Нет. | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №916 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №1 ТП №382 ВЛ 0,4 кВ №1. ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №1 ТП №382 ВЛ 0,4 кВ №1. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ обнаружен обрыв ответвления бытового абонента на опоре №12 до здания. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. 3.4.7 323252[05] Старение и коррозия провода ответвления бытового абонента на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. 4.12 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ответвления у бытового абонента на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 01.06.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64299 | 766 | 2014-04-11 10:50 | 2014-04-11 11:30 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.033333 |  | 0.422 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 10:50 | 2014-04-11 11:30 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ №1 КТП8074 ВЛ-10кВ №3 ПС Дубенцовская находилась в работе. | Отключился автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8074 ВЛ 10кВ №3 ПС Дубенцовская. Причины не выявлены. ВЛ включена без осмотра. | Повреждённого оборудования нет. | Нет. | Диспетчер ОДГ Мануйлова И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №766 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.033333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.42200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 122 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8074 10кВ № 3 ПС Дубенцовская ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8074 10кВ № 3 ПС Дубенцовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ №1 КТП8074 ВЛ-10кВ №3 ПС Дубенцовская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8074 ВЛ 10кВ №3 ПС Дубенцовская. Причины не выявлены. ВЛ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП8074 ВЛ-10кВ №3 ПС Дубенцовская, по результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Текутьев А.А. мастер Рябичевского УЭС 30.04.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 111.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Мануйлова И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64324 | 772 | 2014-04-11 10:46 | 2014-04-11 12:03 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.010267 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 10:46 | 2014-04-11 12:03 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кв Нижне-Журавская. | Повреждение изолятора ТС. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №772 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010267 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 41 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кв Нижне-Журавская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора. 3.4.7 323256[05] Разрушение изолятора фаза "А" опора № 1/7 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1983. 4.14 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ТС. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская в пролетах опор № 1/3-1/8. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 772.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 772.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63827 | 129 | 2014-04-11 10:45 | 2014-04-11 11:33 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.1216 |  | 2.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 10:45 | 2014-04-11 11:33 | 17 | 3 | 788 | 3 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 350 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" нормальный. | 10:45 При выходе сигнала "Землся в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". 11:33 ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Разрушен изолятор на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". | Своевременно не обнаружен дефект изолятора на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.121600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 788 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.152 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 370 0 3 категории 5 374 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 370 374 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 350 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 14 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 370 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10:45 При выходе сигнала "Землся в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". 11:33 ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" произошел по причине касания провода траверсы заземленных конструкций ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская", в результате разрушения изолятора ШС-10 на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская", из-за дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. 3.4.7 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не обнаружен дефект изолятора на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 05.05.2014 г. 321654[07] 2 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 09.05.2014 г. 321654[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1971 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 43 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 129.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63893 | 308 | 2014-04-11 10:45 | 2014-04-11 12:23 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.098 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 10:45 | 2014-04-11 12:23 | 4 | 1 | 490 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. мастеру Большецарынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2". 11.04.2014 г., 10 ч. 55 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Большецарынского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2". 11.04.2014 г., 12 ч. 23 м. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2" введена в работу | Повреждения не обнаружено. | Не выявлено | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №308 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 12 ч. 23 м. (местного), 12 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 12 ч. 23 м. (местного), 12 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.098000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 490 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 120 0 3 категории 5 136 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 120 136 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 120 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 120 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 2 Мирный ПС 110 Большой Царын 2 ВЛ 10 кВ 2 Мирный ПС 110 Большой Царын 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 г., 10 ч. 45 м. мастеру Большецарынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2". 11.04.2014 г., 10 ч. 55 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Большецарынского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2". 11.04.2014 г., 12 ч. 23 м. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ № 2 " Мирный" от ПС 110 /10 кВ "Большой-Царын-2" введена в работу *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ №2 "Мирный" от ПС 110/10 кВ "Большой-Царын-2". Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б. 16.05.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Мирный" от ПС 110/10 кВ "Большой-Царын-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б. 02.05.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Октябрьскому РЭС № 1 от 30.01.2014 г. Подписи Председатель: Буваев О.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ Чадлаев В.Б.-мастер БЦУЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64247 | 85 | 2014-04-11 10:44 | 2014-04-11 11:13 | 32165501 | Правобережные ЭС (ПО Правобережные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41100 | Электродуговое повреждение | 3.3833 |  | 7.85 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 10:44 | 2014-04-11 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей всех присоединений 10кВ ПС «Сарепта-1» осуществлялось от IIс.ш.10кВ. Iс.ш.-10кВ ПС «Сарепта-1» 11.04.2014г. находилась в ремонте, согласно плановой заявки. | 11.04.2014г. в 10:44 на ПС «Сарепта-1» от действия МТЗ-110 с первой выдержкой времени отключился В-10 Т-2. Причиной отключения явилось короткое замыкание на кабельной линии 10кВ фидера №13 в сети МУПП «ВМЭС», при этом произошло повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10кВ фид.№13 ПС «Сарепта-1», (выше трансформаторов тока, В-10кВ фид.№13 остался во включенном положении). Восстановлено электроснабжение потребителей I с.ш.-10кВ и II с.ш.-10кВ ПС «Сарепта-1» в 11:13 11.04.2014г. | Повреждены три опорные изолятора фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10кВ фид.№13, типа ИО-10. |  | ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 21.04.2014г. | ;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов;Электродуговое повреждение;По состоянию оборудования; | АКТ №85 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321655[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 321655[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321655[01] 4.11, Электродуговое повреждение 321655[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 13 м. (местного), 11 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 13 м. (местного), 11 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.383333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.85000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение больницы обесточение социально-значимых объектов Электродуговое повреждение По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 7.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ «Сарепта-1» ПС 110/35/10 кВ «Сарепта-1» оборуд. ПС Т №2 110/35/10 кВ Т №2 110/35/10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей всех присоединений 10кВ ПС «Сарепта-1» осуществлялось от IIс.ш.10кВ. Iс.ш.-10кВ ПС «Сарепта-1» 11.04.2014г. находилась в ремонте, согласно плановой заявки. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 10:44 на ПС «Сарепта-1» от действия МТЗ-110 с первой выдержкой времени отключился В-10 Т-2. Причиной отключения явилось короткое замыкание на кабельной линии 10кВ фидера №13 в сети МУПП «ВМЭС», при этом произошло повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10кВ фид.№13 ПС «Сарепта-1», (выше трансформаторов тока, В-10кВ фид.№13 остался во включенном положении). Восстановлено электроснабжение потребителей I с.ш.-10кВ и II с.ш.-10кВ ПС «Сарепта-1» в 11:13 11.04.2014г. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация опорных изоляторов 10кВ фидера №13 ПС "Сарепта-1" сверх нормативного срока эксплуатации и непринятие необходимых (своевременных) мер по замене из-за отсутствия финансирования. 3.4.7 321655[01] Повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10кВ фид.№13 произошло из-за электро-динамического воздействия при коротком замыкании на кабельной линии 10кВ фидера №13 в сети МУПП «ВМЭС». 4.11 321655[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждены три опорные изолятора фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10кВ фид.№13, типа ИО-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить замену всех опорных изоляторов 10кВ в ячейке В-10кВ фид.№13 ПС «Сарепта-1» Ответственное лицо: Начальник ЮГП Первушин С.Н. 30.08.2014 г. 321655[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 3 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1951 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина, свищ, скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 62 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 62 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ПО "ПЭС" Филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 55-П/252 от 17.04.2014 г. Подписи Председатель: Начальник СТК ПЭС УПКиОТ Залипаев П.И. 21.04.2014г. Заместитель председателя: Члены комиссии: заместитель главного инженера ПО "ПЭС" - начальник СП Смирнов Н.А. 21.04.2014г. начальник ОДС ПЭС ЦУС Федоров А.В. 21.04.2014г. начальник СИЗП ПО «ПЭС» Силкин М.И. 21.04.2014г. начальник СРЗАИ ПО «ПЭС» Дорофеев В.А. 21.04.2014г. ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 21.04.2014г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Служебная записка начальника ЮГП Первушина С.Н..tif 2. Оперативный журнал ОВБ ЮГП.JPG 3. IMG_0828.jpg 4. Журнал РЗА ПС Сарепта-1.jpg 5. Журнал ремонта ПС Сарепта-1.jpg 6. Паспорт В.ф-13 ПС Сарепта-1.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 11 листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 21.04.2014г. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64182 | 466 | 2014-04-11 10:41 | 2014-04-11 17:15 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4200 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | 0.28 | 0 | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-11 10:41 | 2014-04-11 17:15 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г. в 10:41 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Прудовская" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" была выведена в ремонт. 11.04.2014г. в 17:15 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" был обнаружен обрыв вязки фазы "В" на опоре №38. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №466 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[03] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.280000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС Чагорта ВЛ-10кВ Связь с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 10:41 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Прудовская" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" была выведена в ремонт. 11.04.2014г. в 17:15 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328153[03] Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.2 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" был обнаружен обрыв вязки фазы "В" на опоре №38. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 14.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 34 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 5 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 22 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64173 | 460 | 2014-04-11 10:31 | 2014-04-11 11:27 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.28 | 0 | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 10:31 | 2014-04-11 11:27 | 9 | 1 | 1953 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г в 10 часов 31 минуту дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". 11.04.2014 г. в 10 часов 40 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Вознесеновского УЭС выехала на осмотр, обнаружено: Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА, "земля" в сети 10кВ. 11.04.2014 в 11 часов 27 минут после устранения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | По ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" обнаружено: Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №460 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 31 м. (местного), 10 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 31 м. (местного), 10 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[03] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 27 м. (местного), 11 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 27 м. (местного), 11 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.280000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1953 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 704 0 3 категории 5 704 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 704 704 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 704 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 704 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35/10кВ Вознесеновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 10 часов 31 минуту дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". 11.04.2014 г. в 10 часов 40 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Вознесеновского УЭС выехала на осмотр, обнаружено: Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА, "земля" в сети 10кВ. 11.04.2014 в 11 часов 27 минут после устранения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[03] Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА 4.14 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" обнаружено: Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 19.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 05.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 5 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие дефекты ремонта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 11 год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 11 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2003 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65219 | 382 | 2014-04-11 10:30 | 2014-04-11 11:40 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 10:30 | 2014-04-11 11:40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | не выявлено Отключен АВ-0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | не выявлено | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №382 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[04] 4.20, Невыявленные причины 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №210 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №210 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено Отключен АВ-0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64232 | 915 | 2014-04-11 10:29 | 2014-04-11 12:02 | 32325202 | Северо-Восточные ЭС (Тарасовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.02 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 10:29 | 2014-04-11 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская | При осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская обнаружен обрыв провода в пролетах опор №87-88 Отключение АВ-0,4 кВ №2 КТП №91 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская . | Обрыв провода в порете опор №№ 87-88 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская. | нет. | Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №915 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 12 ч. 02 м. (местного), 12 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 12 ч. 02 м. (местного), 12 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Войковская ВЛ 10 кВ №5 КТП №91 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 35 кВ Войковская ВЛ 10 кВ №5 КТП №91 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская обнаружен обрыв провода в пролетах опор №87-88 Отключение АВ-0,4 кВ №2 КТП №91 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская 3.4.7 323252[02] Старение изоляции провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская 4.12 323252[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в порете опор №№ 87-88 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская Ответственное лицо: Старший мастер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. 24.04.2014 г. 323252[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64360 | 340 | 2014-04-11 10:24 | 2014-04-11 16:12 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.54 |  | 0.982 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-11 10:24 | 2014-04-11 11:00 | 27 | 2 | 2824 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв шлейфа на ЛР 10кВ №7/1 ф-"В", 2 населенных пункта,2 социально значемых объекта. МТЗ - неуспешно | В результате длительного срока эксплуатации и нарушения механической прочности произошел обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР 10кВ №7/1. | не выявлено | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | АКТ №340 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[07] 4.3, Нарушение механического соединения 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.540000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.98200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 27 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2824 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.900 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1459 0 3 категории 5 1459 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1459 1459 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1459 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1459 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №7 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв шлейфа на ЛР 10кВ №7/1 ф-"В", 2 населенных пункта,2 социально значемых объекта. МТЗ - неуспешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[07] Обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР 10кВ №7/1. 4.3 323257[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В результате длительного срока эксплуатации и нарушения механической прочности произошел обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР 10кВ №7/1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Синявская. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер ЧРЭС - Замедянский А.Э. 21.05.2014 г. 323257[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 340.1.pdf 2. 340,2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64109 | 137 | 2014-04-11 10:19 | 2014-04-14 14:25 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.42 |  | 1.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-11 10:19 | 2014-04-11 12:18 | 19 | 9 | 1320 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". | 11 апреля 2014 года в 10 часов 19 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". РПВ не успешное. В 12 часов 18 минут ВЛ включена в работу без КТП №15. Все потребители запитаны. При осмотре ВЛ обнаружен повреждённым опорный изолятор 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №15. 14 апреля 2014 года в 14 часов 25 минут КТП №15 включено в работу. Перерыв в электроснабжении составил 119 минут. | Механическое разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №15 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". Тип изолятора - ИОС 10-500-УХЛ1. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; | АКТ №137 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 19 м. (местного), 10 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 19 м. (местного), 10 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 9 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1320 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 363 0 3 категории 5 363 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 363 363 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 363 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 363 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 10 часов 19 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". РПВ не успешное. В 12 часов 18 минут ВЛ включена в работу без КТП №15. Все потребители запитаны. При осмотре ВЛ обнаружен повреждённым опорный изолятор 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №15. 14 апреля 2014 года в 14 часов 25 минут КТП №15 включено в работу. Перерыв в электроснабжении составил 119 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская" с 1986 года. 3.4.7 323252[04] Повреждение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе 10 кВ КТП №15 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская" произошло по причине старения изоляции изолятора. В результате повреждения опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на ВР-10 кВ КТП №15 и возникновения электрической дуги произошло межфазное короткое замыкание на ВР-10 кВ. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе ВР-10 кВ КТП №15 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". Тип изолятора - ИОС 10-500-УХЛ1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 14.05.2014 г. 323252[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр выносных разъединителей 10 кВ КТП на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 30.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 43 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 137 Б-К.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
77275 | 271 | 2014-04-11 10:17 | 2014-04-11 11:37 | 32165503 | Правобережные ЭС (Чернышковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4200 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | 0.053333 |  | 0.88 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 10:17 | 2014-04-11 11:37 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Частичное разрушение изолятора на опоре № 11, провод заземленных частей опоры не касался, произведена замена изолятора | Повреждение изолятора ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-901 по ВЛ-10 кВ №32 ПС "Чернышково" | Длительный период эксплуатации изолятора. | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Механический износ;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №271 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 17 м. (местного), 10 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 17 м. (местного), 10 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321655[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321655[03] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 321655[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.88000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Механический износ Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-901 по ВЛ-10 кВ № 32 Чернышково ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-901 по ВЛ-10 кВ № 32 Чернышково Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Частичное разрушение изолятора на опоре № 11, провод заземленных частей опоры не касался, произведена замена изолятора *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный период эксплуатации изолятора. 3.4.7 321655[03] Длительный период эксплуатации. 4.2 321655[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-901 по ВЛ-10 кВ №32 ПС "Чернышково" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Длительный период эксплуатации изолятора. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63745 | 152 | 2014-04-11 10:15 | 2014-04-11 11:30 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.17625 |  | 0.25644 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 10:15 | 2014-04-11 11:30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлёст проводов оп.92-93 отключён АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №152 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.176250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25644 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 47 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.141 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 47 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 47 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-342 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-342 ВЛ-10 кВ ф.21 пс "Урусовка" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлёст проводов оп.92-93 отключён АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63885 | 334 | 2014-04-11 10:15 | 2014-04-11 10:23 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.009 |  | 0.022 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 10:15 | 2014-04-11 10:23 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. | не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №334 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 180 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.066 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 63 0 3 категории 5 63 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 63 63 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 63 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 63 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №453 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №453 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63772 | 775 | 2014-04-11 10:08 | 2014-04-11 15:05 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.8711 |  | 1.5 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 10:08 | 2014-04-11 15:05 | 17 | 1 | 825 | 4 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ "Маркинская" находилась в работе. | 11.04.2014 года в 10 часов 08 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Маркинская. РПВ успешно, "земля" фаза "С". ВЛ отключена от руки для устранения повреждения. | Повреждение изолятора ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №775 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.871100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 825 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.378 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП 10 кВ Маркинская ВЛ 10 кВ № 6 ст. Маркинская РП 10 кВ Маркинская ВЛ 10 кВ № 6 ст. Маркинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ "Маркинская" находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 10 часов 08 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Маркинская. РПВ успешно, "земля" фаза "С". ВЛ отключена от руки для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора. 3.4.7 323256[07] Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 1/5 из-за старения изоляции. Год ввода в эксплуатацию 1985. 4.12 323256[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ "Маркинская" в пролёте опор №44-1/6. Ответственное лицо: Мастер БЭ и РРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 10 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист и расчет на 11 04 2014.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах