63839 | 285 | 2014-04-01 21:45 | 2014-04-02 09:17 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.33 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 21:45 | 2014-04-02 09:17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 01.04.2014 г. в 21 час 45 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор". Земля в сети 10 кВ. 01.04.2014 г. в 21 час 55 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 02.04.2014 г. в 09 часов 17 минут после обхода осмотра по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Дефект не обнаружен. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №285 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.330000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 4 Водозабор ВЛ 10 кВ 4 Водозабор от ПС 110 М.Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 г. в 21 час 45 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор". Земля в сети 10 кВ. 01.04.2014 г. в 21 час 55 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 02.04.2014 г. в 09 часов 17 минут после обхода осмотра по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаружен. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 12.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 25.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М. -гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кавенев А.Н. - мастер участка Бакаев М.М. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64209 | 892 | 2014-04-01 21:45 | 2014-04-01 21:46 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 21:45 | 2014-04-01 21:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №892 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 21 ч. 46 м. (местного), 21 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 21 ч. 46 м. (местного), 21 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Богатовская ПТФ ВЛ 10 кВ №2 КТП №518 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ ВЛ 10 кВ №2 КТП №518 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 22.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65416 | 829 | 2014-04-01 21:28 | 2014-04-02 10:45 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 1.2798 |  | 1.862 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-01 21:28 | 2014-04-02 10:45 | 5 | 2 | 356 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | земля Ф."А" | поврежден штыревой изолятор оп.261 отпайка ЛР-5 | Недостатки технического обслуживания. | Леонтьев А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд. качество руководящих док-тов;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №829 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 21 ч. 28 м. (местного), 21 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 21 ч. 28 м. (местного), 21 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.279833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.86200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд. качество руководящих док-тов Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 356 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 300 0 3 категории 5 300 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 300 300 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 300 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 300 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ ЛР-5 ВЛ-10 кВ ЛР-5 пс Дружба Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: земля Ф."А" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: поврежден штыревой изолятор оп.261 отпайка ЛР-5 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Леонтьев А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63038 | 735 | 2014-04-01 21:05 | 2014-04-01 22:10 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.11917 |  | 0.6 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 21:05 | 2014-04-01 22:10 | 15 | 1 | 991 | 0 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Богоявленская находилась в работе. | ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Богоявленская отключена вручную. | Повреждение провода АС-35. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №735 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.119167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 991 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.110 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 398 0 3 категории 5 398 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 398 398 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 398 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Богоявленская отключена вручную. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Разрушен изолятор на опоре № 14/2, фаза "А" из-за старения. 4.12 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода АС-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1ПС 35 кВ Богоявленская в пролете опор № 14/1-14/5. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм АКТ 735 01.01.14.pdf 2. Эконом АКТ 735 01.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63411 | 379 | 2014-04-01 20:42 | 2014-04-01 20:46 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.002 |  | 0.032 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 20:42 | 2014-04-01 20:46 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не установлена. Сильный порывистый ветер От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 | нет | нет | Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №379 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 20 ч. 46 м. (местного), 20 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 20 ч. 46 м. (местного), 20 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 94 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 55 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 55 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 55 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП 702 ВЛ 0.4 кВ №2 ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП 702 ВЛ 0.4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Сильный порывистый ветер От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Исчерпание ресурса 4.16 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 702 Ответственное лицо: мастер Безкоровайный А.В. 11.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62746 | 858 | 2014-04-01 20:38 | 2014-04-01 23:30 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.1467 |  | 1.647 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 20:38 | 2014-04-01 23:30 | 24 | 1 | 1206 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10кВ ф.20 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. | В 20:38 на ПС Енотаевка от ключа управления отключен В-10кВ ф.20, "земля" фазы "В", обрыв вязки на опоре №117/8 отпайки № 2. | Обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре № 117/8 ф.20 ПС Енотаевка. | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. | Инженер ПТГ Никулин Е.Ю. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №858 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.146667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.64700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1206 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1192 0 3 категории 5 1192 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1192 1192 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1192 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1192 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10кВ ф.20 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 20:38 на ПС Енотаевка от ключа управления отключен В-10кВ ф.20, "земля" фазы "В", обрыв вязки на опоре №117/8 отпайки № 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре № 117/8 при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.7 323300[09] Обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре № 117/8 ф.20 ПС Енотаевка. 4.12 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре № 117/8 ф.20 ПС Енотаевка. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену вязок провода А-50 фаз "А", "В", "С" на опоре № 117/8 отпайки № 2 ф. 20 ПС Енотаевка. Ответственное лицо: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. 02.04.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 62 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Никулин Е.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62837 | 392 | 2014-04-01 20:20 | 2014-04-01 22:01 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.003367 |  | 0.189 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 20:20 | 2014-04-01 22:01 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-1. РПВ успешно. Причина не установлена. | нет | не выявлены | Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №392 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[05] 4.20, Невыявленные причины 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003367 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-1. РПВ успешно. Причина не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлены *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л- Пролетарская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу АВ. Ответственное лицо: Брейкин О.Н. - мастер Пролетарского УЭС 14.04.2014 г. 323254[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №392.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63139 | 488 | 2014-04-01 20:15 | 2014-04-01 22:12 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 20:15 | 2014-04-01 22:12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №488 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-152 10Л-Шульцы-10 1Л-0,4кВ ТП-152 10Л-Шульцы-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64769 | 335 | 2014-04-01 20:15 | 2014-04-02 11:10 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.006667 |  | 2.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-01 20:15 | 2014-04-01 20:35 | 2 | 1 | 333 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-32 | В20:15 на ПСШ-32 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ "Черни", с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружен обрыв вязки провода марки ПС-35 на опоре №64 ВЛ-10кВ "Черни" | При осмотре обнаружен обрыв вязки провода марки ПС-35 на опоре №64 ВЛ-10кВ "Черни" | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №335 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 333 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 150 0 3 категории 5 150 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 150 150 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 150 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 150 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-32 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В20:15 на ПСШ-32 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ "Черни", с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружен обрыв вязки провода марки ПС-35 на опоре №64 ВЛ-10кВ "Черни" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре обнаружен обрыв вязки провода марки ПС-35 на опоре №64 ВЛ-10кВ "Черни" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние вязки на ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32 в пролётах опор №59-68 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 02.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: ПС,ПСО *** 5.3. Параметры: ПС,ПСО *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1989 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 5 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 17 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.1997 г. *** 5.24. Время восстановления: 14 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62870 | 734 | 2014-04-01 19:40 | 2014-04-01 21:23 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.017167 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 19:40 | 2014-04-01 21:23 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения Л 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская находилась в работе. | 01.04.4014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6551. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №734 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 21 ч. 23 м. (местного), 21 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 21 ч. 23 м. (местного), 21 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения Л 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.4014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6551. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 30.06.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64424 | 80 | 2014-04-01 19:33 | 2014-04-01 20:30 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 41400 | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.1577 |  | 0.52 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-01 19:33 | 2014-04-01 20:30 | 17 | 3 | 551 | 6 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка - нормальный. | 01.04.2014 в 18:55 поступило сообщение потребителя об отсутствии напряжения на ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. В 19:25 дежурный ОВБ обнаружил отключенный от МТЗ выключатель В-4Л-10. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. В 19:33 линия выведена в ремонт. При осмотре обнаружен обрыв вязки на опоре №6 основной магистрали. После устранения повреждения линия введена в работу в 20:30. оп 6 обрыв вязки фазы В. Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Повреждена одна вязка провода на опоре №6 основной магистрали. | Низкое качество вязки провода к изолятору на опоре №6 основной магистрали. | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №80 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 19 ч. 33 м. (местного), 19 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 19 ч. 33 м. (местного), 19 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321653[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.157700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.52000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 551 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.166 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 222 0 3 категории 5 224 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 222 224 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 219 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 222 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 в 18:55 поступило сообщение потребителя об отсутствии напряжения на ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. В 19:25 дежурный ОВБ обнаружил отключенный от МТЗ выключатель В-4Л-10. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. В 19:33 линия выведена в ремонт. При осмотре обнаружен обрыв вязки на опоре №6 основной магистрали. После устранения повреждения линия введена в работу в 20:30. оп 6 обрыв вязки фазы В. Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации - 25 лет. 3.4.7 321653[08] Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях воздействия частых ветровых нагрузок. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена одна вязка провода на опоре №6 основной магистрали. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Низкое качество вязки провода к изолятору на опоре №6 основной магистрали. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. Ответственное лицо: мастер по ремонту и обслуживанию р/сетей 0,4кВ Сиваков В.В. 14.05.2015 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 13 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 001.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
62427 | 737 | 2014-04-01 19:00 | 2014-04-01 19:25 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.10417 |  | 0.248 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 19:00 | 2014-04-01 19:25 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ-10кВ №5 ПС Донская находилась в работе. | Откдючился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская.Причины не установлены. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | диспетчер ОДГ Васильева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №737 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.104167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 99 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ-10кВ №5 ПС Донская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Откдючился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская.Причины не установлены. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП8092 ВЛ -10 кВ № 5 ПС Донская,по результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А. 02.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 737.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ Васильева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62632 | 381 | 2014-04-01 18:30 | 2014-04-01 19:27 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.0171 |  | 0.234 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 18:30 | 2014-04-01 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром причина не установлена Отключен АВ-0,4кВ №1 |  |  | ДОДГ Ефимов АИ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №381 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 27 м. (местного), 19 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 27 м. (местного), 19 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.23400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.018 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 65 0 3 категории 5 65 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 65 65 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 65 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 65 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №274 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №274 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром причина не установлена Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Лукьянов ВП 04.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 381.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63687 | 229 | 2014-04-01 18:15 | 2014-04-01 19:35 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.02 | 0 | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 18:15 | 2014-04-01 19:35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. | 01.04.2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" от МТЗ. 01.04.2014г. в 18час. 20мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 01.04.2014г. в 19час. 35мин. после устранения дефектов ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу.Обрыв вязки фазы А на опоре №72 МТЗ. | Обрыв вязки фазы А на опоре №72 | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №229 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Оленичево ВЛ 10 кВ Оленичево Пс Михайловская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" от МТЗ. 01.04.2014г. в 18час. 20мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 01.04.2014г. в 19час. 35мин. после устранения дефектов ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу.Обрыв вязки фазы А на опоре №72 МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки фазы А на опоре №72 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 14.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Старший мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 22.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: отсуствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1979 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 53 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 21 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Ст. мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65522 | 374 | 2014-04-01 18:14 | 2014-04-01 19:14 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.02375 |  | 0.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-01 18:14 | 2014-04-01 19:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№А-10. | Разрушен изолятор ф."А на оп.№8 по Вл 0.4кВ№2 от КТП№А-10 поВл10кВ Комплекс от П.С Н-15. | Разрушен изолятор на опоре №8 | Нет | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №374 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[05] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 14 м. (местного), 19 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 14 м. (местного), 19 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 76 0 3 категории 5 76 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 76 76 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 76 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 76 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.38кВ №2 КТП А-10по ВЛ 10 кВ Комплекс от П.С Н-15. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№А-10. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Разрушен изолятор ф."А на оп.№8 по Вл 0.4кВ№2 от КТП№А-10 поВл10кВ Комплекс от П.С Н-15. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор на опоре №8 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н15 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 01.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62428 | 736 | 2014-04-01 18:00 | 2014-04-01 18:35 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.14583 |  | 0.25 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 18:00 | 2014-04-01 18:35 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8106 ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная находилась в работе | Отключился АВ 0,4кВ Вл-0,4кВ №1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная.Причины не выявлены. | Повреждений оборудования нет. | Нет | диспетчер ОДГ Васильева Т.В | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №736 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.145833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 108 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 45 0 3 категории 5 45 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 45 45 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 45 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 45 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8106 ВЛ-10кВ №4 ПС Виноградная находилась в работе *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4кВ Вл-0,4кВ №1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная.Причины не выявлены. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная,по результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А. 01.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 736.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ Васильева Т.В Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63799 | 256 | 2014-04-01 17:50 | 2014-04-01 20:50 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.045 |  | 0.28 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 17:50 | 2014-04-01 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 | В 17 часов 50 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №85 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №20-21 . | Обрыв провода марки А-25 | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №256 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.28000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17 часов 50 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №85 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №20-21 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №20-21 в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации 4.13 323250[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 04.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63843 | 286 | 2014-04-01 17:30 | 2014-04-01 18:30 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.004 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 17:30 | 2014-04-01 18:30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037. | Осмотром, в ТП-3037 обнаружены перегоревшие ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №286 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 от ВЛ 6кВ № 22 ПС М. Горького Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром, в ТП-3037 обнаружены перегоревшие ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение электрической изоляции на ВЛ. 4.12 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65149 | 334 | 2014-04-01 17:25 | 2014-04-01 19:20 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.345 |  | 3.92 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-01 17:25 | 2014-04-01 19:20 | 10 | 1 | 770 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 17 часов 25 минут действием МТЗ на ПС Н19 отключилась ВЛ-10 кВ «Генеральское», с неуспешным РПВ, в ходе осмотра выявлены трещины фарфора разрядника на КТП 26. Потребители были запитаны в 19 ч.20 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 2 ч. 55 мин. | Изменение электрических свойств фарфора разрядника под воздействием перепада температур. | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Механический износ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №334 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.345000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.92000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Механический износ Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 770 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 345 0 3 категории 5 345 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 345 345 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 345 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 345 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Генеральное Н19 ВЛ 10 кВ Генеральное Н19 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17 часов 25 минут действием МТЗ на ПС Н19 отключилась ВЛ-10 кВ «Генеральское», с неуспешным РПВ, в ходе осмотра выявлены трещины фарфора разрядника на КТП 26. Потребители были запитаны в 19 ч.20 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 2 ч. 55 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изменение электрических свойств фарфора разрядника под воздействием перепада температур. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Генеральское" ПС Н19 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63223 | 366 | 2014-04-01 17:18 | 2014-04-01 18:02 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.011 |  | 0.095 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 17:18 | 2014-04-01 18:02 | 1 | 1 | 153 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Отключено для Т.О. |  |  | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №366 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 18 м. (местного), 17 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 18 м. (местного), 17 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 153 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 44 0 3 категории 5 44 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 44 44 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 44 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 44 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП-643 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП-643 оборуд. ПС Шкаф Н.Н. Шкаф Н.Н. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключено для Т.О. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63078 | 728 | 2014-04-01 17:16 | 2014-04-01 18:43 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.232 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 17:16 | 2014-04-01 18:43 | 13 | 1 | 354 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стычная находилась в работе. | ДЭМ ПС Стычная вручную отключена ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стычная. | Повреждение провода А-35. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №728 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 16 м. (местного), 17 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 16 м. (местного), 17 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.232000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 354 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 224 0 3 категории 5 224 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 224 224 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 224 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 224 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Стычная ВЛ 10 кВ №5 х.Вифлянцев ПС 110 кВ Стычная ВЛ 10 кВ №5 х.Вифлянцев Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стычная находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ДЭМ ПС Стычная вручную отключена ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стычная. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв шлейфа фазы "А" на опорае № 12/5 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1986. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стычная в пролетах опор 12/1-12/5 Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 30.06.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 728.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 728.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64468 | 314 | 2014-04-01 17:15 | 2014-04-01 21:16 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.01205 |  | 0.25 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 17:15 | 2014-04-01 21:16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №163 по ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | В результате осмотра обнаружен оп.7-8 обрыв провода мтз | оп.7-8 обрыв провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП №163 по ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №314 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 21 ч. 16 м. (местного), 21 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 21 ч. 16 м. (местного), 21 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012050 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 116 0 3 категории 5 116 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 116 116 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 116 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 116 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ вл0.4кВ №2 от КТП 163 ВЛ 10кВ РОДИНА ПС Ш-42 ВЛ0.4кВ №2 от КТП 163 ВЛ 10кВ РОДИНА ПС Ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №163 по ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен оп.7-8 обрыв провода мтз *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп.7-8 обрыв провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП №163 по ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №163 по ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 01.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63295 | 319 | 2014-04-01 17:05 | 2014-04-01 18:26 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.21 |  | 0.761 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 17:50 | 2014-04-01 18:26 | 9 | 2 | 390 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №8. "земля" по фазе "В". | обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8, падения провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю.. | Не выявлено | Инжнер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №319 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.210000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.76100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 390 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 143 0 3 категории 5 143 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 143 143 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 143 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 143 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение вязки фазы "В" на опоре №8. "земля" по фазе "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации 3.4.7 323257[05] Повреждение вязки фазы "В" на опоре №8. 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8, падения провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю.. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Самбек, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 4 ПС Самбек.JPG 2. ЛО 4-Самбек внеоч 01,04,14.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инжнер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64065 | 119 | 2014-04-01 16:50 | 2014-04-01 19:45 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.61 |  | 1.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 16:50 | 2014-04-01 19:45 | 13 | 2 | 764 | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". | 01 апреля 2014 года в 16 часов 50 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская-2" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №2. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". При осмотре ВЛ на опоре №282 обнаружен повреждённым изолятор фазы "С". В 19 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 175 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №282 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". Тип изолятора - ШС-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.610000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 764 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 295 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 295 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 16 часов 50 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская-2" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №2. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". При осмотре ВЛ на опоре №282 обнаружен повреждённым изолятор фазы "С". В 19 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 175 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" с 1970 года. 3.4.7 323252[08] Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №282 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №282 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". Тип изолятора - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 05.05.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 21.04.2014 г. 323252[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1970 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 44 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 119 ЛО ОБЛ. РЭС.pdf 2. 119 ПО ОБЛ. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64200 | 424 | 2014-04-01 16:44 | 2014-04-01 18:00 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34900 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 42100 | Неклассифицированные причины | 0.33 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 16:44 | 2014-04-01 18:00 | 8 | 1 | 1084 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.708 от ПС В7 работала в нормальном режиме. | На ПС В7 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.708. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.708 ПС В7. Потребители были запитаны 01.04.2014г.в 18-00ч. Длительность технологического нарушения 76 минут. | Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №424 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323255[04] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.330000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1084 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 175 0 3 категории 5 715 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 175 715 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 175 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 175 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №708 ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №708 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.708 от ПС В7 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС В7 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.708. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.708 ПС В7. Потребители были запитаны 01.04.2014г.в 18-00ч. Длительность технологического нарушения 76 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Прохождение атмосферного фронта с порывами ветра свыше 18 м/с. 3.4.9 323255[04] В результате воздействия стихийных явлений, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошло разрушение колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора с крюка траверсы с разрушением изолятора. 4.21 323255[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.708 в ВРЭС после воздействия стихийных явлений. Ответственное лицо: Гл. инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н. 15.04.2014 г. 323255[04] 2 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н. 16.04.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: 15 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 3 *** 5.15. Длина ВЛ: 12 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Веселовского РЭС Потапчук В.Г. Заместитель председателя: Гл. инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Ст. диспетчер ОДГ ВРЭС Барсуков С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63184 | 119 | 2014-04-01 16:30 | 2014-04-01 18:01 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.58847 |  | 4.419 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 16:30 | 2014-04-01 18:01 | 24 | 2 | 1274 | 1 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 154 | 5 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ Тп-2111 от ПС "Кумылженская". 16:30 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 18:01 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская". | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская". | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[03] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 01 м. (местного), 18 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 01 м. (местного), 18 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.588467 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.41900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1274 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.388 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 173 0 3 категории 5 175 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 173 175 Электросетевые организации 7 7 7 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 7 7 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 154 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 14 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 173 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ Кумылженская ВЛ №6 10 кВ Кумылженская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ Тп-2111 от ПС "Кумылженская". 16:30 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 18:01 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская", из-за обрыва шлефа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская", в результате дефекта шлейфа из-за длительных механических нагрузок в процессе эксплуатации. 3.4.7 321654[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 28.04.2014 г. 321654[03] 2 По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 02.05.2014 г. 321654[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 119.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
63001 | 83 | 2014-04-01 16:25 | 2014-04-01 18:00 | 32165502 | Правобережные ЭС (Суровикинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.004 |  | 0.48 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 16:25 | 2014-04-01 18:00 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ- 0,4 кВ № 1 от КТП-322. | Нет | Нет | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №83 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321655[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[02] 4.20, Невыявленные причины 321655[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.48000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-322 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-322 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ- 0,4 кВ № 1 от КТП-322. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64918 | 449 | 2014-04-01 16:25 | 2014-04-02 15:16 | 323255 | Центральные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 341300 | Неклассифицированные причины | 42100 | Неклассифицированные причины | 0.283 |  | 0.709 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 16:25 | 2014-04-01 17:50 | 23 | 1 | 1500 |  | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения Пс АС-6 работала по нормальной схеме. | 01.04.14г. в 16:25 на ПС АС-6 от действия дуговой защиты отключился МВ-10 кВ Т-1 с погашением 1С-10 кВ и Т-3, от ЗМН-6 кВ отключился МВ-6 кВ Т-3, АВР-6 кВ успешно. При осмотре 1С-10 кВ обнаружено повреждение ТН-10 кВ 1С-10 кВ ф."А"(тип - ЗНОЛ-10). | ТН-10 кВ 1С-10 кВ ф. "А" типа ЗНОЛ-10 | нет | Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. |  | АКТ №449 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323255 4.21, Неклассифицированные причины 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.283000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 467 0 3 категории 5 467 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 467 467 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 467 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 467 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС АС 6 ПС АС 6 оборуд. ПС 1 сек.ш. 10 кВ 1 сек.ш. 10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Успешно Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения Пс АС-6 работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.14г. в 16:25 на ПС АС-6 от действия дуговой защиты отключился МВ-10 кВ Т-1 с погашением 1С-10 кВ и Т-3, от ЗМН-6 кВ отключился МВ-6 кВ Т-3, АВР-6 кВ успешно. При осмотре 1С-10 кВ обнаружено повреждение ТН-10 кВ 1С-10 кВ ф."А"(тип - ЗНОЛ-10). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: короткое замыкание "на землю" в сети 10 кВ. 4.21 323255 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ТН-10 кВ 1С-10 кВ ф. "А" типа ЗНОЛ-10 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Произвести замену ТН-10 кВ 1С ф. "А". 2. Произвести высоковольтные испытания ТН-10 кВ 1С. 3. Произвести подключение и проверку вторичных цепей ТН-10 кВ 1С. Ответственное лицо: Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. 02.06.2014 г. 323255 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р напряжения *** 5.2. Марка: ЗНОЛ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1991 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали всех трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение режима работы *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 19 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 1.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63189 | 174 | 2014-04-01 16:20 | 2014-04-01 16:51 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.003 |  | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 16:20 | 2014-04-01 16:51 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №174 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[07] 4.20, Невыявленные причины 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-644 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-644 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63062 | 296 | 2014-04-01 16:15 | 2014-04-01 17:45 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341001 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  |  | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 16:15 | 2014-04-01 17:45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не установлена. Автомат ВЛ-0,4кВ №1 | Без повреждений оборудования. | не выявлено. | Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №296 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №122 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Автомат ВЛ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие ветровых нагрузок. 3.4.10.01 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62708 | 998 | 2014-04-01 15:57 | 2014-04-04 15:58 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.0011 |  | 0.015 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 15:57 | 2014-04-01 15:58 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. | В 15:57 от МТЗ отключился В-10 кВ КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово, повреждение на потребителькой КТП -209. | Повреждение оборудования филиала отсутствует. | Отсутствует. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №998 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15:57 от МТЗ отключился В-10 кВ КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово, повреждение на потребителькой КТП -209. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребителькой КТП -209 ВЛ-10кВ КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово. 3.4.8 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение оборудования филиала отсутствует. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствует. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65198 | 333 | 2014-04-01 15:35 | 2014-04-01 17:04 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.60817 |  | 8.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 15:35 | 2014-04-01 17:04 | 18 | 4 | 1996 | 6 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-20 | В 15 часов 35 минут действием МТЗ на ПС Ш-20 отключилась ВЛ-6 кВ "Почтовый", с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 17 ч. 04мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 89 мин. | Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №333 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.608167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1996 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.410 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 757 0 3 категории 5 757 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 757 757 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 757 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 757 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 35 минут действием МТЗ на ПС Ш-20 отключилась ВЛ-6 кВ "Почтовый", с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 17 ч. 04мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 89 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ «Почтовый» ПС Ш-20. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 02.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62650 | 992 | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 17:09 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.1155 |  | 0.176 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 17:09 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-04кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская осуществлялось по схеме нормального режима. | Наброс на опоре №21 ВЛ-04кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская. |  |  | Ануфриева Т.В. |  | АКТ №992 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 09 м. (местного), 17 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 09 м. (местного), 17 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.115500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.17600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04 л-3 КТП 506 ф23 пс Октябрьская ВЛ 04 л-3 КТП 506 Ф23 пс Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-04кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Наброс на опоре №21 ВЛ-04кВ Л-3 КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64208 | 891 | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 16:51 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.02 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен обрыв провода в пролетах опор 55-57. | Обрыв провода в пролете опор №№ 55-57 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. | Нет. | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №891 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС БПТФ ВЛ-10 кВ №2 Л - СП-3 КТП №517 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС БПТФ ВЛ-10 кВ №2 Л - СП-3 КТП №517 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен обрыв провода в пролетах опор 55-57. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. 3.4.7 323252[04] Старение материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №№ 55-57 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 22.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65521 | 373 | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 17:44 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.0067 |  | 0.26 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 15:30 | 2014-04-01 17:44 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№218 | В 15 часов 30 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №218 При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №4-№5. | Обрыв провода в пролете опор №4-5 | Нет | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №373 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 44 м. (местного), 17 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 44 м. (местного), 17 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №218 по ВЛ-6 кВ "Рассвет" от ПС С-6. ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №218 по ВЛ-6 кВ "Рассвет" от ПС С-6. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№218 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 30 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №218 При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №4-№5. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №4-5 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№218 ВЛ 6 кВ "Рассвет" ПС С6. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 01.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63108 | 688 | 2014-04-01 15:23 | 2014-04-01 15:28 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 1.569 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 15:23 | 2014-04-01 15:28 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 01.04.2014 года в 15 часов 23 минуты на КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №171 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №171 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №688 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 23 м. (местного), 15 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 23 м. (местного), 15 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.56900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 220 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 109 0 3 категории 5 109 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 109 109 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 106 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 109 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 №2 КТП №171 ВЛ-10кВ №1602 ПС 35кВ А-16 ВЛ-0,4 №2 КТП №171 ВЛ-10кВ №1602 ПС 35кВ А-16 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 года в 15 часов 23 минуты на КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №171 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №171 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 08.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №688 от 01.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64206 | 176 | 2014-04-01 15:21 | 2014-04-01 16:30 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.23575 |  | 3.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 15:21 | 2014-04-01 16:30 | 19 | 2 | 970 | 6 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 477 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 01.04.14 в 15:00 сообщение потребителей с с. М.Ольховка о неполнофазном режиме в сети 0,4кВ от КТП-5/250. 01.04.14 в 15:21 В-Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" отключена от КУ. 01.04.14 в 16:30 после устранения нарушения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: связь-2, котельная-2, скважина-2, дет.сад-1, школа-1. | ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" - обрыв шлейфа 10 кВ на ЛР-КТП-5/250. | Неприменение аппаратного зажима в местах болтовых соединений шлейфа с ножом ЛР-КТП-5/250 на ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка". | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Раз"единитель;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №176 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 21 м. (местного), 15 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 21 м. (местного), 15 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[05] 4.1, Нарушение структуры материала 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.235750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Раз"единитель обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 970 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.205 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 491 0 3 категории 5 496 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 491 496 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 477 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 491 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №8 Мокрая Ольховка ВЛ 10 кВ №8 Мокрая Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.14 в 15:00 сообщение потребителей с с. М.Ольховка о неполнофазном режиме в сети 0,4кВ от КТП-5/250. 01.04.14 в 15:21 В-Л-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" отключена от КУ. 01.04.14 в 16:30 после устранения нарушения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: связь-2, котельная-2, скважина-2, дет.сад-1, школа-1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за неприменения аппаратного зажима и сильного ветра произошел обрыв шлейфа в месте присоединения на ЛР-КТП-5/250, что привело к обрыву провода и перекосу фаз по ВЛ-0,4кВ от КТП-5/250. 4.1 321652[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка" - обрыв шлейфа 10 кВ на ЛР-КТП-5/250. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неприменение аппаратного зажима в местах болтовых соединений шлейфа с ножом ЛР-КТП-5/250 на ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ "М.Ольховка". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить присоединение шлейфов с использованием аппаратных зажимов. Ответственное лицо: Нач-к Котовского РЭС В. И. Черноусов 01.04.2014 г. 321652[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-10 *** 5.3. Параметры: 400 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Прочие узлы; Прочие детали *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 75 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж. Котов. РЭС С.А.Свиридов Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Кот.РЭС А.Г.Семенов Инженер ПТГ Кот.РЭС В.В.Самойлов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65142 | 332 | 2014-04-01 15:21 | 2014-04-01 15:29 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.008 |  | 9.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 15:21 | 2014-04-01 15:29 | 10 | 4 | 214 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 15 часов 21 минуту действием МТЗ на ПС Н21 отключилась ВЛ-10 кВ «Краснознаменка», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч.29 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 08мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №332 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 21 м. (местного), 15 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 21 м. (местного), 15 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 214 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н21 ВЛ 10 кВ Краснознаменка ПС 110 кВ Н21 ВЛ 10 кВ Краснознаменка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 21 минуту действием МТЗ на ПС Н21 отключилась ВЛ-10 кВ «Краснознаменка», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч.29 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 08мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Краснознаменка" ПС Н21 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63838 | 284 | 2014-04-01 15:09 | 2014-04-01 18:58 | 32815002 | Саpпинские ЭС (Сарпинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.14122 | 0 | 0.4 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 15:09 | 2014-04-01 18:58 | 13 | 1 | 2100 | 3 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 работала в нормальном режиме. | 01.04.2014 в 15-09 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 от МТЗ 01.04.2014 г. в 15-19 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 01.04.2014 г. в 18-58 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 введена в работу. | По ВЛ- 10кВ №5 "Песчанка" от ПС 110/35/10 "Садовое-1"обнаружено: обрыв вязки на опоре №1, отп.№1 | Нет | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №284 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 58 м. (местного), 18 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 18 ч. 58 м. (местного), 18 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.141217 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.037 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1246 0 3 категории 5 1246 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1246 1246 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1246 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1246 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 в 15-09 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 от МТЗ 01.04.2014 г. в 15-19 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 01.04.2014 г. в 18-58 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несоблюдение техн.обслуживания 3.4.7 328150[02] Обрыв вязки на оп.№1 отп.№1 вследствии длительного срока эксплуатации 4.3 328150[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ- 10кВ №5 "Песчанка" от ПС 110/35/10 "Садовое-1"обнаружено: обрыв вязки на опоре №1, отп.№1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты на ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 в случае их обнаружения. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Брагин А.В. 15.05.2014 г. 328150[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Брагин А.В. 05.05.2014 г. 328150[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 12 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Пляска проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Сарпинскому РЭС № 2 от 20.01.2014 г. Подписи Председатель: Выстропов В.И.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Васючков В.А.-инженер ПТГ Брагин А.В.-мастер Садовского УЭС Брагин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63281 | 79 | 2014-04-01 15:08 | 2014-04-01 17:30 | 32165503 | Правобережные ЭС (Чернышковский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 04100 04400 | Нарушение структуры материала; Внешнее механическое воздействие | 0.1403 |  | 1.524 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 15:08 | 2014-04-01 16:09 | 3 | 1 | 36 | 2 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №20 в работе от IIс. 10кВ ПС "Чернышково". | 01.04.2014 в 15:08 осмотром оборудования обнаружено замыкание на землю на IIс-10кВ ПС "Чернышково". От ключа управления был отключен В.ВЛ-10кВ №20. При осмотре ВЛ-10кВ №20 "Чернышково" обнаружено: на опоре №16/130 разрушен изолятор, провод лежит на траверсе. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №20 «Чернышково» введена в работу 01.04.2014 в 17:30. Было обесточено 3 социально-значимых объекта: скважины-2, ФАП-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 142 минуты. | Поврежден штыревой изолятор на траверсе опоры №16/130 по ВЛ-10кВ 20 "Чернышково". | Нарушений нет. | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение механического соединения; | АКТ №79 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321655[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321655[03] 4.1, Нарушение структуры материала 321655[03] 4.4, Внешнее механическое воздействие 321655[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 09 м. (местного), 16 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.140300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.52400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение механического соединения *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 332 0 3 категории 5 332 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 332 332 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 332 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 332 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №20 10 кВ Чернышково ВЛ №20 10 кВ Чернышково Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №20 в работе от IIс. 10кВ ПС "Чернышково". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 в 15:08 осмотром оборудования обнаружено замыкание на землю на IIс-10кВ ПС "Чернышково". От ключа управления был отключен В.ВЛ-10кВ №20. При осмотре ВЛ-10кВ №20 "Чернышково" обнаружено: на опоре №16/130 разрушен изолятор, провод лежит на траверсе. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №20 «Чернышково» введена в работу 01.04.2014 в 17:30. Было обесточено 3 социально-значимых объекта: скважины-2, ФАП-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 142 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В процессе эксплуатации от воздействия знакопеременных температур произошло изменение свойств полиэтиленового колпачка (типа КП-22) 3.4.10 321655[03] Рассыпание колпачка привело к 4.1 321655[03] срыву и дальнейшему разрушению штыревого изолятора (типа ШС-10) на опоре №16/130. 4.4 321655[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден штыревой изолятор на траверсе опоры №16/130 по ВЛ-10кВ 20 "Чернышково". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить верховой осмотр отпайки №16 по ВЛ-10кВ №20 Чернышково оп.№16/120 - оп.№16/130. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 08.05.2014 г. 321655[03] 2 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 08.06.2014 г. 321655[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 55 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 30 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 30 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е. Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб 20 Чернышково.tif 2. Служебка 20 Чернышково.PDF 3. Паспорт 20 Чернышково.PDF 4. Лист осмотра 20 Чернышково.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64469 | 315 | 2014-04-01 15:08 | 2014-04-01 19:01 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.007767 |  | 0.39 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 15:08 | 2014-04-01 19:01 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС Ш-42 | В результате омотра обнаружено отключение АВ-0.4кВ №1. | отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС Ш-42 | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №315 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.39000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 112 0 3 категории 5 112 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 112 112 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 112 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 112 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС Ш-42 ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате омотра обнаружено отключение АВ-0.4кВ №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС Ш-42 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№411 ВЛ-10кВ РОДИНА ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 01.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64319 | 733 | 2014-04-01 15:07 | 2014-04-01 15:59 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.000867 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 15:07 | 2014-04-01 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 35 кВ КГУ находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 35 кВ КГУ. | Повреждение провода А-25. | Несвоевременая замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №733 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 35 кВ КГУ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 35 кВ КГУ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 7-8 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1980. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременая замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 35 кВ КГУ в пролетах опор № 5-9. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 733.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 733.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65193 | 331 | 2014-04-01 15:06 | 2014-04-01 15:11 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.05 |  | 4.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 15:06 | 2014-04-01 15:11 | 16 | 2 | 2778 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-39 | В 15 часов 06 минут действием МТЗ на ПС Ш-39 отключилась ВЛ 10кВ Красюковка с успешным РПВ.Потребители были запитаны в 15 ч.21 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 мин. | Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. | нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №331 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 15 ч. 06 м. (местного), 15 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 15 ч. 06 м. (местного), 15 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 11 м. (местного), 15 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 11 м. (местного), 15 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2778 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1035 0 3 категории 5 1035 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1035 1035 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1035 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1035 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 10 кВ Красюковка ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 10 кВ Красюковка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-39 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 06 минут действием МТЗ на ПС Ш-39 отключилась ВЛ 10кВ Красюковка с успешным РПВ.Потребители были запитаны в 15 ч.21 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ «Красюковка» ПС Ш-39. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 02.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63221 | 365 | 2014-04-01 14:59 | 2014-04-01 15:02 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.0007 |  | 0.053 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 14:59 | 2014-04-01 15:02 | 1 | 1 | 170 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Сильный порывистый ветер От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 | От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 | нет | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №365 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 59 м. (местного), 14 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 59 м. (местного), 14 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.20, Невыявленные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 170 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 232 0 3 категории 5 232 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 232 232 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 232 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 232 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сильный порывистый ветер От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: От защит отключился АВ-0.4 кВ ВЛ-0.4 кВ №3 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64640 | 71 | 2014-04-01 14:59 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.348 |  | 0.506 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 14:59 | 2014-04-01 16:55 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 4-5 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №71 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 59 м. (местного), 14 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 59 м. (местного), 14 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.348000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-367 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63276 | 312 | 2014-04-01 14:46 | 2014-04-01 15:14 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.008 |  | 0.029 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 14:46 | 2014-04-01 15:14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 758 | [6 empty] | 758 | 757 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел 1 пред-ль ф "К" | Сгорел 1 пред-ль ф "К" | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №312 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 46 м. (местного), 14 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 46 м. (местного), 14 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 758 0 3 категории 5 758 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 758 758 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 757 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 758 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №7 ТП-64 ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-64 ВЛ 0,4кВ №7 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел 1 пред-ль ф "К" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел 1 пред-ль ф "К" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63150 | 281 | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-01 14:47 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0083 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-01 14:47 | 5 | 1 | 220 | 2 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная. | На ПС Радиорелейная В-10кВ №7 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №281 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 220 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.249 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 94 0 3 категории 5 94 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 94 94 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 94 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Радиорелейная В-10кВ №7 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру участка КРЭС произвести осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Радиорелейная с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Сумкин В.И. 07.05.2014 г. 321651[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65495 | 339 | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-01 15:01 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.026667 |  | 1.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-01 15:01 | 9 | 1 | 1066 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5. | В 13 часов 02 минуты действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка-1", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение в абонентском ТП. | Повреждение в абонентском ТП | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №339 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1094 0 3 категории 5 1094 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1094 1094 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1094 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1094 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 02 минуты действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка-1", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение в абонентском ТП. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение в абонентском ТП *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 02.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65499 | 330 | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-02 15:01 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.026667 |  | 8.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 14:45 | 2014-04-02 15:01 | 9 | 1 | 1066 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 | В 14 часов 45 минут действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра повреждений не обнаружено. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №330 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1094 0 3 категории 5 1094 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1094 1094 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1094 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1094 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 45 минут действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка" ПС С5 Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 02.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62491 | 985 | 2014-04-01 14:31 | 2014-04-01 19:28 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 1.2665 |  | 1.833 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 14:31 | 2014-04-01 19:28 | 9 | 2 | 487 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Оборудование сторонней организации. | фидер в работе без ЛР-5 земля Ф "А" | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Отсутствуют | Леонтьев А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №985 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 31 м. (местного), 14 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 31 м. (местного), 14 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.266500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.83300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 487 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.470 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 346 0 3 категории 5 346 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 346 346 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 346 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 346 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №3 Дружба ВЛ 10 кВ №3 Дружба Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Оборудование сторонней организации. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: фидер в работе без ЛР-5 земля Ф "А" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Леонтьев А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63798 | 255 | 2014-04-01 14:30 | 2014-04-01 17:00 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.02 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 14:30 | 2014-04-01 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №29 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 | В 14 часов 30 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП № отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №12-13. | Обрыв провода марки А-25 | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №255 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №29 ВЛ-10кВ «Мостовой» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 30 минуты действием защит РБ-0,4кВ на КТП № отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №12-13. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № КТП №29. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 04.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65144 | 329 | 2014-04-01 14:20 | 2014-04-01 16:30 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.26 |  | 6.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 14:20 | 2014-04-01 16:30 | 15 | 2 | 1600 | 5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 14 часов 20 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», РПВ не выполнялось, в ходе осмотра обнаружен излом траверсы на опоре №92. Потребители были запитаны в 16 ч.30 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 2 ч. 10 мин. | Изменение механической прочности траверсы в процессе эксплуатации из-за воздействия механических нагрузок на траверсу при повторяющихся стихийных воздействиях. | нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №329 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.260000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 364 0 3 категории 5 432 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 364 432 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 364 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 364 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 20 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», РПВ не выполнялось, в ходе осмотра обнаружен излом траверсы на опоре №92. Потребители были запитаны в 16 ч.30 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 2 ч. 10 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изменение механической прочности траверсы в процессе эксплуатации из-за воздействия механических нагрузок на траверсу при повторяющихся стихийных воздействиях. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63076 | 725 | 2014-04-01 14:19 | 2014-04-01 14:23 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 6.7e-05 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 14:19 | 2014-04-01 14:23 | 7 | 1 | 587 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н.Журавская находилась в работе. | От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н.Журавская . РПВ успешно. | Повреждений нет. | Нет. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №725 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 587 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 205 0 3 категории 5 205 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 205 205 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 205 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 205 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 10 кВ № 1 х.Нижне-Журавский ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 10 кВ № 1 х.Нижне-Журавский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н.Журавская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н.Журавская . РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Н.Журавская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.05.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64061 | 118 | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 16:15 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.4725 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 16:15 | 16 | 4 | 805 | 1 | 0.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 348 | [6 empty] | 32 | 32 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". | 01 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. В 16 часов 15 минут РПВ успешное. Перерыв в электроснабжении составил 135 минут. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №118 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.472500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 805 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 348 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 348 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. В 16 часов 15 минут РПВ успешное. Перерыв в электроснабжении составил 135 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 21.04.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65520 | 372 | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 15:37 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.04365 |  | 0.34 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 14:00 | 2014-04-01 15:37 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 14 часов 00 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №3 КТП№17. При проведении осмотра обнаружено разрушение изолятора на опоре №28П. | Разрушение изолятора на опоре №28П. | Нет | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №372 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.043650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.34000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.027 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №17 по ВЛ-10 кВ "Кисилево" от ПС С-11 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №17 по ВЛ-10 кВ "Кисилево" от ПС С-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 00 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №3 КТП№17. При проведении осмотра обнаружено разрушение изолятора на опоре №28П. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора на опоре №28П. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП№17 по ВЛ 10 кВ "Киселево" ПС С11. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 01.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63280 | 313 | 2014-04-01 13:59 | 2014-04-01 16:50 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.05 |  | 0.18 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 13:59 | 2014-04-01 16:50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел 1 пред-дь ф "З" | Сгорел 1 пред-ль ф "З" | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №313 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №12 ТП-132 ПС Т-9 КЛ 6кВ №920 ТП-132 ВЛ 0,4кВ №12 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел 1 пред-дь ф "З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел 1 пред-ль ф "З" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63186 | 102 | 2014-04-01 13:43 | 2014-04-01 16:10 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 1.7983 |  | 7.997 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 13:43 | 2014-04-01 16:10 | 18 | 1 | 6800 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 43 | 1 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" обнаружен обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". 13:43 ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 16:10 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №102 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[03] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.798300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.99700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.734 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 12 12 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 12 12 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 16 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №17 10 кВ Кумылженская ВЛ №17 10 кВ Кумылженская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" обнаружен обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". 13:43 ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 16:10 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" произведен для замены шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская", из-за обрыва шлефа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская", в результате дефекта шлейфа из-за длительных механических нагрузок. 3.4.7 321654[03] Излом шлейфа из-за длительных механических нагрузок. 4.1 321654[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 28.04.2014 г. 321654[03] 2 По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 02.05.2014 г. 321654[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 102.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64057 | 117 | 2014-04-01 13:35 | 2014-04-01 15:02 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.28 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 13:35 | 2014-04-01 15:02 | 10 | 3 | 598 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | 01 апреля 2014 года в 13 часов 35 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Волченская ПТФ" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №6. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №281 обнаружен повреждёным изолятор фазы "В". В 15 часов 02 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 87 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №281 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №117 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.280000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 598 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.190 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 13 часов 35 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Волченская ПТФ" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №6. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №281 обнаружен повреждёным изолятор фазы "В". В 15 часов 02 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 87 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" с 1986 года. 3.4.7 323252[03] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №281 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №281 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 05.05.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 21.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 43 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 117 КАМ.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
62633 | 726 | 2014-04-01 13:20 | 2014-04-01 14:39 | 32325602 | Восточные ЭС (Зимовниковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0158 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 13:20 | 2014-04-01 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба находилась в работе. | Отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба. Причина не выявлена. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | ДДОДГ Зим.РЭС Гречко В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №726 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 39 м. (местного), 14 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 39 м. (местного), 14 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 2694 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Скиба ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 2694 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Скиба Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба. Причина не выявлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба и по результатам осмотров разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Бочаров М.В. 31.05.2014 г. 323256[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет ущерба ВЛ-0,4 кВ от КТП-2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Зим.РЭС Гречко В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64318 | 732 | 2014-04-01 13:20 | 2014-04-01 14:32 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.012 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 13:20 | 2014-04-01 14:32 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. | Повреждение ВА-100. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №732 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 387 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 129 0 3 категории 5 129 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 129 129 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 129 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 129 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382 ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382 оборуд. ПС ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382 ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена автомата. 3.4.7 323256[05] Повреждение АВ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ТП - 1970. 4.14 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ВА-100. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ТП ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская сроком службы более 25 лет. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 732.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 732.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64207 | 890 | 2014-04-01 13:08 | 2014-04-01 15:31 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 13:08 | 2014-04-01 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №352 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №352 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №890 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 31 м. (местного), 15 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 31 м. (местного), 15 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №352 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №352 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №352 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №352 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №352 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 22.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64199 | 423 | 2014-04-01 12:43 | 2014-04-01 16:57 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.127 |  | 0.8 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 12:43 | 2014-04-01 16:57 | 3 | 1 | 191 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Отключена КУ. Отключена для перетяжки провода в пролёте опор №4-5 и обрезки крон деревьев в пролёте опор №138-140. Энергоснабжение потребителей восстановлено 01.04.2014 г. в 16-57ч. Длительность перерыва энергоснабжения 254 минуты. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Внешние обстоятельства; | АКТ №423 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 57 м. (местного), 16 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 57 м. (местного), 16 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.127000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 191 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №606 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №606 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключена КУ. Отключена для перетяжки провода в пролёте опор №4-5 и обрезки крон деревьев в пролёте опор №138-140. Энергоснабжение потребителей восстановлено 01.04.2014 г. в 16-57ч. Длительность перерыва энергоснабжения 254 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате ветровых нагрузок и вследствие длительной эксплуатации с 1976 года, произошло увеличение стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов в пролете опор №№4-5. 3.4.7 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести перетяжку провода в пролете опор №№4-5, обрезку деревьев в пролете опор №№138-140 ВЛ-10кВ ф.606. Ответственное лицо: Мастер Золотаревского УЭС Семикаракорского РЭС Безкоровайный А.В. 01.04.2014 г. 323255[05] 2 2. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.606, по результатам осмора наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Мастер Золотаревского УЭС Семикаракорского РЭС Безкоровайный А.В. 01.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Копия журнала_01.04.2014_для ВЛ-10 кВ №606_неотложная заявка.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65153 | 157 | 2014-04-01 12:35 | 2014-04-02 12:48 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0 |  | 0.3 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 12:35 | 2014-04-01 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 110/35/6 кВ "Б-12". | 01 апреля 2014 года в 12 часов 35 минут на ПС 110/35/6 кВ "Б-12" по неотложной заявке выведен в ремонт МВ-110 кВ ВЛ "Б-11", по результатам осмотра оборудования ПС, для выравнивания давления в полюсах масляного выключателя. 02 апреля 2014 года в 12 часов 48 минут на ПС 110/35/6 кВ "Б-12" МВ-110 кВ ВЛ "Б-11" включен в работу по нормальной схеме после выравнивания давления в полюсах МВ. | Повреждений нет. | Нет. | Зам. начальника СПС Дегтев В.И. | ;Выключатель масляный; | АКТ №157 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 48 м. (местного), 12 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/6 кВ "Б 12" ПС 110/35/6 кВ "Б 12" оборуд. ПС МВ-110 кВ ВЛ "Б 11" МВ-110 кВ ВЛ "Б 11" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 110/35/6 кВ "Б-12". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 12 часов 35 минут на ПС 110/35/6 кВ "Б-12" по неотложной заявке выведен в ремонт МВ-110 кВ ВЛ "Б-11", по результатам осмотра оборудования ПС, для выравнивания давления в полюсах масляного выключателя. 02 апреля 2014 года в 12 часов 48 минут на ПС 110/35/6 кВ "Б-12" МВ-110 кВ ВЛ "Б-11" включен в работу по нормальной схеме после выравнивания давления в полюсах МВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС Тацинской группы подстанций на предмет соответствия давления газов в разрывах вводов выключателей типа ММО-110 кВ требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник СПС Балачук К.К. 22.04.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Балачук К.К. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС Дегтев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63797 | 254 | 2014-04-01 12:30 | 2014-04-01 17:30 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.1 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 12:30 | 2014-04-01 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 ВЛ-10кВ «Пухляковка» ПС Ш-34 | В 12 часов 30 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №314 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №2-3. | Обрыв провода марки А-25 | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №254 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 ВЛ-10кВ «Пухляковка» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 30 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №314 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №2-3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв провода А-25 в пролете опор №2-3 в результате изменеия свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. 4.1 323250[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 . Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 04.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63061 | 294 | 2014-04-01 12:00 | 2014-04-01 15:55 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341001 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта |  |  | 0.004 |  | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 12:00 | 2014-04-01 15:55 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось понормальной схеме | Не установлена Автомат ВЛ-0,4кВ №1 | Без повреждений оборудования. | не выявлено. | Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №294 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №10 по ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось понормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена Автомат ВЛ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие ветровых нагрузок. 3.4.10.01 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63456 | 806 | 2014-04-01 12:00 | 2014-04-01 14:08 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 2.1547 |  | 2.858 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 12:00 | 2014-04-01 14:08 | 9 | 1 | 3500 | 5 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО ВВ-6 кВ № 607 ПС 110/6 Царевская | в ТП 1208 поврежден силовой тр-р 400 кВА На КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 поврежден подвесной изолятор | Отсутствуют | Савекин А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Трансформатор (автотрансф.) силовой; | АКТ №806 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.154667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.85800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 3500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 607 ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 607 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО ВВ-6 кВ № 607 ПС 110/6 Царевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] в ТП 1208 поврежден силовой тр-р 400 кВА На КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 поврежден подвесной изолятор 4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: в ТП 1208 поврежден силовой тр-р 400 кВА На КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 поврежден подвесной изолятор *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести ремонт (замену) силового трансформатора в ТП1208 на 400кВА На КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 поврежден подвесной изолятор Ответственное лицо: заместитель главного инженера-начальник участка Столяр А.Д. 09.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести замену подвесного изолятора на КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 Ответственное лицо: заместитель главного инженера-начальник участка Столяр А.Д. 09.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Понизительный трансформатор *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65140 | 328 | 2014-04-01 11:57 | 2014-04-01 12:01 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 4.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 11:57 | 2014-04-01 12:01 | 15 | 2 | 1600 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 11 часов 57 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.1 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 04 мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №328 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 57 м. (местного), 11 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 57 м. (местного), 11 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 364 0 3 категории 5 432 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 364 432 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 364 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 364 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 11 часов 57 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.1 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 04 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63167 | 173 | 2014-04-01 11:48 | 2014-04-01 12:04 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.073867 |  | 0.2479 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-01 11:48 | 2014-04-01 12:04 | 21 | 1 | 914 | 4 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 574 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №57 ПС "Урюпинская" Урюпинского района электрических сетей в работе. | 01 апреля 2014 года в 11:48 отключился от защиты линии 10 кВ №57 ПС "Урюпинская" ВВ-Лин-57 ПС "Урюпинская". АПВ - отсутствует. РПВ - неуспешно. Осмотром выявлено схлестывание проводов на потребительской линии Лин-57-19. Схлестывание устранено потребителем. Линия включена 01 апреля 2014 года в 12:04. Отключались: Водозаборы - 2; Связь - 1; ФАП - 1; Школы - 1. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №173 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.073867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24790 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 914 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 585 0 3 категории 5 589 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 585 589 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 574 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 7 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 585 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №57 10 кВ Урюпинская ВЛ №57 10 кВ Урюпинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №57 ПС "Урюпинская" Урюпинского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 11:48 отключился от защиты линии 10 кВ №57 ПС "Урюпинская" ВВ-Лин-57 ПС "Урюпинская". АПВ - отсутствует. РПВ - неуспешно. Осмотром выявлено схлестывание проводов на потребительской линии Лин-57-19. Схлестывание устранено потребителем. Линия включена 01 апреля 2014 года в 12:04. Отключались: Водозаборы - 2; Связь - 1; ФАП - 1; Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Межфазное короткое замыкание при схлестывание проводов на потребительской линии Лин-57-19. 3.4.7 321656[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Направить владельцу линии 10 кВ №57-19 предложения по устранению имеющихся нарушений. Ответственное лицо: главный инженер Урюпинского РЭС 30.04.2014 г. 321656[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62448 | 826 | 2014-04-01 11:45 | 2014-04-01 13:16 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.74317 |  | 1.054 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 11:45 | 2014-04-01 13:16 | 33 | 10 | 3800 | 8 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 1682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключен КТП-№221(потребительский) Отключен В-10кВ ф.№27 ПС Володаровка "земля" Ф.С | без повреждений | потребительская линия | Шаров А.П. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №826 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 13 ч. 16 м. (местного), 13 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 13 ч. 16 м. (местного), 13 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.743167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.05400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 33 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 10 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 3800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.490 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1683 0 3 категории 5 1683 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1683 1683 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1682 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1683 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №27 Володаровка ВЛ 10 кВ №27 Володаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен КТП-№221(потребительский) Отключен В-10кВ ф.№27 ПС Володаровка "земля" Ф.С *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: потребительская линия *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Шаров А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63398 | 455 | 2014-04-01 11:44 | 2014-04-01 11:46 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.015333 |  | 0.076 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 11:44 | 2014-04-01 11:46 | 29 | 1 | 400 | 3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | В 16 часов 51 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна ( ветер ). Время ликвидации аварийного режима составило 2 минуты. | Провреждений нет. | Нет | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №455 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.460 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 16 часов 51 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна ( ветер ). Время ликвидации аварийного режима составило 2 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Провреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №1 Екатериновская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭс 15.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 455.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63134 | 487 | 2014-04-01 11:37 | 2014-04-01 13:53 | 32165304 | Левобережные ЭС (Быковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.0672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 11:37 | 2014-04-01 13:53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп1-4 фаза С отключился А-1Л-0.4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №487 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06720 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-159 5Л-Коммуна-10 1Л-0,4кВ ТП-159 5Л-Коммуна-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп1-4 фаза С отключился А-1Л-0.4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64179 | 261 | 2014-04-01 11:33 | 2014-04-01 16:02 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.031383 | 0 | 0.08 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 11:33 | 2014-04-01 16:02 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 01.04.2014г. в 11час.33мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 01.04.2014г. в 11час. 50мин. с разрешения Дд ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" и обнаружила перегоревший ПК-10кВ. 01.04.2014г. в 16час. 02мин. после устранения дефекта ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Перегорел ПК-10кВ фаза "А". | Нет. | Нач.СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №261 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.031383 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.08000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 203 0 3 категории 5 205 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 203 205 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 203 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 203 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ЗТП №13/400 "Школа" ЗТП №13/400 "Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2 оборуд. ПС ЗТП №13/400 "Школа" ЗТП №13/400 "Школа" по ВЛ-10кв Микрорайон от Пс Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014г. в 11час.33мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 01.04.2014г. в 11час. 50мин. с разрешения Дд ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" и обнаружила перегоревший ПК-10кВ. 01.04.2014г. в 16час. 02мин. после устранения дефекта ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорел ПК-10кВ фаза "А". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 30.04.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 16.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63198 | 654 | 2014-04-01 11:28 | 2014-04-01 12:45 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.002 |  | 0.007 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 11:28 | 2014-04-01 12:45 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по |  |  |  | Инженер СРСЧ МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №654 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №2 ТП 6121 от ВЛ 6 кВ № 104 пс Заводская ВЛ 0,4 №2 ТП 6121 от ВЛ 6 кВ № 104пс Заводская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРСЧ МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64409 | 126 | 2014-04-01 11:20 | 2014-04-01 14:06 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 41300 | Механическое разрушение, деформация, перекос; Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.26837 |  | 0.65 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-01 11:20 | 2014-04-01 14:06 | 17 | 3 | 787 | 6 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 248 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС Гмелинка - нормальный. | 01.04.2014 в 11:20 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №8 от ПС Гмелинка. При проведении осмотра обнаружен обрыв вязки на опоре №461 основной магистрали. После устранения повреждения линия введена в работу в 14:06. оп 461 обрыв вязки фазы В. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Повреждена вязка провода на опоре № 461 фазы В в количестве 1 шт. | Нет. | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №126 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.268367 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.65000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 787 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.097 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 254 0 3 категории 5 257 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 254 257 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 254 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ ПС Гмелинка ВЛ №8 10 кВ ПС Гмелинка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС Гмелинка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 в 11:20 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №8 от ПС Гмелинка. При проведении осмотра обнаружен обрыв вязки на опоре №461 основной магистрали. После устранения повреждения линия введена в работу в 14:06. оп 461 обрыв вязки фазы В. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие повторяющихся ветровых нагрузок. 3.4.7 321653[08] Обрыв вязки произошел в результате перетирания части алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена вязка провода на опоре № 461 фазы В в количестве 1 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 от ПС Гмелинка провести верховую ревизию на предмет состояния вязок. Ответственное лицо: мастер бригады по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ Харьковский С.С. 07.04.2015 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 53 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 002.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65072 | 327 | 2014-04-01 10:48 | 2014-04-01 10:53 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0125 |  | 4.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 10:48 | 2014-04-01 10:53 | 15 | 2 | 1600 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 10 часов 48 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч.53 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №327 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 53 м. (местного), 10 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 53 м. (местного), 10 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 364 0 3 категории 5 432 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 364 432 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 364 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 364 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 48 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч.53 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63240 | 731 | 2014-04-01 10:36 | 2014-04-01 14:32 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.039333 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 10:36 | 2014-04-01 14:32 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. | Повреждение провода А-25. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №731 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.039333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 387 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 129 0 3 категории 5 129 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 129 129 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 129 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 129 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 4-5 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ - 1970. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская в пролетах опор № 2-7. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 731.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 731.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64056 | 116 | 2014-04-01 10:36 | 2014-04-01 13:23 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.38967 |  | 1.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 10:36 | 2014-04-01 13:23 | 13 | 2 | 832 | 2 | 0.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 325 | [6 empty] | 42 | 42 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". | 01 апреля 2014 года в 10 часов 36 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Верхне-Кольцовская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №3. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". При осмотре ВЛ на опоре №328 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 13 часов 23 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 167 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №328 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". Тип изолятора - ШС-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №116 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 13 ч. 23 м. (местного), 13 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 13 ч. 23 м. (местного), 13 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.389667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 832 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 325 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 325 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01 апреля 2014 года в 10 часов 36 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Верхне-Кольцовская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №3. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". При осмотре ВЛ на опоре №328 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 13 часов 23 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 167 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" с 1967 года. 3.4.7 323252[05] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №328 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №328 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". Тип изолятора - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 05.05.2014 г. 323252[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 21.04.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 54 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 116 ТАЦ.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63127 | 486 | 2014-04-01 10:24 | 2014-04-01 12:17 | 32165304 | Левобережные ЭС (Быковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01344 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 10:24 | 2014-04-01 12:17 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Схлёст проводов оп.3-5 А-3Л-0,4кВ отключился |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №486 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-316 3Л-Ст.Разина-10 3Л-0,4кВ ТП-316 3Л-Ст.Разина-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Схлёст проводов оп.3-5 А-3Л-0,4кВ отключился *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63811 | 93 | 2014-04-01 10:23 | 2014-04-01 12:40 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01344 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 10:23 | 2014-04-01 12:40 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветер,дождь Электродуговое перекрытие А1Л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №93 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 81 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 63 0 3 категории 5 63 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 63 63 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 63 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 63 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 9Л Старая Полтавка-10 ТП 257 ШНН 9Л Старая Полтавка-10 ТП 257 ШНН оборуд. ПС А1л-0,4 коммутация 0,4 А1л-0,4 коммутация 0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветер,дождь Электродуговое перекрытие А1Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63452 | 85 | 2014-04-01 10:15 | 2014-04-01 12:04 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 10:15 | 2014-04-01 12:04 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №85 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2л Черебаево-10 ТП 82 2л-0,4 2л Черебаево-10 ТП 82 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64834 | 326 | 2014-04-01 10:11 | 2014-04-01 10:16 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.016667 |  | 3.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 10:11 | 2014-04-01 10:16 | 21 | 4 | 1131 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 10 часов 11 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Мир», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч.16 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 05 мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №326 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 16 м. (местного), 10 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 16 м. (местного), 10 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1131 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 335 0 3 категории 5 355 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 335 355 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 335 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 335 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 11 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Мир», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч.16 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 05 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Мир" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 02.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63610 | 120 | 2014-04-01 10:08 | 2014-04-01 13:27 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.05 |  | 2.568 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 10:08 | 2014-04-01 13:27 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС "Калмыковская" осуществлялось по нормальной схеме. | В период с 29 по 30 марта 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся комплексом метеорологических явлений: сильным порывистым ветром и обильными осадками в виде снега. 01.04.2014г при осмотре оборудования ПС "Калмыковская" был обнаружен слетевший подставной изолятор на ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15. 10:08 оборудование выведено в ремонт по неотложной заявке. 13:27 после замены изолятора оборудование ПС введено в работу по нормальной схеме. Скважины - 1 | Срыв и последующий скол на изоляторе ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15 ПС "Калмыковская" | При проведении осмотра не возможно определить ослабление крепления подставных изоляторов на ОР-10кВ ПС "Калмыковская". | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Раз"единитель;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение механического соединения;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.56800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение механического соединения Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №15 10 кВ Калмыковская ВЛ №15 10 кВ Калмыковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС "Калмыковская" осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В период с 29 по 30 марта 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся комплексом метеорологических явлений: сильным порывистым ветром и обильными осадками в виде снега. 01.04.2014г при осмотре оборудования ПС "Калмыковская" был обнаружен слетевший подставной изолятор на ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15. 10:08 оборудование выведено в ремонт по неотложной заявке. 13:27 после замены изолятора оборудование ПС введено в работу по нормальной схеме. Скважины - 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Срыв изолятора на ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15 ПС "Калмыковская" произошел по причине метеорологических нагрузок возникших при прохождении циклона, сопровождавшегося комплексом метеорологических явлений: сильным порывистым ветром и обильными осадками в виде снега. 3.4.10 321654[02] Ослабление крепления колпачка на штыре ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15 ПС "Калмыковская". 4.1 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Срыв и последующий скол на изоляторе ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15 ПС "Калмыковская" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При проведении осмотра не возможно определить ослабление крепления подставных изоляторов на ОР-10кВ ПС "Калмыковская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести инструментальную проверку подставных изоляторов ОР-10кВ ПС "Калмыковская" Ответственное лицо: Начальник СПС 31.07.2014 г. 321654[02] 2 Устранить неисправности выявленные при проверке подставных изоляторов ОР-10кВ ПС "Калмыковская". Ответственное лицо: Начальник СПС 29.08.2014 г. 321654[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Опорная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Срыв с крепления *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосф.воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО МЭС Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ Ненахов Б.Н. Начальник СПС Поляков П.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Справки Росгидромета 324-365.tif 2. Акт 120.tif Материалы расследования аварии оформлены на 7 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63239 | 730 | 2014-04-01 10:01 | 2014-04-01 11:03 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.0062 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 10:01 | 2014-04-01 11:03 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская. | Повреждение провода А-16. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №730 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 87 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода опора № 20 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ - 1958. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор № 17-21 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 730.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 730.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64642 | 222 | 2014-04-01 09:51 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.22 |  | 1.775 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 09:51 | 2014-04-01 12:54 | 1 | 1 | 463 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №222 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.220000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.77500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 463 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 435 0 3 категории 5 435 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 435 435 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 435 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 435 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-262 ф.10 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62435 | 980 | 2014-04-01 09:50 | 2014-04-01 10:45 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.036667 |  | 2.345 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 09:50 | 2014-04-01 10:45 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС Линейное от МТЗ отключился В-10кВ ф. 2 | за лр-1 опора 260 261 срыв изоляторов (шф-20) фаза В |  | Сазонов С.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Механическое разрушение;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №980 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[01] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.036667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.34500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Механическое разрушение Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ ф2Линейное ВЛ 10 кВ ф2 Линейное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Линейное от МТЗ отключился В-10кВ ф. 2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: срыв изоляторов (шф-20) фаза В в следствии недостаточного технического обслуживания. 3.4.7 323300[01] срыв изоляторов (шф-20) фаза В 4.14 323300[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: за лр-1 опора 260 261 срыв изоляторов (шф-20) фаза В *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сазонов С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63832 | 119 | 2014-04-01 09:50 | 2014-04-01 14:30 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.2927 |  | 10 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 09:50 | 2014-04-01 14:30 | 38 | 4 | 1395 | 5 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 1096 | 30 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по следующей схеме: на ПС Большевик Т-1 в резерве, Т-2 в работе, СВ-10 включён. | 01.04.2014 в 09:50 от МТЗ-10 отключился СВ-10 кВ на ПС 35/10 кв "Большевик". 01.04.2014 в 10:42 осмотром установлено повреждение СВ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Большевик". 01.04.2014 в 13:20 СВ-10 кВ на ПС 35/10 кв "Большевик" выведен в ремонт. 01.04.2014 в 14:30 включены В-35-Т1, В-10-Т1 успешно. Обесточенные объекты: Детские сады - 1; Котельные - 5; Связь - 2; Скважины - 6; Школы - 1. | СВ-10 ПС 35/10 кВ Большевик типа АК-10. | Нет. | Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. | ;Выключатель масляный;КРУ или КРУН;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.292667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 10.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный КРУ или КРУН Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 38 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1395 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1144 0 3 категории 5 1170 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1144 1170 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1096 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 30 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 18 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35/10 кВ «Большевик» ПС 35/10 кВ «Большевик» оборуд. ПС 1 сек 10 кВ 1 сек 10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по следующей схеме: на ПС Большевик Т-1 в резерве, Т-2 в работе, СВ-10 включён. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 в 09:50 от МТЗ-10 отключился СВ-10 кВ на ПС 35/10 кв "Большевик". 01.04.2014 в 10:42 осмотром установлено повреждение СВ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Большевик". 01.04.2014 в 13:20 СВ-10 кВ на ПС 35/10 кв "Большевик" выведен в ремонт. 01.04.2014 в 14:30 включены В-35-Т1, В-10-Т1 успешно. Обесточенные объекты: Детские сады - 1; Котельные - 5; Связь - 2; Скважины - 6; Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за длительного срока эксплуатации, снижения диэлектрических свойств и образования конденсата на поверхности маслянного выключателя СВ-10 кВ ПС 35/10 кВ Большевик произошло перекрытие изоляции по поверхности полюса ф. "С" маслянного выключателя типа АК-10. 4.12 321652[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: СВ-10 ПС 35/10 кВ Большевик типа АК-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Заменить поврежденный полюс выключателя СВ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Большевик. Ответственное лицо: Нач. СПС ПО «КЭС» Петрухин В.А. 14.04.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: АК-10 *** 5.3. Параметры: 800 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Болгария *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Секционный,шиносоединит.,обходной *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 20 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 20 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО «КЭС» Золотарев А.В. Заместитель председателя: Нач. СТК КЭС УПКиОТ Курятов В.А. Члены комиссии: Нач. ОДС КЭС ЦУС Бочкарёв В.Н. Нач. СПС ПО «КЭС» Петрухин В.А. Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ОЖ ДД РЭС.pdf 2. Паспорт.JPG 3. протокол испытания.JPG 4. Протокол осмотра.tif 5. Носов АВ объяснительная.JPG 6. Фото СВ-10.jpg Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63121 | 485 | 2014-04-01 09:30 | 2014-04-01 15:43 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01344 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 09:30 | 2014-04-01 15:43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№4-оп№6, О-2 оп№2 обрыв провода А-1л-04кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №485 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-162 5Л-Селянка-10 1Л-0,4кВ ТП-162 5Л-Селянка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№4-оп№6, О-2 оп№2 обрыв провода А-1л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64643 | 82 | 2014-04-01 09:23 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.4867 |  | 3.617 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 09:23 | 2014-04-01 15:36 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение опоры 0,4 кВ |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №82 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.486667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.61700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 99 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 64 0 3 категории 5 82 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 64 82 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 64 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 64 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение опоры 0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65107 | 325 | 2014-04-01 09:22 | 2014-04-01 13:35 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.042167 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 09:22 | 2014-04-01 13:35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Н13 | В 09 часов 22 минуты действием МТЗ на ПС Н13 отключилась ВЛ 10 кВ «ПТФ-2», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч. 35 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 ч. 13 мин. | Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. | нет. | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №325 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 22 м. (местного), 09 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 22 м. (местного), 09 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.042167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ10кВ ПТФ-2 Н13 ВЛ10кВ ПТФ-2 Н13 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Н13 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 09 часов 22 минуты действием МТЗ на ПС Н13 отключилась ВЛ 10 кВ «ПТФ-2», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч. 35 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 ч. 13 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ «ПТФ-2» ПС Н13. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 02.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63461 | 87 | 2014-04-01 09:16 | 2014-04-01 10:11 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 09:16 | 2014-04-01 10:11 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС " УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №87 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л Иловатка-10 ТП 381 1л-0,4 3Л Иловатка-10 ТП 381 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС " УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64644 | 136 | 2014-04-01 09:10 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.4125 |  | 4.964 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 09:10 | 2014-04-01 14:35 | 1 | 1 | 156 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №136 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.412500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.96400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 156 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 146 0 3 категории 5 146 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 146 146 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 146 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 146 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-6 ф.625 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64645 | 848 | 2014-04-01 09:06 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.5067 |  | 2.191 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 09:06 | 2014-04-01 12:52 | 1 | 1 | 458 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №848 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.506667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.19100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 458 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 406 0 3 категории 5 406 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 406 406 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 406 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 406 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62639 | 727 | 2014-04-01 09:00 | 2014-04-01 09:50 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.053333 |  | 0.114 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 09:00 | 2014-04-01 09:50 | 0 | 1 | 278 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения КТП8034 ВЛ-10кВ ПС Рябичевская находилось в работе. | Перегорел ПК-10 фазы В на КТП 8034 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Рябичевская. | Повреждён автоматический выключатель АЕ-2056-100. | Несвоевременная замена отработавшего нрмативный срок оборудования. | Ст.диспетчер ОДГ Божко В.И. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; | АКТ №727 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.11400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 278 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.064 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 101 0 3 категории 5 101 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 101 101 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 101 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 101 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034 ПС 35 кВ Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034ПС 35 кВ Донская ВЛ 9 кВ № 9 в/с-з Морозовский ТП № 8099 оборуд. ПС Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034 Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения КТП8034 ВЛ-10кВ ПС Рябичевская находилось в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорел ПК-10 фазы В на КТП 8034 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Рябичевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена автомата.. 3.4.7 323256[08] Разрушение изоляции АВ из-за старения. Год ввода КТП 1983. 4.12 323256[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён автоматический выключатель АЕ-2056-100. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нрмативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести ревизию КТП 8034 ВЛ-10кВ №1 ПС Рябичевская. Ответственное лицо: Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А. 31.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ло727.pdf 2. у727.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст.диспетчер ОДГ Божко В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63273 | 311 | 2014-04-01 09:00 | 2014-04-01 09:23 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.007 |  | 0.025 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 09:00 | 2014-04-01 09:23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 275 | [6 empty] | 275 | 275 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел 1 предохранитель ф "З" | Сгорел 1 предохранитель ф "З" | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №311 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 275 0 3 категории 5 275 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 275 275 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 275 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 275 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №4 ТП-41 ПС Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-41 ВЛ 0,4кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел 1 предохранитель ф "З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел 1 предохранитель ф "З" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63837 | 283 | 2014-04-01 08:54 | 2014-04-01 10:05 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.2 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 08:54 | 2014-04-01 10:05 | 16 | 1 | 20 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советкая" работала в нормальном режиме | 01.04.2014 г. в 08 часов 54 минуты мастеру Советского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Советская об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советкая". 01.04.2014 г. 09 часов 12 минут с разрешения ДД ОДС бригада Советского УЭС выехала на обход-осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская". Отключили абоненсткое ТП. 01.04.2014г. в 10 часов 05 минут после устранения нарушения ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская" линия введена в работу. | Дефект в ТП потребителя | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №283 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 08 ч. 54 м. (местного), 08 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 08 ч. 54 м. (местного), 08 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.200000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советкая" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 г. в 08 часов 54 минуты мастеру Советского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Советская об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советкая". 01.04.2014 г. 09 часов 12 минут с разрешения ДД ОДС бригада Советского УЭС выехала на обход-осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская". Отключили абоненсткое ТП. 01.04.2014г. в 10 часов 05 минут после устранения нарушения ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская" линия введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Дефект в ТП потребителя 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект в ТП потребителя *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия по ВЛ-10 кВ №9 Ферма №2 от ПС 110/35/10 кВ. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 06.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 "Советская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64646 | 255 | 2014-04-01 08:43 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.0333 |  | 1.503 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 08:43 | 2014-04-01 12:51 | 1 | 1 | 193 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №255 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 51 м. (местного), 12 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.033333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 193 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 167 0 3 категории 5 167 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 167 167 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 167 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 167 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-640 ф.8 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63023 | 728 | 2014-04-01 08:10 | 2014-04-01 09:14 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.85333 |  | 1.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 08:10 | 2014-04-01 09:14 | 38 | 3 | 1094 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская находилась в работе. | 01.04.2014 г. в 8 часов 10 минут обнаружена земля фаза "В" по ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская . ВЛ отключена от руки для устранения повреждения . | Повреждение изолятора ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Диспетчер Бойко Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №728 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.853333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 38 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1094 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1218 0 3 категории 5 1226 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1218 1226 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1218 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1218 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Крутовская ВЛ 10 кВ №7 Винсовхоз ПС 35 кВ Крутовская ВЛ 10 кВ №7 Винсовхоз Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 г. в 8 часов 10 минут обнаружена земля фаза "В" по ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская . ВЛ отключена от руки для устранения повреждения . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[07] Разрушен изолятор фазы "В" на оп.6/12 из-зи старения изоляции .Год ввода в эксплуатацию 1978г. 4.12 323256[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская в пролете опор 6/8-6/16. Ответственное лицо: Мастер БЭ и РРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 55 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 35 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 35 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет и лист 01 04 2014.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Бойко Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63470 | 157 | 2014-04-01 08:05 | 2014-04-01 12:10 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  |  | 0.004 |  | 0.134 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 08:05 | 2014-04-01 12:00 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | Нет. | Нет. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №157 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.13400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники оборуд. ПС КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 01.04.2014 г., 12 ч. 00 м. КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на вводе потребителя. 3.4.8.04 321652[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64193 | 422 | 2014-04-01 08:05 | 2014-04-03 15:12 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34900 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 42000 | Невыявленные причины | 0.2244 |  | 2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 08:05 | 2014-04-01 18:42 | 91 | 7 | 7540 | 6 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 2150 | 2000 | 450 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.1111 от ПС АС11 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1003 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1005 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-6кВ ф.801 от ПС АС8 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.102 от ПС АС1 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.655 от ПС АС6 работала в нормальном режиме. | На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1111 (три отключения); 1, 2-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 3-е откл.: АПВ, РПВ - неуспешно; на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1003 (два отключения) 1-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 2-е откл.: АПВ-успешно; на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1005 (четыре отключения); 1, 3-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 2-е откл.: АПВ-успешно; 4-е откл.: АПВ, РПВ - неуспешно; на ПС АС8 действием МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.801. АПВ-нет, РПВ-успешно; на ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.102. АПВ-успешно; на ПС АС6 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.655. АПВ, РПВ - неуспешно. Энергоснабжение потребителей восстановлено 01.04.2014 г. в 18-42ч. Суммарное время технологического нарушения 637 минут. | Осмотром обнаружен разрушенный изолятор типа ШФ-20Г на опоре №220 ВЛ-10кВ ф.655 ПС АС6. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №422 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323255[02] 4.20, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 18 ч. 42 м. (местного), 18 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 15 ч. 12 м. (местного), 15 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.224400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 91 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 7 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 7540 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.432 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 510 510 2 категории частичное 4 2150 0 3 категории 5 2150 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2660 2660 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2000 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 450 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 210 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2660 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1111 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1111 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 35 кВ АС8 ВЛ 6 кВ №801 ПС 35 кВ АС8 ВЛ 6 кВ №801 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС6 ВЛ 10 кВ №655 ПС 110 кВ АС6 ВЛ 10 кВ №655 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5); 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.1111 от ПС АС11 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1003 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1005 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-6кВ ф.801 от ПС АС8 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.102 от ПС АС1 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.655 от ПС АС6 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1111 (три отключения); 1, 2-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 3-е откл.: АПВ, РПВ - неуспешно; на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1003 (два отключения) 1-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 2-е откл.: АПВ-успешно; на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1005 (четыре отключения); 1, 3-е откл.: АПВ-нет, РПВ-успешно; 2-е откл.: АПВ-успешно; 4-е откл.: АПВ, РПВ - неуспешно; на ПС АС8 действием МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.801. АПВ-нет, РПВ-успешно; на ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.102. АПВ-успешно; на ПС АС6 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.655. АПВ, РПВ - неуспешно. Энергоснабжение потребителей восстановлено 01.04.2014 г. в 18-42ч. Суммарное время технологического нарушения 637 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Прохождение атмосферного фронта с порывами ветра свыше 18 м/с. 3.4.9 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Осмотром обнаружен разрушенный изолятор типа ШФ-20Г на опоре №220 ВЛ-10кВ ф.655 ПС АС6. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередные осмотры ВЛ 6-10кВ ф.1111, 1003, 1005, 801, 102, 655 в АРЭС после воздействия стихийных явлений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 21.04.2014 г. 323255[02] 2 2. По результатам осмотров наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 22.04.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: 15 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 5 *** 5.15. Длина ВЛ: 27 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2009 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63272 | 310 | 2014-04-01 07:00 | 2014-04-01 08:35 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.027 |  | 0.097 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 07:00 | 2014-04-01 08:35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 53 | [6 empty] | 53 | 53 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорело 2 предохранителя ф"Ж,З" | Сгорело 2 предохранителя ф"Ж,З" | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №310 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 07 ч. 00 м. (местного), 07 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 07 ч. 00 м. (местного), 07 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.027000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 53 0 3 категории 5 53 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 53 53 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 53 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 53 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №4 ТП-54 РП-5 КВЛ 6кВ №38 ТП-54 ВЛ 0,4кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорело 2 предохранителя ф"Ж,З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорело 2 предохранителя ф"Ж,З" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64189 | 299 | 2014-04-01 06:57 | 2014-04-01 10:53 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.78667 |  | 5.81 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 06:57 | 2014-04-01 10:53 | 8 | 1 | 946 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш38 | В 06 часов 57 минут действием МТЗ на ПС Ш38 отключилась ВЛ 10 кВ "Персиановка", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв вязки на опоре №7. | Обрыв вязки провода (А-50) на опоре №7. | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №299 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 06 ч. 57 м. (местного), 06 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 06 ч. 57 м. (местного), 06 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 53 м. (местного), 10 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 53 м. (местного), 10 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.786667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.81000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 946 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 278 0 3 категории 5 278 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 278 278 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 277 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 278 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ10кВ Персиановка от ПС Ш38 ВЛ10кВ Персиановка от ПС Ш38 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш38 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 06 часов 57 минут действием МТЗ на ПС Ш38 отключилась ВЛ 10 кВ "Персиановка", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв вязки на опоре №7. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода (А-50) на опоре №7. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние вязки в пролете опор №1-8, опор №1-2 отпайки к КТП №233 по ВЛ 10 кВ "Персиановка" ПС Ш38. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 02.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 4 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 25 год от начала эксплуатации: 35 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 35 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63684 | 228 | 2014-04-01 06:45 | 2014-04-01 06:46 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.005667 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 06:45 | 2014-04-01 06:46 | 13 | 1 | 860 | 7 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 01.04.2014г. в 06час. 45мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 "Каспийская-1" от МТЗ. 01.04.2014г. в 06час. 46мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" на ПС 35/10 "Каспийская-1" введена в работу. | Без осмотра. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №228 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 06 ч. 45 м. (местного), 06 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 06 ч. 45 м. (местного), 06 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 06 ч. 46 м. (местного), 06 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 06 ч. 46 м. (местного), 06 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 860 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.340 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1001 0 3 категории 5 1062 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1001 1062 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1000 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1001 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Нефтеразведка ВЛ 10 кВ Нефтеразведка ПС Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014г. в 06час. 45мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 "Каспийская-1" от МТЗ. 01.04.2014г. в 06час. 46мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" на ПС 35/10 "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без осмотра. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 30.04.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 15.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63063 | 297 | 2014-04-01 06:26 | 2014-04-01 10:40 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 2.963 |  | 6.022 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 06:26 | 2014-04-01 10:40 | 36 | 3 | 2700 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | "земля" ф.А, МВ 10кВ ВЛ №4 отключен вручную | Изолятор и колпачек на опоре №1 отпайки к ТП №280. | не выявлено. | Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №297 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.963000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.02200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 36 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 877 0 3 категории 5 877 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 877 877 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 877 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 877 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: "земля" ф.А, МВ 10кВ ВЛ №4 отключен вручную *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[04] повреждение колпачка и срыв с крепления изолятора ф."А"на опоре №1 отпайки к ТП №280, падение провода на траверсу. 4.14 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изолятор и колпачек на опоре №1 отпайки к ТП №280. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ. При осмотре особое внимание обращать на состояние изоляторов, траверс. Ответственное лицо: гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А. 14.05.2014 г. 323257[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник МКРЭС Симко А.П. Заместитель председателя: Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
62726 | 999 | 2014-04-01 05:43 | 2014-04-01 10:50 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.535 |  | 2.322 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 05:43 | 2014-04-01 10:50 | 24 | 2 | 1192 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима | В 05:43 на ПС Енотаевка от ключа управления отключен В-10 кВ ф. 20, "земля" фазы "B", обры вязки на опоре № 374/17. | Обрыв вязки провода А-50 фазы "B" на опоре № 374/17 ф. 20 ПС Енотаевка. | Неудовлетаворительная организация технического обслуживания. | Инженер ЕРЭС Никулин Е.Ю. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №999 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 05 ч. 43 м. (местного), 05 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 05 ч. 43 м. (местного), 05 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.535000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.32200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1192 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 378 0 3 категории 5 378 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 378 378 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 378 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 378 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 05:43 на ПС Енотаевка от ключа управления отключен В-10 кВ ф. 20, "земля" фазы "B", обры вязки на опоре № 374/17. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф. 20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода фазы "B" на опоре № 374/17 при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.7 323300[09] Обрыв вязки провода А-50 фазы "B" на опоре № 374/17 ф. 20 ПС Енотаевка. 4.12 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода А-50 фазы "B" на опоре № 374/17 ф. 20 ПС Енотаевка. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетаворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену вязок провода А-50 фаз "А", "В", "С" на опоре № 374/17 ф. 20 ПС Енотаевка. Ответственное лицо: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. 02.04.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 62 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ЕРЭС Никулин Е.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63263 | 308 | 2014-04-01 01:09 | 2014-04-01 09:23 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.244 |  | 0.878 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 01:09 | 2014-04-01 09:23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел 1 предохр. ф "ж" | Сгорел 1 предохр. ф "ж" | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №308 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 01 ч. 09 м. (местного), 01 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 01 ч. 09 м. (местного), 01 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.244000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.87800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 275 0 3 категории 5 275 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 275 275 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 275 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 275 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №4 ТП-41 ПС Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-41 ВЛ 0,4кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел 1 предохр. ф "ж" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел 1 предохр. ф "ж" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63836 | 282 | 2014-04-01 00:21 | 2014-04-02 15:57 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.018 | 0 | 0.01 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-01 00:21 | 2014-04-01 09:18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 01.04.2014 г. в 00 часов 21 минуту дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №10 "Шороны". Земля в сети 10 кВ. 01.04.2014 г. в 00 часов 31 минуту по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 01.04.2014 г. в 09 часов 18 минут после отключения отп. Р-7 по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. 02.04.2014 г. в 15 часов 57 минут по команде ДД ОДС введена в работу отп. Р-7. | Дефект не обнаружен. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №282 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 00 ч. 21 м. (местного), 00 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 00 ч. 21 м. (местного), 00 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №10 Шароны ПС М. Дербеты ВЛ-10 кВ №10 Шароны от ПС 110/35/10 кВ М.Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 г. в 00 часов 21 минуту дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №10 "Шороны". Земля в сети 10 кВ. 01.04.2014 г. в 00 часов 31 минуту по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 01.04.2014 г. в 09 часов 18 минут после отключения отп. Р-7 по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. 02.04.2014 г. в 15 часов 57 минут по команде ДД ОДС введена в работу отп. Р-7. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаружен. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 12.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 25.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М. -гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кавенев А.Н. - мастер участка Бакаев М.М. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах

## KADR_MERO
IDN | PREDPR | VN | TYP_MERO | DATV | NEWDAT | DATC | DONE | DATMF | MERO | OTVET_LITSO | OTVET_OTVET | OTVET_OTVET_PODR | PRICH | PERENOS | RESH
65227 | 323255 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-23 15:55:12 | 1. При ремонте применять муфты типа RAYCHTM. | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н.
65227 | 323255 | 2 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-23 15:55:33 | 2. При ремонте применять вставки кабеля СПЭ. | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н.
65227 | 323255 | 3 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-23 15:55:54 | 3. Испытания после ремонта КЛ проводить СНЧ- 0,1 Гц. | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н.
64985 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65035 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 1 | 2014-08-01 11:00:17 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64947 | 32325803 | 1 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-06-06 14:40:53 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1706 ПС 35/10кВ ЗР-17. | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А.
65188 | 323255 | 1 | 1 | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 1 | 2015-01-23 15:56:29 | 1. Произвести высоковольтные испытания ТТ-10 кВ ф. 12-12 2. Произвести восстановление токовых цепей и проверку РЗА ф.12-12 3. Произвести текущий ремонт. а при необходимости замену ТТ-10 кВ ф.12-12 4. Произвести текущий ремонт МВ-10 кВ ф. 12-12 | начальник НУВС Тарнопольский И.В.
65298 | 32325502 | 1 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2015-01-22 11:42:36 | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1212 в АРЭС. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
65298 | 32325502 | 2 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2015-01-22 11:42:59 | 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
65135 | 32325305 | 1 | 1 | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-06 | 1 | 2014-10-23 16:18:03 | Выполнить проверку состояния средств грозозащиты РВО-10 фаз "А" и "С" КТП 10/0,4 кв №265 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Шумилинская". По результатам проверки наметить мероприятия по повышению надежности ВЛ. | Мастер Шумилинского УЭС Суяров С.П.
65051 | 32325208 | 1 | 0 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2015-01-22 09:33:28 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". | Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В.
65051 | 32325208 | 2 | 1 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 1 | 2015-01-22 09:34:06 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В.
64916 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 1 | 2014-10-31 11:00:23 | Обратиться к жителям п. Молодой Сад через Мартыновское сельское поселение о сохранности ВЛ -0.4 .6/10 кВ. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
65127 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-02-07 11:54:03 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
64976 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64917 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 1 | 2014-10-31 10:59:00 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
65148 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65146 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65281 | 32325505 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2015-01-22 11:43:25 | 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.904 в СРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. | Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю.
65281 | 32325505 | 2 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2015-01-22 11:43:53 | 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю.
76915 | 32165504 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65395 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65284 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65053 | 32325206 | 1 | 1 | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 1 | 2015-01-22 09:34:49 | Произвести перетяжку провода на ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11. | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
65143 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65554 | 32325001 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-02-07 11:54:18 | Произвести послеаврийный осмотр оборудования ПС Ш39. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н.
65002 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64972 | 32165302 | 1 | 1 | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  | 0 | 2014-05-05 10:50:08 | При выполнении осмотра ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья провести проверку состояния провода, при необходимости выполнения замены провода включить данную ВЛ в план КР на 2016 год. | мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-6кВ Среднеахтубинского РЭС Куликов В.А.
64973 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65306 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65004 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65139 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65518 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-02-07 11:54:31 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Листопадов" ПС Ш32. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
65519 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-02-07 11:54:44 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Черни" ПС Ш32. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
65129 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65385 | 32165206 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65402 | 32165206 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65024 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64900 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 1 | 2014-10-31 10:58:20 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС Несмеяновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев
64910 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 1 | 2014-10-31 10:57:23 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
65128 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-02-07 11:55:20 | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПС Ш27 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
65006 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
77173 | 32165404 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64925 | 32325609 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-22 | 1 | 2014-08-04 11:26:38 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Железнодорожная в пролётах опор №110-115, №128-132. | Мастер Дуб.УЭС Плясулин Ю.Ф.
64953 | 32815003 | 1 | 1 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 1 | 2014-05-16 10:04:34 | Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
64953 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 1 | 2014-05-16 10:05:13 | Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" с составлением ведомости дефектов. | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
65222 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-09-30 | 1 | 2014-10-02 16:20:08 | Произвести замену ШР 35 ТН 35. | Начальник СП Ульянов Н.С.
64946 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-06-06 14:40:30 | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 на предмет необходимости обрезки деревьев, угрожающих падением на провода. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
65531 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-25 | 1 | 2014-12-30 12:59:32 | При корректировке БП на 2015 год, предусмотреть замену полимерных изоляторов на стеклянные на ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5. | Начальник СЛЭП Рыжов В.В.
64945 | 32325803 | 1 | 1 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-19 07:48:45 | Выполнить ревизию КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №1901 ПС 35/10 кВ от ЗР-19. | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А.
65046 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64952 | 32815006 | 1 | 0 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-13 | 1 | 2014-05-14 09:52:06 | Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2 на выявление дефектов. | Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н.
64952 | 32815006 | 2 | 1 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-14 09:52:24 | Устранить выявленные при осмотре дефекты на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2. | Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н.
65124 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64964 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 10:36:46 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64964 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-06 | 1 | 2014-06-10 13:23:14 | Устранить выявленные дефекты. | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64880 | 32325402 | 1 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2014-06-11 13:14:39 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Сальского РЭС
64959 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 1 | 2014-05-28 10:29:32 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ц.У.Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур". | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64959 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 1 | 2014-06-11 08:46:25 | Устранить выявленные дефекты. | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
65108 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65123 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65163 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-06-08 | 2014-06-08 | 2014-06-06 | 1 | 2014-09-01 09:52:43 | Произвести испытания и определить место повреждения | Бондаренко А.Н.
65163 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-06-08 | 2014-06-08 | 2014-06-06 | 1 | 2014-09-01 09:52:59 | Произвести ремонт | Харабуров Д.М.
64871 | 32325502 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2015-01-22 11:44:22 | 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.706 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64871 | 32325502 | 2 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2015-01-22 11:44:50 | 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
65205 | 32325704 | 1 | 0 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-07-11 09:47:33 | выполнить внеочередной осмотр ВЛ, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки | гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А.
65312 | 32330013 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65106 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64884 | 32330013 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-09-10 13:53:23 | Провести контроль изоляции ТТ-10 Т-2 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП. | Главный инженер ЦГП Акатов А.А.
64864 | 32325502 | 1 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2015-01-22 11:45:17 | 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.706 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64864 | 32325502 | 2 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2015-01-22 11:46:39 | 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
65515 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-02-07 11:55:32 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Почтовый" ПС Ш20. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
64860 | 32325502 | 1 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2015-01-22 11:47:04 | 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.3 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64860 | 32325502 | 2 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2015-01-22 11:47:37 | 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
65071 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65074 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65310 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64881 | 32815304 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 10:37:41 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Володаровская" . | Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б.
64881 | 32815304 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 13:23:54 | Устранить выявленные дефекты. | Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б.
64855 | 32325805 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-02 15:39:36 | Направить письмо в администрацию Егорлыкского сельского поселения о проведении беседы с населением о недопущении вандализма на линиях электропередач. | Главный инженер Егорлыкского РЭС Рудановский А.Р.
64879 | 32815304 | 1 | 0 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-06-06 14:15:24 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" | Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В.
64879 | 32815304 | 2 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-06-06 14:15:57 | Устранить выявленные дефекты. | Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В.
64882 | 32325405 | 1 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2014-06-11 13:13:45 | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. | Главный инженер Пролетарского РЭС
65311 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64877 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 09:42:45 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35/10кВ "Троицкая". | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64877 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 13:24:30 | Устранить выявленные дефекты. | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
65315 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65317 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65321 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65034 | 32325604 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-27 | 1 | 2014-07-29 14:16:56 | Произвести внеочередную проверку изоляции ВВ и НВ обмоток трансформаторов со сроком службы более 25 лет. | Мастер Заветинского УЭС Решетников В.В.
65323 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65322 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65212 | 32330008 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-13 15:46:33 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин
65320 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65509 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-02-07 11:55:49 | Проверить состояние вязки в пролете опор №143-160 по ВЛ 6 кВ "Почтовый" ПС Ш20. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
65318 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65316 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65314 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65302 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65009 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64840 | 32325504 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2015-01-22 11:48:02 | Выполнить внеочередной осмотр Вл 0.4 кВ №1 от КТП №156 Вл 10 кВ № 408. | Мастер Краснокутского участка Любимский В.Г.
65301 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65000 | 32165106 | 1 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-04 | 1 | 2014-07-04 08:17:22 | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести ревизию контактных соединений ТП-313. | Попов А.В.
65130 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-02-07 11:56:05 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
65300 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65296 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65295 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65286 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65288 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
77172 | 32165404 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64872 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:04:44 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта". | Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
64872 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-02 11:03:06 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
65037 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65409 | 32165208 | 1 | 1 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-14 16:24:24 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач. РЭС Кокин А.А.
65039 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65018 | 32330012 | 1 | 1 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 1 | 2014-09-01 09:05:47 | Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Присельская | главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
65517 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-16 | 1 | 2014-07-10 10:08:26 | Произвести проверку загнивания деталей деревянных опор ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники. | Начальник СЛЭП Рыжов В.В.
65294 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64934 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-22 | 1 | 2014-08-02 12:01:59 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская по результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер Азов Э.П.
65525 | 32325001 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-02-07 11:56:31 | Производить учащенный контроль за состоянием оборудования 110 кВ ПС Н9. | Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н.
64863 | 32325401 | 1 | 0 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-07-21 15:04:16 | Провести внеплановый осмотр ВЛ на предмет повреждений от грозы, на основании выявленных нарушений наметить план их устранения. | Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б.
64837 | 32325405 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-06-11 13:13:28 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Пролетарского РЭС
65202 | 32325401 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
77418 | 32165205 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64768 | 32325503 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65243 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 1 | 2014-10-31 11:33:24 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
65167 | 32325307 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64869 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 10:38:25 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Тарата" от ПС 35/10кВ "Водозабор". | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64869 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 13:25:11 | Устранить выявленные дефекты. | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64868 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 09:44:19 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта". | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64868 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-06 | 1 | 2014-06-10 13:25:52 | Устранить выявленные дефекты. | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
65504 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2015-02-07 11:56:45 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Первомайская" ПС С11. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
65373 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64878 | 32165605 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64889 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2014-06-11 13:13:15 | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Орловского РЭС
64822 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65289 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64821 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65290 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64897 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65291 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65422 | 32165205 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65052 | 32325204 | 1 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2015-01-22 09:37:09 | Выполнить ревизию КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
64888 | 321653 | 1 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-05-08 | 1 | 2014-06-06 11:22:21 | Выполнить внеочередной осмотр узлов и деталей траверс металлических опор ВЛ-110кВ №206. | Начальник службы ЛЭП
64969 | 32165403 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65344 | 32325703 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64862 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 09:45:09 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая". | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64862 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 13:26:34 | Устранить выявленные дефекты. | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64895 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65345 | 32325704 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64892 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2014-06-11 13:13:01 | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2. | Главный инженер Орловского РЭС
64894 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65131 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2015-02-07 11:57:01 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
64829 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-05-30 13:30:38 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64842 | 32325404 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-06-11 13:12:48 | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р. | Главный инженер Песчанокопского РЭС
65126 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64846 | 32325404 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-06-11 13:12:34 | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Песчанокопского РЭС
64898 | 32325404 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-11 13:12:16 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Развиленская. | Главный инженер Песчанокопского РЭС
64865 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 10:39:02 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" | старший мастер И-Б УЭС Кичиков Д.В.
64865 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 13:27:07 | Устранить выявленные дефекты. | старший мастер И-Б УЭС Кичиков Д.В.
65346 | 32325704 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64904 | 32325707 | 1 | 0 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-22 | 1 | 2014-07-10 16:12:57 | Провести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | гл. инженер ЧРЭС - Замедянский А.Э.
64827 | 323258 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 1 | 2014-07-01 10:07:19 | Демонтировать на ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская трансформатор тока 35кВ фазы "С". | Начальник службы подстанций Потапенко В.В.
65066 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-02-07 11:57:17 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Восход" ПС Н15 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
65069 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-02-07 11:57:32 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Поселок" ПС Н15 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
64762 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-05-30 13:30:56 | Выполнить внеочередный осмотр ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10 кВ А-32. | Главный инженер АЗовского РЭС Саркисян К.П.
65158 | 32330003 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64820 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65292 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64828 | 32325805 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-05-30 13:31:10 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7. | Главный инженер Егорлыкского РЭС Рудановский А.Р.
65065 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-02-07 11:57:51 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
64899 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65253 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-02-07 11:58:20 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ
64754 | 32325503 | 1 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2015-01-22 11:48:32 | 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.301 в БРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. | Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А.
64754 | 32325503 | 2 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2015-01-22 11:49:21 | 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А.
65249 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-02-07 11:58:55 | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ
64760 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-05-30 13:31:54 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64761 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-05-30 13:32:06 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
65021 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-02-07 11:59:09 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Мир" ПС Н9 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
64951 | 32815201 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 10:39:43 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская". | Гавиров А.В.-мастер Комсомольского УЭС
64951 | 32815201 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 14:31:35 | Устранить выявленные дефекты. | Гавиров А.В.-мастер Комсомольского УЭС
65042 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64787 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 1 | 2014-06-02 15:57:15 | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
64787 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:08:17 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" на выявление дефектов. | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
64781 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 1 | 2014-06-02 15:57:37 | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64781 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:09:13 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" на выявление дефектов. | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64734 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 1 | 2014-06-02 08:45:30 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64734 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-19 08:50:52 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
65132 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2015-02-07 11:59:22 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
65477 | 32325501 | 1 | 0 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 1 | 2015-01-22 11:49:50 | Обеспечить включение операций по осмотру и ревизии контактной части магнитных пускателей (контакторов) приводов управления РПН в технологическую карту по текущему ремонту силовых трансформаторов 35-110кВ. | зам. начальника сл. ПС Колыбельников М.В.
65477 | 32325501 | 2 | 1 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 1 | 2015-01-22 11:51:02 | Проивести замену магнитных пускателей приводов РПН типа MZ-2, со сроком эксплуатации более 30 лет на ПС ПО ЦЭС. | зам. начальника сл. ПС Колыбельников М.В.
64736 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-14 15:54:07 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Зимовники - Дружба. | Начальник СЛЭП Рыжов В.В.
65507 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-02-07 11:59:33 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Красный партизан" ПС Г2. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
64819 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65293 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64818 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64758 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-30 13:32:23 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10 кВ А-2 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64670 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-03 | 1 | 2014-08-02 10:33:15 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская, по результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Срок-июль 2014 г. | Мастер БЭиРРС Азов Э.П.
65050 | 32325208 | 1 | 0 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2015-01-22 09:37:44 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". | Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В.
65050 | 32325208 | 2 | 1 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 1 | 2015-01-22 09:38:18 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В.
77397 | 32165205 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64831 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64688 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64738 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-14 15:54:51 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Котельниково - Шебалинская. | Начальник СЛЭП Рыжов В.В.
64765 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-02-07 11:59:51 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 . | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
64817 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64844 | 321654 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
77392 | 32165402 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65031 | 32325505 | 1 | 1 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2015-01-22 11:51:31 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ | Мануйлов С.Н.
64815 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64715 | 32165403 | 1 | 0 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-27 09:12:30 | Провести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
64715 | 32165403 | 2 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 09:13:06 | По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
64997 | 32325302 | 1 | 0 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-04 | 1 | 2014-10-23 16:18:34 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышения надежности ВЛ-0,4кВ. | Мастер бригады Лосев С.В.
64832 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64883 | 32165106 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-07-04 08:18:17 | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Котлубань с составлением дефектной ведомости. | Попов А.В.
65022 | 32165302 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64913 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 1 | 2014-06-11 13:12:03 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2 | Пруглов Д.С.
64835 | 32330012 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64816 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64669 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64753 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-02-07 12:00:07 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №279. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
64673 | 32325405 | 1 | 1 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 1 | 2014-06-11 13:11:51 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Пролетарского РЭС
65508 | 32325301 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-08-05 | 1 | 2014-10-24 08:35:12 | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "Промзона-Сысоево 1 цепь". По результатам наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | Начальник СЛЭП Волков Д.В.
65183 | 32165201 | 1 | 1 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-11 | 1 | 2014-06-16 15:34:12 | Провести внеочередной осмотр ЛЭП-403 110 кВ после отключения от защит. | Нач. СЛЭП ПО КЭС Григорьев Ю.А.
64876 | 32165106 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-23 | 1 | 2014-07-04 09:50:14 | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Котлубань с составлением дефектной ведомости. | Попов А.В.
65425 | 32165204 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64875 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64814 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65125 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65049 | 32325202 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2015-01-16 11:07:23 | Произвести осмотр и профилактические испытания ВЛ-10 кВ, имеющих кабельные вставки и кабельные муфты. | Главный инженер Тарасовского РЭС Салтыков А.Н.
65049 | 32325202 | 2 | 1 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 1 | 2015-01-16 11:08:04 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Тарасовского РЭС Салтыков А.Н.
65226 | 32165502 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64813 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64763 | 32325803 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-05-30 13:32:37 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ ЗР-11. | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А.
64732 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 1 | 2014-06-02 08:46:49 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К.
64732 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:23:47 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. | Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К.
64812 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64757 | 32325803 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-05-30 13:32:51 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10 кВ ЗР-11. | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А.
64716 | 32165405 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64728 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-16 09:52:09 | Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
64728 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 1 | 2014-05-26 10:42:18 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
64672 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-04 | 1 | 2014-08-02 12:03:04 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 в пролёте опор 14-20 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ №11 ПС Николаевская | Мастер Прудников В.В.
65122 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64824 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64811 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65133 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-26 | 2014-04-26 | 2014-04-26 | 1 | 2015-02-07 12:00:21 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
64810 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65121 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65438 | 32165205 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65120 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64694 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64750 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-02-07 12:00:32 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №336. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
64767 | 323253 | 1 | 1 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 1 | 2014-11-07 08:40:08 | При планово ТО УРЗА ПС ПО СЭС провести прверку состояния рядов клемных зажимов вторичных цепей . | Начальник СРЗА ПО СЭС Кравцов С.Д.
65134 | 32815203 | 1 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:10:01 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ | Бамбаев В.А.
65134 | 32815203 | 2 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-23 10:38:34 | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты | Бамбаев В.А.
65391 | 32330011 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65392 | 32330011 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64803 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64807 | 32325209 | 1 | 0 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2015-01-22 09:38:54 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 ВЛ 10 кВ № ПС Советская 1. | Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И.
64802 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64739 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 1 | 2015-02-07 12:00:48 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №320. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
65008 | 32325304 | 1 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 1 | 2014-08-06 16:30:42 | произвести замену силового трансформатора | мастер Злобин Ю.С.
64698 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64806 | 32325209 | 1 | 0 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2015-01-22 09:39:31 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советская 2. | Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И.
64721 | 32165405 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64801 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65165 | 32325307 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64800 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64722 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65303 | 32330004 | 1 | 1 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-05-23 | 1 | 2014-08-26 10:58:01 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. | Главный инженер КаРЭС Федорченков А.Б.
64696 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65182 | 32165201 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-16 08:59:09 | Провести ремонт ошиновки 1С-110 кВ на ПС 110/10 кВ Терновка. | Нач. СПС ПО КЭС Петрухин В.А.
65553 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2015-02-07 12:01:08 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№260 по ВЛ 6 кВ Божковка ПС Г14. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
64799 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65160 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-04-25 | 1 | 2014-06-11 15:41:52 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская. Все деревянные опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 внесены в перечень опор на которые запрещен подъём и будут заменены при проведении капитального ремонта. | Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А.
64700 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64873 | 32165106 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-16 | 1 | 2014-07-04 09:00:38 | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ 10 кВ №23 ПС Котлубань на предмет состояния вязок и изоляции. | Попов А.В.
64845 | 32165107 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-07-04 08:22:43 | Мастеру Дубовского участка ДРЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС полунино, обратив особое внимание на состояние вязок и стрел провеса проводов. | бровкин В.А.
64692 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64798 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64701 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64723 | 32165405 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-19 08:24:35 | Произвести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
64723 | 32165405 | 2 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-19 08:25:12 | Выявленные неисправности устранить. | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
65119 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65166 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-06 | 1 | 2014-09-01 09:53:15 | Произвести испытания | Бондаренко А.Н.
65166 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-06 | 1 | 2014-09-01 09:56:00 | Произвести ремонт | Гаврилов С.Ю.
64735 | 32815004 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:05:43 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал". | Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС
64735 | 32815004 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 14:32:14 | Устранить выявленные дефекты. | Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС
64727 | 32815004 | 1 | 0 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-22 09:12:13 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" | Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС
64727 | 32815004 | 2 | 1 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-10 | 1 | 2014-06-26 10:39:09 | Устранить выявленные дефекты. | Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС
65010 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65208 | 32165501 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 1 | 2014-07-01 16:59:18 | Выполнить внеочередной ремонт СВ-110кВ ПС "Суворовская" с заменой пластмассовых тяг привода. | Заместитель главного инженера ПО "ПЭС" - начальник СП Смирнов Н.А.
65208 | 32165501 | 2 | 0 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-22 | 1 | 2014-09-02 11:54:29 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ №65 и №69 персоналом ИТР службы ЛЭП ПО "ПЭС". | Начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В.
65208 | 32165501 | 3 | 1 | 2014-11-30 | 2014-11-30 | 2014-11-25 | 1 | 2014-11-27 11:07:24 | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ №65 и№69, устранить выявленные критичные замечания. | Начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В.
64870 | 32165306 | 1 | 1 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  | 0 | 2014-04-30 10:08:43 | При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон произвести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов. Выявленные дефекты устранить. | мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Палласовского РЭС Сариев К.А.
64661 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 1 | 2014-05-26 10:46:32 | По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64661 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 1 | 2014-05-12 08:59:00 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64858 | 32325702 | 1 | 0 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-16 08:06:09 | Провести анализ повреждаемости концевых муфт типа КНСТ. | Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е.
64725 | 32165405 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64797 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64796 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64847 | 32165306 | 1 | 1 | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  | 0 | 2014-04-29 16:17:26 | Произвести верховую ревизию на отпайке №4 ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка на предмет состояния вязок провода к изоляторам, при необходимости заменить дефектные вязки. | мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Палласовского РЭС Жижин В.В.
64893 | 32325702 | 1 | 0 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-08 08:45:21 | Направить письмо в ТТИ ЮФУ. | Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е.
65118 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64794 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64805 | 323252 | 1 | 0 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2015-01-22 09:40:37 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская". | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
65041 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 1 | 2014-09-01 09:57:58 | Произвести испытания | Бондаренко А.Н.
65041 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 1 | 2014-09-01 09:58:15 | Произвести замену опорного изолятора | Шелудько И.А.
65117 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64793 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64848 | 32165103 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64792 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64891 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64720 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:10:45 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская". | Мастер Приманыческого УЭС Тишкеев В.О.
64720 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 10:40:30 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Приманыческого УЭС Тишкеев В.О.
64791 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65101 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-04-24 | 1 | 2014-06-11 15:43:03 | Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская, выявленные замечания устранены. | Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А.
65113 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64790 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65328 | 323300 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64789 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64662 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 1 | 2014-05-26 10:42:48 | По результатам осмотра выявленные дефекты устранить.
64662 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 1 | 2014-05-26 10:43:30 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" на выявление дефектов. | Мастер Черноземельског УЭС Босхомджиев В.Б.
64663 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 1 | 2014-05-26 10:44:02 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64663 | 32815201 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-12-23 16:02:02 | По результатам осмотра составить план график устранения дефектов | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
65280 | 32330004 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65411 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
77098 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64788 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
77089 | 32165202 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65325 | 323300 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65331 | 32330002 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64785 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64786 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64886 | 32165304 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65110 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64857 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65102 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64597 | 32325302 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-23 | 1 | 2014-10-23 16:19:13 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | Мастер бригады Лосев С.В.
64839 | 32165106 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-23 | 1 | 2014-07-04 09:50:54 | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ за КРН-10кВ №12 с целью определения и устранения причины отключения. | Попов А.В.
64665 | 32325604 | 1 | 1 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-26 15:40:20 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Никольская. По результатам осмотра разработать план мероприятия по недопущению подобных нарушений. | Мастер бригады ремонта и эксплуатации ВЛ 10/0,4кВ Решетников В.В.
64924 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64729 | 32165405 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64784 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65100 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65441 | 32330005 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64718 | 32815004 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 10:41:12 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Чомпот" от ПС 110/10кВ "Татал" | Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС
64718 | 32815004 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 14:32:47 | Устранить выявленные дефекты. | Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС
65098 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64653 | 32325207 | 1 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2015-01-22 09:41:15 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №127 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
64708 | 32165605 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64849 | 32165103 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64950 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65097 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65095 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64809 | 32330002 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65309 | 32330013 | 1 | 1 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 1 | 2014-07-04 08:25:06 | Устранить негабарит провода на опоре №119 ВЛ-110 кВ 454. | Мишагин А.К.
65309 | 32330013 | 2 | 0 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 1 | 2014-09-01 16:43:55 | Провести внеочередной осмотр Вл-110 кВ 454 на наличие негабарита провода по линии. Выявленые нарушения устранить. | Мишагин А.К.
65439 | 32165203 | 1 | 1 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-06-11 | 1 | 2014-06-16 15:34:49 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач. РЭС Дьяченко В.С.
64949 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-22 10:36:20 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64949 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-08 08:56:55 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
65446 | 32165208 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65224 | 32165502 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65276 | 32330009 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
76706 | 32165107 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65207 | 32330008 | 1 | 1 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 1 | 2014-05-13 15:50:59 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС В.Баскунчак | начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин
64503 | 32330012 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64747 | 32325306 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-27 | 1 | 2014-10-23 16:19:44 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ № 417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. | Мастер Буценко С.В.
65068 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65279 | 32330009 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64717 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:06:18 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2. | Ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64717 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 1 | 2014-06-03 10:16:46 | Устранитьб выявленные дефекты. | Ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64713 | 32815006 | 1 | 0 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-22 08:13:45 | Организовать внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур" на выявление дефектов. | Мастер ЦНУЭС Нуров В.М.
64713 | 32815006 | 2 | 1 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-22 08:14:11 | Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур". | Мастер ЦНУЭС Нуров В.М.
64733 | 32165402 | 1 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-09 | 1 | 2014-05-16 09:33:15 | Произвести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И.
64733 | 32165402 | 2 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-04-24 | 1 | 2014-05-12 09:10:14 | Устранить выявленные неисправности. | Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Ка
64655 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-02 15:59:20 | По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64655 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:11:27 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64660 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 1 | 2014-05-26 10:44:31 | По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64660 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 1 | 2014-05-12 08:59:32 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64493 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-06-02 15:57:59 | По результатм осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Комосомольского УЭС Нимгиров Н.А.
64493 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 1 | 2014-05-12 09:00:08 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. | Мастер Комосомольского УЭС Нимгиров Н.А.
64649 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 1 | 2014-06-02 15:58:31 | По результатам осмотра выявленные декты устранить . | Мастер Комосомльского УЭС Нимгиров Н.А.
64649 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:12:07 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. | Мастер Комосомльского УЭС Нимгиров Н.А.
64741 | 32165402 | 1 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 09:33:45 | Произвести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И.
64741 | 32165402 | 2 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-04-24 | 1 | 2014-05-12 09:08:53 | Устранить выявленные неисправности. | Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И.
65552 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2015-02-07 12:01:25 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП№177 по ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС С2. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
65277 | 32330009 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65136 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 1 | 2015-02-07 12:02:38 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
64850 | 32165103 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64502 | 32330012 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64497 | 32165305 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64709 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:06:58 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2". | Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
64709 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 13:27:43 | Устранить выявленные дефекты. | Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
64705 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:07:35 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35/10кВ "Зверосовхоз". | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64705 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 13:28:17 | Устранить выявленные дефекты. | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
65180 | 32165201 | 1 | 1 | 2014-05-24 | 2014-05-24 | 2014-05-23 | 1 | 2014-06-16 15:35:41 | Заменить изоляцию фаз "А" и "С" на опоре №51 ЛЭП-441 110 кВ.
64851 | 32165103 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64695 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:08:14 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1 от ПС35/10кВ Буратинская. | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64695 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 13:29:06 | Устранить выявленные дефекты | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64703 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:08:47 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" от ПС35/10кВ "Буратинская". | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64703 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-09 | 1 | 2014-07-09 10:15:11 | Устранить выявленные дефекты. | Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64783 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64980 | 32815305 | 1 | 1 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-14 13:52:24 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ | Радочинский Н.В.
64980 | 32815305 | 2 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-05-23 10:40:18 | По результатам осмотра вслучае выявления дефектов утранить выявленные дефекты | Радочинский Н.В.
64706 | 32165607 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64496 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-25 | 1 | 2014-05-26 14:51:29 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Овцевод-Кормовая | Начальник СЛЭП Рыжов В.В.
64742 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65447 | 32165208 | 1 | 1 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-04-24 | 1 | 2014-05-14 16:25:23 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Гурово" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач. РЭС Кокин А.А.
64654 | 32325402 | 1 | 1 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 1 | 2014-06-11 13:11:39 | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Сальского РЭС
65084 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64647 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-05-23 10:41:10 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К.
64647 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-08 08:57:33 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. | Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К.
65145 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-04-24 | 1 | 2014-06-11 15:44:05 | Произведён внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Кружилинская по распоряжению № 45 от 24.04.2014г., замечания будут устранены в ходе выполнения РП. | Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В.
65137 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-06-09 | 1 | 2014-09-05 13:29:31 | Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская, недостатков нет. | Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А.
77393 | 32165402 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64782 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64740 | 32325306 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-27 | 1 | 2014-10-23 16:20:20 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. | Мастер Григорьев В.П.
64491 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64731 | 32165405 | 1 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-15 08:19:41 | Произвести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
64731 | 32165405 | 2 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-15 08:20:14 | Устранить выявленные неисправности. | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
64668 | 32330006 | 1 | 1 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2014-08-29 13:48:48 | Выполнить ремонт провода Ф.В на опоре №90 ф.16 ПС Тумак. | Главный инженер ВРЭС А.П. Шаров
64838 | 32165308 | 1 | 1 | 2016-04-21 | 2016-04-21 |  | 0 | 2014-04-29 14:53:26 | При выполнении технического обслуживания провести верховую ревизию с выборочной проверкой состояния шлейфов ТР-Т1-10 на ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. | старший мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Старополтавского РЭС Сиваков В.В.
64605 | 32325302 | 1 | 1 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-23 | 1 | 2014-10-23 16:21:16 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П.
64756 | 32325804 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-05-30 13:31:39 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10 кВ БОС. | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В.
64652 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2015-01-22 09:41:54 | Обратиться через СМИ к населению о недопустимости набросов на ВЛ и опасности поражения электрическим током. | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
65138 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 1 | 2015-02-07 12:02:48 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
65453 | 32165204 | 1 | 1 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-05-12 | 1 | 2014-06-16 15:36:18 | Произвести внеочередной осмотр Л-12-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елань-1" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач. РЭС Печерский А.Ф.
64744 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65225 | 32325303 | 1 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-22 | 1 | 2014-10-23 16:21:52 | При осмотрах ВЛ-10 кВ проверять уровень масла в силовых трансформаторах. | Главный инженер РЭС Добижа А.В.
65083 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65147 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 1 | 2015-02-07 12:02:59 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
64836 | 32165107 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-07-04 08:23:25 | Мастеру Дубовского участка ДРЭС провести осмотр ВЛ с составлением дефектной ведомости. | Бровкин В.А.
65221 | 32325303 | 1 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-22 | 1 | 2014-10-23 16:22:27 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Миллеровская". По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. | Главный инженер РЭС Добижа А.В.
64667 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 1 | 2014-10-13 11:35:47 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Обливная.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64666 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 1 | 2014-10-13 11:35:02 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64826 | 32165302 | 1 | 1 | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | 0 | 2014-04-29 12:09:22 | При очередном техническом обслуживании или ремонте на отпайке №6 ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное выполнить проверку состояния провода и вязок к изоляторам, выявленные дефекты устранить. | мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-6кВ Среднеахтубинского РЭС Кобликов Н.А.
64651 | 32325201 | 1 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2015-01-16 10:37:09 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64651 | 32325201 | 2 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2015-01-16 10:38:25 | Обнаруженные дефекты устранить. | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64746 | 32165405 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64825 | 32165105 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-07-04 12:01:17 | Мастеру Южного участка ГорРЭС произвести осмотры ЛР-10кВ к ТП по ВЛ-10кВ №23 РП-302 на предмет состояния изоляции. | Резниченко Ю.В.
76855 | 32165104 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65176 | 32330003 | 1 | 1 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 1 | 2014-08-26 10:49:23 | Выполнить замену высоковольтных предохранителей ПК фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74 ф.5 ПС Баррикадная. | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
64457 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-05-23 10:42:12 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64457 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-08 08:58:07 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64484 | 32325203 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2015-01-16 14:33:17 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
65514 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 1 | 2015-02-07 12:03:11 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
64901 | 323252 | 1 | 0 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2015-01-22 09:42:39 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8". | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64780 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64495 | 32325406 | 1 | 1 | 2014-05-24 | 2014-05-24 | 2014-05-24 | 1 | 2014-06-11 13:11:25 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 | Мастер Чернованов ЮН
64984 | 32325501 | 1 | 0 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2015-01-22 11:51:53 | В целях оперативного принятия мер к восстановлению эл.снабжения решить вопрос круглосуточного дежурства оперативного персонала на ПС питающих социально - важные объекты города. | И.О. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А.
64984 | 32325501 | 2 | 0 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2015-01-22 11:52:38 | Разработать перечень ПС находящихся в зоне интенсивного загрязнения (граничащих в зонах магистралей, загруженных автодорог) продуктами выхлопных газов автотранспортных средств и обеспечить учащенный контроль с последующей чисткой изоляции. | Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н.
64984 | 32325501 | 3 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2015-01-22 11:53:01 | Внести изменения в технологические карты на средний и текущий ремонты выключателей (тип МКП-110кВ) обязательное проведение работ по измерению сопротивления изоляции соленоидов включения, отключения выключателей (особое внимание уделить на выключатели со сроком эксплуатации более 25 лет). | Зам. начальника сл. ПС ПО ЦЭС Колыбельников М.В.
64984 | 32325501 | 4 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2015-01-22 11:53:24 | Разработать технологическую карту на средний ремонт выключателей (тип МГГ-10) имеющих привод ПЭ-21. | Зам. начальника службы ПС ПО ЦЭС Колыбельников М.В.
64984 | 32325501 | 5 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2015-01-22 11:54:12 | В многолетнем графике проведения капитального ремонта силовых трансформаторов (отработавших нормативный срок более 30 лет) предусмотреть выполнение ревизии активной части. | Зам. начальника службы ПС ПО ЦЭС Колыбельников М.В.
65247 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2015-02-07 12:03:25 | Проверить состояние изоляторов на опорах №128 - 140 ВЛ-10кВ КРС ПС Ш-34 | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ
64890 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64450 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64704 | 32165605 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64500 | 32330012 | 1 | 1 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2014-09-01 09:05:31 | замена изолятора на опоре № 121/3 ф.13 ПС Заволжская | главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
64501 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:12:46 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная". | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64501 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 1 | 2014-05-28 10:30:07 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64448 | 32330006 | 1 | 1 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 1 | 2014-08-29 13:48:31 | устранитьб обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | Беккулов Б.Н.
64455 | 32325502 | 1 | 0 | 2014-05-24 | 2014-05-24 | 2014-05-24 | 1 | 2015-01-22 11:54:45 | 1. Сообщить руководству Донэнерго о целесообразности проведения техосвидетельствования КЛ-6кВ ф.50 с целью определения причин отключения. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64779 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64833 | 321654 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65424 | 32330005 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64778 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64446 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64841 | 321654 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64445 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64745 | 32165107 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 1 | 2014-07-04 08:23:57 | Мастеру Малоивановского участка ДРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. | Курыкин В.П.
64885 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64861 | 32165606 | 1 | 0 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-23 | 1 | 2014-05-26 08:05:35 | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Дубовская" для выявления дефектов крепления изоляторов. | мастер Дубовского участка УРЭС
64463 | 32815003 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-30 09:56:49 | Устранить выявленые дефекты ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
64463 | 32815003 | 2 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:13:27 | Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
64776 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64464 | 32815003 | 1 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 14:33:28 | Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35/10 "Сарпа". | Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В.
64464 | 32815003 | 2 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:09:29 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35/10 "Сарпа" на выявления дефектов. | Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В.
64454 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:13:31 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от РП-10кВ "Южная". | Ст.мастер ИБУЭС Кичиков Д.В.
64454 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 1 | 2014-06-03 10:17:19 | Устранить выявленные дефекты. | Ст.мастер ИБУЭС Кичиков Д.В.
65506 | 32325301 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-10-24 08:36:04 | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская". По результатам наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | Начальник СЛЭП Волков Д.В.
64453 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-23 10:42:56 | Устранить выявленные дефекты ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64453 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-08 08:58:39 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64981 | 32815001 | 1 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:14:11 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ на выявления дефектов | Убушаев В.М.
64981 | 32815001 | 2 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-22 09:12:31 | По результатам осмотра в случае выявления дефектов устранить | Убушаев В.М.
64551 | 32325302 | 1 | 0 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-23 | 1 | 2014-10-23 16:23:00 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | Мастер Бригады по эксплуатации и ремонту РС Лосев С.В.
64743 | 32165105 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-04-30 | 1 | 2014-07-04 12:00:50 | Старшему мастеру Городского РЭС, выполнить ремонт КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778", применив термоусадочную муфту марки СТп. | Зарубин А.А.
64434 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-19 10:19:46 | произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" | ст.мастер Яшкульского УЭС Байсалиев М.И.
64434 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-02 11:03:38 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Яшкульского УЭС Байсалиев М.И.
64437 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2014-05-23 10:43:42 | По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выявленные дефекты устранить. | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
64437 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-07 08:34:43 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1". | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
65076 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 1 | 2014-09-05 13:28:24 | Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Дударевская, недостатки устранены. Дефекты ВЛ-0,4 кВ № 1 будут устранены при проведении очередного капитального ремонта. | Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А.
65459 | 32165207 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64433 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-23 | 1 | 2014-05-26 14:54:39 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Дубенцовская - НГУ - Николаевская. | Начальник СЛЭП Рыжов В.В.
64479 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2015-01-22 09:43:25 | Провести разъяснительную работу в МБОУ ООШ "Крыловская" о недопустимости набросов на ВЛ и опасности поражения электрическим током. | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64775 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64440 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64774 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64425 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-19 10:20:17 | произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64425 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-02 11:04:14 | устранить выявленные замечания | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64438 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64478 | 32325206 | 1 | 0 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 1 | 2015-01-22 09:44:14 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64478 | 32325206 | 2 | 1 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 1 | 2015-01-22 09:45:13 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64452 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-05-23 10:44:40 | По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" устранить выявленные дефекты. | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
64452 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-12 09:06:15 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на устранение дефектов. | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
65245 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 1 | 2015-02-07 12:03:38 | Произвести осмотр ВЛ-10кВ КОС ПС Ш-47 | Главный инженер УДРЭС Тесленко СВ
64419 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64773 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64441 | 32330013 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-07-04 08:26:07 | Снятие наброса на опоре №182. | Мишагин А.К.
64439 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2014-05-23 10:45:24 | По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" устранить выявленные дефекты. | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64439 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-07 08:35:31 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская". | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64432 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64435 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 1 | 2014-05-26 10:45:04 | По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
64435 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-12 09:01:50 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
64755 | 32325804 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-05-30 13:31:25 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10 кВ БОС. | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В.
64772 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64771 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64417 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64912 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2014-05-19 15:33:23 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 | Пруглов Д.С.
65061 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 1 | 2014-09-05 13:27:14 | Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская, повреждений не обнаружено, замечаний нет. | Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А.
65064 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 1 | 2014-09-05 13:26:21 | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 повреждения не обнаружены, замечаний нет. | Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А.
64416 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-22 | 1 | 2014-05-14 15:55:30 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ ЦГЭС - Центральная - Цимлянская. | Начальник СЛЭП Рыжов В.В.
64823 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64431 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:14:57 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата". | Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г.
64431 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 10:41:57 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г.
64423 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:24:36 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская". | Мастер Приманычского УЭС Тишкеев В.О.
64423 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 1 | 2014-05-28 10:30:57 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Приманычского УЭС Тишкеев В.О.
64477 | 323252 | 1 | 1 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 1 | 2015-01-22 09:46:06 | Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64477 | 323252 | 2 | 0 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2015-01-22 09:46:43 | По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64737 | 32165102 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64483 | 32325202 | 1 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2015-01-16 11:08:24 | Направить отношение в отдел МВД России по Тарасовскому району | Ст. мастер РЭС Галушкин А.С.
64726 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 1 | 2015-02-07 12:03:54 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №64. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
64413 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:11:44 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская". | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64413 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:08:40 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская". | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64476 | 32325203 | 1 | 0 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2015-01-16 14:33:45 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64476 | 32325203 | 2 | 1 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2015-01-16 14:34:05 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64383 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64504 | 32325602 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-04-21 | 1 | 2014-06-02 09:14:36 | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №№1-26 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская. | Ермолов М.Ю.
64388 | 32165304 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65307 | 32330013 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64392 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64397 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64398 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64442 | 32330012 | 1 | 1 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 1 | 2014-09-01 08:55:10 | замена опоры №153 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская | главный инженер ХРЭС Толмасов А.И.
64866 | 32165105 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-08 | 1 | 2014-07-04 11:59:41 | Старшему мастеру ГорРЭС выполнить ремонт кабеля КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2), применив термоусадочную муфту. | Зарубин А.А.
64385 | 32325404 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-06-11 13:11:11 | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская. | Главный инженер Песчанокопского РЭС
64508 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64426 | 32815002 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:14:45 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" ПС Кировская на выявление дефектов. | Мастер Садовского УЭС Брагин А.В.
64426 | 32815002 | 2 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-28 | 1 | 2014-06-02 13:52:10 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" ПС Кировская в случае их обнаружения. | Мастер Садовского УЭС Брагин А.В.
64482 | 32325206 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2015-01-22 09:47:12 | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64509 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64358 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:12:33 | По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выявленные дефекты устранить. | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
64358 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:09:25 | Провести внеоплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" на выявление дефектов. | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
64368 | 32165302 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64394 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 1 | 2014-05-26 08:56:58 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3129 от ПС 110/35/10кВ А-31. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64671 | 32325609 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-12 | 1 | 2014-06-09 16:04:19 | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская в пролётах опор №6/1-6/7 | Мастер Жук. УЭС Воронин Е.В.
64510 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64378 | 32325605 | 1 | 0 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-11 | 1 | 2014-08-02 12:04:47 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7165 ВЛ 10 № 5 ПС 35кВ Савельевская . | Мастер Прудников В.В.
65347 | 32325704 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64804 | 32325501 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64830 | 32325501 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2015-01-22 13:28:41 | произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц на участке опор 80-90 на предмет наличия дефектов грозотроса. | Мастер Марков М.Д.
64843 | 32325502 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64430 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-21 | 1 | 2014-05-14 15:58:09 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мартыновская - Немеяновская. | Начальник СЛЭП Рыжов В.В.
64475 | 323252 | 1 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2015-01-22 09:48:32 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64475 | 323252 | 2 | 1 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 1 | 2015-01-22 09:49:04 | Обнаруженные дефекты устранить. | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64911 | 32325303 | 1 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-19 | 1 | 2014-10-23 16:23:36 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Миллеровская". По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. | Старший мастер РЭС Михнов А.В.
65530 | 32325501 | 1 | 1 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 1 | 2015-01-22 13:31:59 | Заменитбь поврежденный ТН №2 2 сек. 10 кВ. Включить в работу новый ТН 2 сек. 10 кВ. | Заместитель начальника СПС Колыбельников М.В.
65530 | 32325501 | 2 | 1 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 1 | 2015-01-22 13:32:28 | Испытать замененный ТН 2 сек. 10 кВ. | Начальник СИиЗП Головань А.В.
65161 | 32330003 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65387 | 32330005 | 1 | 1 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-06-06 15:45:46 | Выполнить замену кабельной муфты на термоусаживаемую на опоре №1 ф.4 ПС Оранжерейная. | Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В.
64449 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-07-11 | 1 | 2014-08-01 11:29:02 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1,2,3 КТП 6545 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64400 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2014-05-23 10:50:10 | По результам осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64400 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:09:56 | Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" с проверкой состояни вязок и крепления проводов. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64380 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-20 | 1 | 2014-09-30 11:52:29 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ КГУ.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П.
64710 | 32165106 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-21 | 1 | 2014-07-04 10:01:33 | Мастеру Центрального участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. | Лопатков С.В.
65304 | 32330013 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64867 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64328 | 32325403 | 1 | 0 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-19 15:32:32 | Провести внеплановый осмотр ВЛ. | Мастер УЭС
64702 | 32165106 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-19 | 1 | 2014-07-04 10:10:40 | Мастеру Песковатского участка ГРЭС произвести выборочный осмотр крепления изоляторов на ВЛ-10кВ №6 ПС Песковатка. | Мурзин И.А.
64381 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 1 | 2014-06-30 10:52:08 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64379 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-24 | 1 | 2014-10-01 20:38:38 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская в пролетах опор №107-111. | Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П.
65285 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2015-02-07 12:04:07 | Проверить состояние грозозащиты ВЛ 10 кВ "к-з Родина" ПС Ш42 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
64331 | 32325402 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-06-11 13:10:58 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе-1 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Сальского РЭС
65088 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 1 | 2015-02-07 12:04:21 | Проверить состояние изоляторов на ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31 на опорах № 59-72 | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ
64856 | 32325705 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-05-30 15:52:45 | Направить письмо Начальнику О МВД России по Неклиновскому району о ДТП | Гл. инженер Неклиновского РЭС Волошин А.Л.
64511 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64699 | 32165106 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-20 | 1 | 2014-07-04 10:11:18 | Мастеру Песковатского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ за КРН-10кВ №99 с целью определения и устранения причины отключения. | Мурзин И.А.
64512 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64342 | 32165201 | 1 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-19 | 1 | 2014-06-16 15:37:08 | Провести внеочередной осмотр ВЛ №471 110 кВ ПС Зензеватка после отключения от защит. | Нач. СЛЭП ПО КЭС Григорьев Ю.А.
65077 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2015-02-07 12:04:35 | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Западной ПС Ш-26 | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ
64418 | 32165403 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64356 | 32815004 | 1 | 0 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 08:45:09 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление дефектов. | Мастер ЮУЭС Потапов В.В.
64356 | 32815004 | 2 | 1 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 10:42:58 | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. | Мастер ЮУЭС Потапов В.В.
64859 | 32325501 | 1 | 0 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2015-01-22 13:32:54 | 1. Организовать претензионную работу по факту возмещения причиненного ущерба. | Начальник ПО ЦЭС Махорин В.А.
64859 | 32325501 | 2 | 0 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2015-01-22 13:33:29 | 2. Внести в инструкцию по ликвидации технологических нарушений (аварий) требования о недопустимости входа в паралельную работу потребителем имеющих питание от разноименных СШ при неполнофазных режимах работы, с регистрацией в оперативной документации. | Начальник ОДС ЦУС ЦЭС Шашлова М.А.
64859 | 32325501 | 3 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2015-01-22 13:55:35 | 3. Дополнительно провести замеры расстояний от токоведущих частей в ячейке СМВ-6кВ. Учитывая конструктивное исполнение предусмотреть возможность их увеличения. | Гл. инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н.
64436 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-11 08:12:11 | Предоставить необходимую документацию начальнику ОИиЗПН УВС Ростовэнерго Рындееву А.Г. для направления рекламации на завод-изготовитель. | Начальнки СЛЭП Рыжов В.В.
64697 | 32165106 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-27 | 1 | 2014-07-04 10:16:51 | Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. | Попов А.В.
64359 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64391 | 32325803 | 1 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 1 | 2014-05-26 08:57:17 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10 кВ Манычская. | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А.
64513 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64420 | 32165403 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64752 | 32165306 | 1 | 1 | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  | 0 | 2014-05-05 11:48:52 | Произвести осмотр кабельных муфт и кабелей с длительным сроком эксплуатации. Выявленные дефекты устранить. | Мастер по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ Жижин В.В.
65109 | 32330001 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64421 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64393 | 32165605 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64314 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-15 | 1 | 2014-08-02 12:06:16 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Н-Журавская в пролете опор № 5-12. | мастер БЭиРРС Азов Э.П.
65058 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 1 | 2014-09-05 13:23:21 | Произведена замена провода от опоры № 1 до КТП ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская. Дальнейшее проведение работ на ВЛ выполнить при проведении капитального ремонта ВЛ. | Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А.
65454 | 32165204 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64332 | 32815102 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-12 10:37:31 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС 35/10 кВ Садовка | Старший мастер Церенов С.Э.
64332 | 32815102 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-04 | 1 | 2014-06-04 11:20:30 | По результатам осмотра выявленные деффекты устранить | Старший мастер Церенов С.Э.
64337 | 32815102 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-12 10:37:54 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Садовка" от ПС 35/10 кВ "Садовка" | Старший мастер Церенов С.Э.
64337 | 32815102 | 2 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-04 | 1 | 2014-06-04 11:20:48 | По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. | Старший мастер Церенов С.Э.
65462 | 32165202 | 1 | 1 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-05-22 | 1 | 2014-06-10 11:42:10 | Произвести внеочередной осмотр Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач. РЭС Штерен Е.В.
64724 | 32325306 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-27 | 1 | 2014-10-23 16:29:30 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. | мастер Буценко С.В.
64909 | 32325303 | 1 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-16 | 1 | 2014-10-23 16:30:03 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №220 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Дёгтевская. По результатам осмотра наметить мероприятия. повышающие надёжность ВЛ. | Мастер УЭС Савин В.И.
64312 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-21 | 1 | 2014-08-02 12:23:28 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ в пролете опор № 15-22. | Мастер БЭиРРС Азов Э.П.
77394 | 32165402 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64371 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-09-01 09:58:32 | Произвести испытание и определить место повреждения на уч-ке КЛ-6 кВ ТП 620 - ТП 699 ф.№ 627 ПС 110/6 Царевская | Бондаренко А.Н.
64371 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-09-01 09:58:48 | Произвести ремонт уч-ка КЛ-6 кВ ТП 620 - ТП 699 ф.№ 627 ПС 110/6 Царевская | Харабуров Д.М.
64515 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64321 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-22 10:36:40 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64321 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-30 10:37:06 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64987 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64996 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-09-01 09:59:03 | Произвести испытания и определить место повреждения на участке КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 | Бондаренко А.Н.
64996 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-09-01 09:59:19 | Произвести ремонт кабельного участка КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 | Харабуров Д.М.
64996 | 32330014 | 3 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-09-01 09:59:34 | Произвести ремонт ВН-6 кВ в ТП 649 | Столяр А.Д.
64300 | 32325608 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-20 21:56:17 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП8390 ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская, по результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. | Мазниченко Л.А. мастер БпЭиРРС
64516 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64682 | 32165103 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-26 | 1 | 2014-07-02 12:03:17 | Мастеру участка КРЭС произвести повторный осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. | Сумкин В.И.
64320 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-22 10:37:01 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64320 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-30 10:37:44 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64301 | 32325603 | 1 | 1 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 1 | 2014-05-14 13:43:50 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4107 ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Ремонтное 110/10. По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер РРЭС Санин А.И.
65466 | 32165208 | 1 | 1 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-04-18 | 1 | 2014-05-14 16:26:13 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач. РЭС Кокин А.А.
65099 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64517 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64474 | 32325204 | 1 | 0 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2015-01-22 09:52:08 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" . | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
64473 | 32325203 | 1 | 0 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2015-01-16 14:34:26 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская". | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64473 | 32325203 | 2 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2015-01-16 14:35:40 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64334 | 32325502 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2015-01-22 13:56:33 | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.401 в АРЭС. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64334 | 32325502 | 2 | 1 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 1 | 2015-01-22 13:57:16 | 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64353 | 32325405 | 1 | 0 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-06-11 13:10:44 | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная. | Главный инженер Пролетарского РЭС
64389 | 32325804 | 1 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 1 | 2014-05-26 08:57:36 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС. | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В.
64361 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64472 | 32325206 | 1 | 0 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2015-01-22 09:53:08 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64472 | 32325206 | 2 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2015-01-22 09:54:10 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64390 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65475 | 32165207 | 1 | 1 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-06-10 | 1 | 2014-06-16 15:37:41 | Восстановить соединение шлейфа на ЛР-КТП-242/160 ВЛ-17-10 кВ ПС Ильмень с применением аппаратного зажима. | Нач. РЭС Шитов П.А.
65406 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64961 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-09-01 10:00:12 | Произвести испытание и определение места повреждения КЛ 6 кВ ТП 1238 - ВЛ на ТП 285 | Бондаренко А.Н.
64961 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-09-01 10:00:27 | Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке ТП 1238 - ВЛ на ТП 285 | Харабуров Д.М.
64355 | 32815006 | 1 | 0 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-12 09:05:29 | Организовать инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Жив. точки" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур" на выявление дефектов. | Мастер ЦНУЭС Нуров В.М.
64355 | 32815006 | 2 | 1 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-12 09:59:33 | Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив. точки" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур". | Мастер ЦНУЭС Нуров В.М.
64340 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64357 | 32815304 | 1 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:15:41 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская". | Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф.
64357 | 32815304 | 2 | 1 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 10:43:45 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф.
64481 | 32325209 | 1 | 0 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2015-01-22 09:55:16 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советская 1. | Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И.
65206 | 32165501 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64518 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65019 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65493 | 32325502 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64974 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-09-01 10:00:41 | Произвести испытание и определить место повреждения на участке ПС - РП 27 | Бондаренко А.Н.
64974 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-09-01 10:00:57 | Произвести ремонт КЛ-10 кВ на участке ПС-РП 27 | Харабуров Д.М.
65112 | 32330001 | 1 | 1 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-18 | 1 | 2014-08-26 10:35:37 | Выполнить замену кабельной муфты на термоусаживаемую на опоре №1 ф.20 ПС Николаевка. | Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З.
77097 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65375 | 32330005 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64412 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-04-25 | 1 | 2014-05-26 09:05:13 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Кружилинская, после проведения осмотра наметить мероприятия. | Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В.
64677 | 32165106 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 1 | 2014-07-04 08:40:53 | Мастеру Центрального участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. | Лопатков С.В.
64422 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65079 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64315 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-05-19 15:32:16 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №345 по ВЛ-10 кВ Л-3 Львовской | Жердев Р.В.
64714 | 32325306 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-27 | 1 | 2014-10-23 16:30:36 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. | мастер Буценко С.В.
64519 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64520 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64363 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-09-01 10:02:16 | Произвести испытание и определить место повреждения на кабельном спуске ф. 6 ПС Стекловолокно от ВЛ-6кВ в РУ-6 кВ ГОСВ | Бондаренко А.Н.
64363 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-09-01 10:02:32 | Произвести ремонт кабельного спуска ф. 6 ПС Стекловолокно от ВЛ-6кВ в РУ-6 кВ ГОСВ | Харабуров Д.М.
64257 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-09-01 10:02:51 | Произвести испытание и определение места повреждения на кабельном участке: РП 22 - ТП 697 | Бондаренко А.Н.
64257 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-16 | 1 | 2014-09-01 10:03:07 | Произвести ремонт кабельного участка: РП 22 - ТП 697 | Харабуров Д.М.
64281 | 32815002 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:01:43 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" на выявление дефектов. | Мастер Кануковского УЭС Ребриков В.И.
64281 | 32815002 | 2 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-07 10:11:54 | Устранить выявленые дефекты на ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" в случае их обнаружения. | Мастер Кануковского УЭС Ребриков В.И.
64264 | 32325604 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-28 11:20:01 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 5536. По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Решетников В.В.
64252 | 32325608 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 1 | 2014-06-06 13:18:20 | Произвести профиспытание оборудования на КТП по ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская, со сроком службы более 25 лет. | Мастер БпРиЭРС Мазниченко Л.А.
64659 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64407 | 32325702 | 1 | 0 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-05-22 08:49:39 | Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №8/2 от РП-2. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. | Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е.
64808 | 321654 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64276 | 32325505 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2015-01-22 13:58:08 | 1. Подать материалы в правоохранительные органы и страховую компанию автовладельца о возмещении по ОСАГО причиненного метериального ущерба. | Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю.
64349 | 32165601 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64351 | 32165601 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64521 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64522 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64263 | 32325402 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-05-19 15:32:03 | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 | Журба С.В.
64675 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64330 | 32325405 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-19 15:31:48 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Стадников А.В.- мастер Буденновского УЭС
64523 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64384 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-05-23 07:41:03 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
76856 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64524 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64256 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-06 | 1 | 2014-05-08 08:44:03 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор". | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64256 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:15:25 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64382 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64280 | 32815003 | 1 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 2014-06-10 14:34:36 | Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 "Заливная". | Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойского УЭС
64280 | 32815003 | 2 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:18:52 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 "Заливная" на выявления дефектов. | Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойского УЭС
64265 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-16 | 1 | 2014-05-14 15:55:58 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Жуковская - Котельниково | Начальник СЛЭП Рыжов В.В.
64525 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64250 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 08:46:40 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур". | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64250 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 1 | 2014-05-26 10:45:40 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64327 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-27 | 1 | 2014-09-30 11:51:50 | Провести внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская со сроком службы более 25 лет. | Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В.
64526 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64658 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64657 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64766 | 32325305 | 1 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-05 | 1 | 2014-10-23 16:31:08 | Выполнить проверку состояния изоляции опорных изоляторов ИОС-10 фаз "В" и "С" и средств грозозащиты КТП 10/0,4 кв №157 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Мигулинская". По результатам проверки наметить мероприятия по повышению надежности. | Мастер Казанского УЭС Какурин В.И.
64155 | 323258 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 07:48:00 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь | Начальник СЛЭП Радченко А.С.
64999 | 323255 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64402 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-04-16 | 1 | 2014-05-26 09:06:49 | Проведены восстановительные работы на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 НС-3.
64411 | 32325702 | 1 | 0 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 1 | 2014-05-23 10:55:34 | Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №3 от ПС Т-5. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. | Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е.
64656 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64290 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 1 | 2014-05-14 15:34:26 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64290 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-30 10:37:57 | Провести внеплановый обход-осмотр ЗТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64674 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64527 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64249 | 32325504 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2015-01-22 13:58:36 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №409. Особое внимание обращать на габарит между проводами. | Мастер Золотарев И.А
64528 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64529 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64530 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65450 | 32165202 | 1 | 1 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-04-29 | 1 | 2014-06-10 11:45:15 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач. РЭС Штерен Е.В.
64261 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-16 | 1 | 2014-09-01 10:03:38 | Произвести испытание и определение места повреждения КЛ-6 кВ на участке РП 2 - ТП 214А | Бондаренко А.Н.
64261 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-16 | 1 | 2014-09-01 10:03:53 | Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке РП 2 - ТП 214А | Харабуров Д.М.
64531 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64532 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65442 | 32165202 | 1 | 1 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-04-15 | 1 | 2014-06-10 11:47:45 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач. РЭС Штерен Е.В.
64172 | 32815305 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-08 08:48:34 | Призвести внеплановый осмотр ВЛ | Радочинский Н.В.
64172 | 32815305 | 2 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 1 | 2014-05-08 08:49:08 | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты | Радочинский Н.В.
64948 | 32325404 | 1 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 1 | 2014-06-11 13:10:24 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ Л-3 РП-3Р. | Главный инженер Песчанокопского РЭС
64248 | 32165501 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64125 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65240 | 32325401 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-19 15:31:35 | Провести внеочередной осмотр состояния проходных изоляторов 10 кВ на ПС 35/10 кВ Ленинец, при выявлении нарушений принять меры к их устранению | Начальник СПС ЮВЭС Колесников В.В.
64333 | 32165604 | 1 | 0 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-04-17 | 1 | 2014-05-21 14:41:29 | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №12 ПС "Рябовская" для установления причины отключения линии. | мастер Рябовского участка АРЭС
64279 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:02:12 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 "Сарпа" на выявления дефектов. | Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В.
64279 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-07 10:12:22 | Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 "Сарпа". | Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В.
64273 | 32325505 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-01-22 13:59:00 | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.308 в СРЭС. | Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю.
64273 | 32325505 | 2 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-22 13:59:32 | 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю.
64533 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63991 | 32165601 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64480 | 321654 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63990 | 32325406 | 1 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-19 15:31:20 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 | Мастер Какавулис А.Г.
64535 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64244 | 32325203 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2015-01-16 14:34:44 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64013 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-19 08:51:12 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64013 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 08:11:10 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
76901 | 32165502 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64154 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64536 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64162 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64178 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:02:33 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н.
64178 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:10:36 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н.
64278 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-16 09:52:29 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н.
64278 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-28 | 1 | 2014-06-02 13:52:27 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н.
64903 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 08:47:15 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64903 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-07 09:32:58 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64537 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64296 | 32165206 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64101 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63972 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:02:52 | Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №№10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления посторонних предметов. | Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г.
63972 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:11:08 | Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" | Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г.
64181 | 32815004 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:03:09 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление дефектов. | Мастер ЮУЭС Потапов В.В.
64181 | 32815004 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:11:38 | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. | Мастер ЮУЭС Потапов В.В.
64271 | 32325503 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2015-01-22 13:59:56 | 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.704 в БРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. | Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А.
64271 | 32325503 | 2 | 1 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 1 | 2015-01-22 14:00:16 | 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А.
64749 | 32165407 | 1 | 0 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-06 | 1 | 2014-05-06 16:33:10 | Произвести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
64749 | 32165407 | 2 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:57:15 | Выявленные неисправности устранить. | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
64487 | 32330003 | 1 | 1 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 1 | 2014-08-26 10:49:04 | Выполнить ремонт шлейфа Ф.А на ЛР-6 кВ № 1 ф.405 ПС Нефтебаза. | Главный инженер ИРЭС С.М. Сабуканов
64470 | 32325204 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2015-01-22 10:11:43 | Выполнить ревизию КТП №259 на ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская". | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
64902 | 32815003 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-29 | 1 | 2014-06-02 13:52:46 | Устранить выявленные дефекты. | Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г.
64902 | 32815003 | 2 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:16:31 | Организовать внеочередной обход-осмотр по ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления дефектов. | Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г.
64174 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-05-12 09:02:18 | произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/ 10 Яшкуль-2 | ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я
64174 | 32815302 | 2 | 0 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 1 | 2014-06-09 08:53:17 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я
64175 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-19 10:20:50 | произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 "Чилгир" | мастер Красненского УЭС Кошманов А.П.
64175 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-02 11:04:45 | устранить выявленные дефекты | мастер Красненского УЭС Кошманов А.П.
64270 | 32325502 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2015-01-22 14:00:40 | 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.401 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64270 | 32325502 | 2 | 1 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 1 | 2015-01-22 14:01:01 | 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64242 | 32325203 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2015-01-16 14:35:03 | Произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
65075 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64241 | 32325206 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2015-01-22 10:12:22 | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11. | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64401 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-03 | 1 | 2014-09-05 11:56:25 | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 с привлечением ИТР. По результатам осмотра наметить мероприятия. | Мастер БРЭВЛ 0,4-10 Литвинов С.А.
64538 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63987 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 1 | 2014-08-01 10:56:43 | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС Несмеяновская в пролетах опор №116-132. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
76825 | 32165104 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64106 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-09-01 10:04:08 | Произвести испытание и определение места повреждения на кабельном участке : № 605 ПС 110/6 Южная КРУН№ 3 - РП 9 нитка № 2 | Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н.
64106 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-09-01 10:04:26 | Произвести ремонт кабельного участка : № 605 ПС 110/6 Южная КРУН№ 3 - РП 9 нитка № 2 | Начальник СРКЛ Харабуров Д.М.
63938 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64539 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63905 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:03:27 | Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
63905 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:12:09 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №56/250 "Советская" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
64137 | 32330012 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64143 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-20 | 1 | 2014-07-30 19:33:27 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Белянская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер НУЭС Прудников В.В.
64186 | 32815303 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65027 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-04-14 | 1 | 2014-05-26 10:52:04 | Произведен ремонт провода ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3. Дальнейшие мероприятия по замене провода будут проведены при капитальном ремонте ВЛ. | Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А.
64203 | 32325604 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-26 15:40:57 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Кичинская в пролетах опор №№183-198 до 31.05.2014г. | Мастер Киселевского УЭС Губанов А.И.
65017 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-04-14 | 1 | 2014-05-26 10:50:00 | Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская. Замечания не выявленены. | Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А.
63965 | 32325607 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-29 | 1 | 2014-06-05 09:09:40 | Провести внеочередной осмотр ВЛ - 10кВ № 1 ПС "35/10кВ ЖЬИ". По результатам осмотра наметить мероприятия по предотвращению подобных нарушений. | Мастер БЭРРС Донсков П.А.
63974 | 32325607 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-29 | 1 | 2014-06-05 09:10:19 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина ПС 35/10 ЖБИ. По результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. | Мастер БЭРРС Донсков П.А.
64153 | 32325804 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-05-19 07:49:09 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №313 от ПС 35/10кВ КГ-3. | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В.
64060 | 32330006 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64152 | 32325804 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-05-19 07:49:28 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3. | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В.
64067 | 32815103 | 1 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-12 10:38:16 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" с составлением ведомости дефектов. | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В.
64067 | 32815103 | 2 | 1 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-05-29 | 1 | 2014-05-29 10:40:55 | По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Юбилейная" устранить выявленные дефекты. | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В.
63988 | 32325603 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-23 | 1 | 2014-05-26 09:00:13 | Произвести верховой осмотр в пролетах опор 6/51-6/61 ВЛ-10кВ №11 ПС Первомайская 35/10. | Главный инженер РРЭС Санин А.И.
64006 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:17:12 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64006 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 08:11:25 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64161 | 32165605 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64506 | 32165105 | 1 | 1 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-04-22 | 1 | 2014-07-04 11:59:02 | Старшему мастеру Городского РЭС, выполнить ремонт КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778", применив термоусадочную муфту марки СТп | Зарубин А.А.
64988 | 32165202 | 1 | 0 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-04-15 | 1 | 2014-05-21 16:04:08 | Произвести осмотр ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач-к Петроввальского РЭС Е.В.Штерен
64994 | 32165202 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
77087 | 32165202 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64285 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 2014-05-16 | 1 | 2014-09-01 10:04:42 | Произвести испытание и определение места поврежденияКЛ-6 кВ на участке ПС Восточная ф.№33-РП 13 | Бондаренко А.Н.
64285 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 2014-05-16 | 1 | 2014-09-01 10:05:00 | Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке ПС Восточная ф.№33-РП 13 | Харабуров Д.М.
64540 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63823 | 32165403 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63904 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-24 | 1 | 2014-04-28 10:39:46 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 "Чкаловская" на выявления дефектов. | Мастер Чкаловского УЭС Уланов Э.Я.
63904 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:12:40 | Устранить выявленные мероприятия по ВЛ-10 кВ №9 "Сараха" от ПС 35/10 кВ "Чкаловская". | Мастер Чкаловского УЭС Уланов Э.Я.
64275 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:03:44 | Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" с составлением ведомости дефектов.Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская" | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
64275 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-07 10:12:53 | Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №9 "Жив. точки" от ПС 110/10 кВ "Ергенинская". | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
64194 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-09-01 10:05:16 | Произвести ремонт ВЛ-6кВ | Едигарян Г.В.
63969 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 1 | 2014-05-28 10:31:34 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ДжалУЭС Манджиев Е.А.
63969 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 1 | 2014-05-07 08:26:31 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. | Мастер ДжалУЭС Манджиев Е.А.
64372 | 32325401 | 1 | 0 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-07-21 15:03:41 | Провести внеплановые инженерные осмотры выключателей ВМТ-110 на ПС ПО ЮВЭС. | Начальник СПС ПО ЮВЭС
64372 | 32325401 | 2 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2014-05-19 15:31:04 | При проведении ремонтов выключателей ВМТ-110 особое внимание уделять состоянию изоляционных тяг. | Начальник СПС ПО ЮВЭС
64372 | 32325401 | 3 | 0 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-07-21 15:03:54 | Предусмотреть в многолетних графиках ремонтов замену изоляционных тяг выключателей ВМТ-110 со сроком службы более 20 лет. | Начальник СПС ПО ЮВЭС
64372 | 32325401 | 4 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2014-05-19 15:30:50 | При проведении технического обслуживания устройств РЗА особое внимание уделять состоянию часового механизма реле времени. | Начальник СПС ПО ЮВЭС
64541 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64542 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64362 | 32325705 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1 | 2014-05-30 15:53:28 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Отрадненская, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | Гл. инженер Неклиновского РЭС Волошин А.Л.
64543 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64874 | 32325603 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64544 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63967 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:17:52 | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
63967 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:14:47 | Провести внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" с проверкой состояния проводов и вязок. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
63999 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-05-19 10:53:32 | По результатам произведённого осмотра устранитьвыявленные дефекты. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
63999 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 09:24:27 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. | Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64292 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 08:47:52 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64292 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:15:33 | Провести внеплановый обход-осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
63825 | 32165402 | 1 | 0 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-12 09:07:36 | Провести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И.
63825 | 32165402 | 2 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-12 09:13:41 | По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. | Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И.
64176 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:47:27 | провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И
64176 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:16:11 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И
64288 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 08:48:43 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64288 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:16:20 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 (Ф-1) от ЗТП №4/400 "Прибой" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64443 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2015-02-07 12:04:49 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №20 по ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
64545 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64087 | 32330006 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64546 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64192 | 32165206 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63900 | 32815004 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:13:13 | Провести внеплановый обход-осмотр ре Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление дефектов. | Мастер ЮУЭС Потапов В.В.
63900 | 32815004 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:19:27 | По результатам осмотра Вл 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. | Мастер ЮУЭС Потапов В.В.
63903 | 32815004 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:04:03 | Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление посторонних предметов. | мастер ЮУЭС Потапов В.В.
63903 | 32815004 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:13:43 | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. | мастер ЮУЭС Потапов В.В.
63796 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-28 | 1 | 2014-08-02 12:26:01 | Провести ревизию контактов АВ 0,4 кВ на ТП 7314 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной. | Мастер Прудников В.В.
63826 | 32165405 | 1 | 0 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-12 10:04:55 | Провести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
63826 | 32165405 | 2 | 0 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-12 10:05:20 | По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
64410 | 32165104 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-07-04 08:24:54 | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. | Клещеногов А.В.
63802 | 32325603 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-14 | 1 | 2014-05-14 13:44:46 | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролётах опор №№7/25-7/31 ВЛ 10кВ №16 ПС Валуевская 35/10. | гл.инженер Рем.РЭС Санин А.И.
64185 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 08:48:23 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
64185 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 08:49:33 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
64293 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 1 | 2014-05-14 15:34:44 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64293 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-30 11:00:45 | Провести внеплановый обход-осмотр ТП №18/160кВа по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64043 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64151 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2014-05-12 16:46:12 | Выполнить ревизию КТП 10/0,4кВ №128 по ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64547 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64548 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64177 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:48:00 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2". | Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
64177 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-23 10:45:58 | Устранить выявленные дефекты. | Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я.
64240 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 1 | 2015-01-22 10:15:45 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 570 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тацинская СХТ. | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64184 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:48:31 | Провести внеплановый осмотр "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта". | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64184 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:20:15 | Устранить выявленные дефекты. | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64549 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65333 | 32330002 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2014-08-26 10:40:20 | Заменить повреждённую деревянную опору №52 ф.4 ПС Чаганская. | Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В.
65333 | 32330002 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-08-26 10:40:03 | Выполнить внеочередные замеры степени загнивания деревянных опор ф.4 ПС Чаганская. | Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В.
64550 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64427 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:18:27 | Устранить выявленные в результате осмотра дефекты. | мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
64427 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-30 11:01:35 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на выявление дефектов.. | мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
64259 | 32330001 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64120 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-09-01 10:07:09 | Произвести замену повреждённой опоры | Ст. мастер службы ВЛ ЦУ ПО "АЭС" Прокопенко В.Г.
64552 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64553 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64291 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:19:04 | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б.
64291 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-30 10:38:11 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ЗТП10/0,4кВ №4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" с проверкой состояния крепления проводов. | Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б.
65218 | 32165505 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64160 | 32325803 | 1 | 1 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 1 | 2014-05-19 07:49:50 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №100 по ВЛ-10кВ №1319 ПС 35/10кВ ЗР-13. | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А.
64554 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64239 | 32325206 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2015-01-22 10:16:18 | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская. | Главный инженер РЭС Гапликов А.В.
63966 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:25:15 | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
63966 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-02 15:58:51 | Провести внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская" на выявление дефектов. | Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б.
64311 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2015-02-07 12:05:19 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
64485 | 32330003 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63964 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 1 | 2014-05-29 08:48:10 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
63964 | 32815202 | 2 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-08 09:02:53 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10"Каспиец" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64150 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-05-19 07:50:09 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ А-11. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
63962 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 08:50:09 | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Черноземельског УЭС Босхомджиев В.Б.
63962 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:17:12 | Провести внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" на выявление дефектов. | Мастер Черноземельског УЭС Босхомджиев В.Б.
64149 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-05-19 07:50:47 | Направить письмо в администрацию Самарского сельского поселения о проведении беседы с населением о недопущении вандализма на линиях электропередач. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64447 | 32325002 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64693 | 32330013 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65211 | 32325303 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-09 | 1 | 2014-10-23 16:31:42 | При осмотрах ВЛ-10 кВ проверять уровень масла в силовых трансформаторах. | Главный инженер РЭС Добижа А.В.
64025 | 32325402 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-19 15:30:35 | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №2 АРЗ | Главный инженер Сальского РЭС
63935 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64329 | 32325405 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-19 15:30:21 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя, на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Шапаренко С.К.- мастер Суховского УЭС
63780 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-15 | 1 | 2014-08-01 11:28:16 | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №4-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64148 | 32325803 | 1 | 1 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-19 07:51:08 | Направить письмо в администрацию Зерноградского сельского поселения о проведении беседы с населением о недопущении вандализма на линиях электропередач. | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А.
64326 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-05 | 1 | 2014-09-30 11:51:10 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская в пролетах опор № 5/1-5/5. | Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В.
65348 | 32325704 | 1 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-07-11 09:47:53 | написать письмо на собственника отпайки о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту своего оборудования в соответствии с требованиями ПТЭ. | гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А.
64159 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 1 | 2014-05-19 07:51:28 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 от КТП 10/0,4кВ №41 по ВЛ-10кВ №202 ПС 35/10кВ А-2. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
63956 | 32325402 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-19 15:30:07 | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №3 Сандатовская | Главный инженер Сальского РЭС
64369 | 32325401 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-19 15:29:54 | Провести внеплановые осмотры приводов выключателей ВК-10 на ПС 110/35/10 кв Сандатовская , на основании выявленных нарушений наметить план их устранения. | Начальник СПС ПО ЮВЭС
64369 | 32325401 | 2 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-19 15:29:37 | При проведении работ по техническому обслуживанию выключателей ВК-10 особое внимание уделять состоянию звеньев механизма привода. | Начальник СПС ПО ЮВЭС
64908 | 32325303 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-09 | 1 | 2014-10-23 16:32:13 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №164 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Долотинская. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. | Старший мастер РЭС Михнов А.В.
64944 | 32325404 | 1 | 1 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 1 | 2014-06-11 13:10:02 | Не требуется | Главный инженер Песчанокопского РЭС
64408 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64284 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 2014-05-16 | 1 | 2014-09-01 10:07:24 | Произвести испытание и определение места повреждения КЛ-6 кВ на участке ТП 726 - ТП 727 | Бондаренко А.Н.
64284 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 2014-05-16 | 1 | 2014-09-01 10:07:44 | Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке: ТП 726 - ТП 727 | Харабуров Д.М.
77096 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63777 | 32325406 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-19 15:29:24 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 | Мастер Воробьёв ПИ
64406 | 32165104 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-21 | 1 | 2014-07-04 08:49:41 | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. | Клещеногов А.В.
63766 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-11 | 1 | 2014-08-01 11:27:39 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64269 | 32325502 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2015-01-22 14:01:23 | 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.1207 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64269 | 32325502 | 2 | 1 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 1 | 2015-01-22 14:01:46 | 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
63767 | 32325609 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-22 | 1 | 2014-06-09 16:04:49 | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3138 ВЛ-10кВ №7 ПС Андреевская. | Мастер БЭиР ВЛ 0,4-10кВ Плясулин Ю.Ф.
64268 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 1 | 2014-09-01 10:13:33 | Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6 кВ от ПС - РУ ГОСВ ф.№10 ПС 35\6 ГРЭС. | Харабуров Д.М.
64555 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63989 | 32325603 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2014-05-14 13:45:32 | Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 2/5-2/15 ВЛ-10кВ №2 ПС Подгоненская 35/10. | Главный инженер РРЭС Санин А.И.
63804 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-15 | 1 | 2014-08-02 12:24:30 | Провести ревизию ТП № 7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская | Мастер Азов Э.П.
64967 | 32165202 | 1 | 0 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-04-15 | 1 | 2014-06-09 15:06:42 | Произвести замену уплотнений на КТП 202/25 ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер".Срок исполнения 20.07.14 | Нач-к Петроввальский РЭС Е.В.Штерен
64238 | 32325208 | 1 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2015-01-22 10:17:55 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №253 ПС 110 кВ ОПТФ. | Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В.
64556 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64557 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64558 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63960 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-05-23 13:16:40 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
63960 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 08:11:41 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП № 11 по ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
63775 | 32325406 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-19 15:29:11 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 | Мастер Чернованов ЮН
64711 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2015-02-07 12:05:35 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | Главный инженер ОктябрьскогоРЭС Губин Р.А.
64113 | 32325204 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2015-01-22 10:18:30 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская". | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
64147 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
76844 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64707 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2015-02-07 12:05:50 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
63765 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-11 | 1 | 2014-08-01 11:26:47 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64907 | 32325303 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-09 | 1 | 2014-10-23 16:32:54 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №442 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Колодези. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. | Мастер УЭС Литвинов С.А.
63763 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-24 | 1 | 2014-08-01 10:55:37 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Обливная.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64310 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 1 | 2015-02-07 12:06:07 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №33. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
64730 | 32325304 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64748 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 1 | 2014-05-26 08:57:57 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64559 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65030 | 32325505 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63958 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 08:57:39 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
63958 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:17:51 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на устранение дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
65343 | 32325703 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63929 | 32325403 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-19 15:28:56 | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №2 Волочаевская. | Главный инженер Орловского РЭС
64237 | 32325207 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-22 10:18:59 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №20 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Милютинская. | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
64560 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64561 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64236 | 32325207 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2015-01-22 10:19:31 | Произвести внеплановые измерения степени загнивания стоек деревянных опор ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская. | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
64190 | 32325505 | 1 | 1 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 1 | 2015-01-22 14:02:10 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ | Безкоровайный А.В.
63899 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:04:20 | Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
63899 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:14:29 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
63776 | 32325603 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-21 14:16:40 | Произвести верховой осмотр в пролетах опор №№7/41-7/51 ВЛ 10 №8 ПС Кормовая 35/10 | Главный инженер Ремонтненского РЭС Санин А.И.
64196 | 32325405 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-05-19 15:28:10 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП -10/0,4кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская, перетяжку и регулировку проводов. | Стадников А.В.- мастер Буденновского УЭС
64906 | 32325303 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-09 | 1 | 2014-10-23 16:33:25 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №659 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Криворожская. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. | Мастер УЭС Донченко А.Ф.
64277 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64562 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64309 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 1 | 2015-02-07 12:06:24 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №284. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
64942 | 32325404 | 1 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-19 15:27:56 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская | Главный инженер Песчанокопского РЭС
64251 | 32325504 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2015-01-22 14:02:35 | Выполнить внеочередной осмотр КТП- 431. | Мастер Золоторев И.А.
64183 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 08:48:56 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
64183 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:19:40 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
63932 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63764 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-24 | 1 | 2014-08-01 10:55:01 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС НС-1.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
63774 | 32325406 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-19 15:17:13 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 | Мастер Черновано ЮН
64764 | 32165308 | 1 | 1 | 2015-07-24 | 2015-07-24 |  | 0 | 2014-04-28 15:18:20 | При очередном техническом обслуживании или ремонте на отпайке №19 ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка выполнить проверку состояния провода и вязок к изоляторам, выявленные дефекты устранить. | Старший мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Старополтавского РЭС Сиваков В.В.
63762 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-19 | 1 | 2014-07-30 19:33:57 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП № 7149 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Богоявленская | Мастер Азов Э.П.
64274 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64103 | 32325501 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65055 | 323258 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-05-23 07:41:22 | Выполнить ревизию и чистку шинного моста 10кВ на ПС 110/10кВ Маныческая | Начальник службы подстанций Потапенко В.В.
64404 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64157 | 32325805 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-05-19 07:51:49 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №154 по ВЛ-10кВ №807 ПС 110/35/10кВ Роговская. | Главный инженер Егорлыкского РЭС Рудановский А.Р.
64563 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64102 | 32325503 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65013 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2015-02-07 12:06:58 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Агрофеновка" ПС Н15 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
65377 | 32330002 | 1 | 1 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 1 | 2014-08-26 10:39:46 | мероприятия не намечаются
64564 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64063 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 1 | 2014-05-19 15:16:59 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченской | Касперов А.А
64403 | 32165104 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63773 | 32325406 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-19 15:16:45 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 | Мастер Чернованов ЮН
63771 | 32325406 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-19 15:16:31 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ | Мастер Чернованов ЮН
64565 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64082 | 32325604 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-27 | 1 | 2014-05-28 10:55:29 | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Кичкинская в пролёте опор №№ 282-326. | Мастер Федосеевского УЭС Вдовикин М. В.
64325 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-11 | 1 | 2014-09-30 11:50:36 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская в пролетах опор № 10-15. | Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П.
64235 | 32325202 | 1 | 0 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 1 | 2015-01-16 11:08:42 | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская | Старший мастер Тарасовского РЭС Галушкин А.С.
64156 | 32325804 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-05-19 07:50:29 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10 кВ Звонкая. | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В.
63753 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64010 | 32325504 | 1 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2015-01-22 14:03:10 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВи №2 от КТП №332. Особое внимание обратить на габарит между проводами, и наличие приближенных к проводам крон деревьев. | И.о мастера Давыдов.А.Н
63914 | 32325402 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-19 15:16:15 | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №8 Ново-Егорлыкская. | Главный инженер Сальского РЭС
63898 | 32815002 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:04:38 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1" на выявление дефектов. | Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С.
63898 | 32815002 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:15:11 | Устранить выявленные дефекты по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1". | Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С.
64234 | 32325207 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-22 10:20:04 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №239 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Селивановская. | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
63895 | 32815002 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:04:57 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 на выявление дефектов. | Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С.
63895 | 32815002 | 2 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-08 08:59:18 | Устранить выявленые дефекты на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1 в случае их обнаружения. | Мастер Садовского УЭС Новиков Е.С.
64751 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:07:13 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС Ш-42 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
63888 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64396 | 32165104 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-07-04 08:50:25 | Мастеру Красноармейского участка КрРЭС произвести осмотры ТП по ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1 с силовыми трансформаторами срок службы которых привышает 25 лет. Произвести замеры нагрузок с целью определения загруженности трансформаторов. | Клещеногов А.В.
63894 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:05:14 | Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная"с составлением ведомости дефектов. | Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г.
63894 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:16:03 | Устранить выявленые дефекты по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". | Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г.
65510 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:07:28 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5 | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
64566 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65512 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:07:39 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Мясосовхоз" ПС Ш36. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
63749 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64112 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-22 10:14:38 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская". | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64112 | 32325205 | 2 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2015-01-22 10:15:14 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64308 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 1 | 2015-02-07 12:16:32 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
65513 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:16:10 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Крепость" ПС Ш38. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
64055 | 32325604 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-22 | 1 | 2014-05-28 10:57:21 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС Кичкинская в пролёте оп. №№ 1/17-1/63. | Мастер Федосеевского УЭС
64110 | 32325203 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-16 14:35:22 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64110 | 32325203 | 2 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2015-01-16 14:35:57 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64313 | 32325608 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-20 21:58:24 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8457 ВЛ 6кВ №14 ПС Романовская, по результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. | Мазниченко Л.А. Мастер БпЭиРРС
64317 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-14 | 1 | 2014-09-30 11:49:55 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1,2 ТП 7204 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Почтовская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П.
64405 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2014-06-11 13:09:48 | Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Орловского РЭС
63748 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64567 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64568 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63955 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-12 08:24:30 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
63955 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-24 | 1 | 2014-04-28 10:40:16 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
63747 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64569 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64570 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64399 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-03 | 1 | 2014-09-05 11:54:45 | Произвести верховую ревизию ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Калининская в пролетах опор № 110-120. Произвести замену поврежденных изоляторов. | Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В.
64267 | 32165208 | 1 | 0 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-04-11 | 1 | 2014-05-14 16:26:45 | Произвести осмотр ВЛ-8-10 кВ ПС 110/10 кВ Ягодная с устранением не затратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач-к Ольховского РЭС А.А Кокин
65067 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 1 | 2015-02-07 12:16:50 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 | Главный инженер Усть-Донцкого РЭС Тесленко СВ
64233 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 1 | 2015-01-22 10:20:42 | Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская. | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64299 | 32325608 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-20 21:59:10 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП8074 ВЛ-10кВ №3 ПС Дубенцовская, по результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. | Текутьев А.А. мастер Рябичевского УЭС
64324 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-27 | 1 | 2014-09-30 11:49:19 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская в пролетах опор № 1/3-1/8. | Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П.
63827 | 32165407 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-04-21 | 1 | 2014-04-24 16:28:26 | Произвести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
63827 | 32165407 | 2 | 0 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-06 | 1 | 2014-05-06 16:33:52 | Выявленные неисправности устранить. | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
63893 | 32815006 | 1 | 0 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-04-25 | 1 | 2014-04-29 09:34:21 | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Мирный" от ПС 110/10 кВ "Большой-Царын-2" на выявление дефектов. | Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б.
63893 | 32815006 | 2 | 1 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-29 09:34:49 | Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ №2 "Мирный" от ПС 110/10 кВ "Большой-Царын-2". | Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б.
64247 | 32165501 | 1 | 1 | 2014-08-30 | 2014-08-30 | 2014-07-15 | 1 | 2014-09-02 15:48:26 | Выполнить замену всех опорных изоляторов 10кВ в ячейке В-10кВ фид.№13 ПС «Сарепта-1» | Начальник ЮГП Первушин С.Н.
64182 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 08:49:47 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская". | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64182 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:26:04 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64173 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:49:26 | Организовать инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" на выявление дефектов. | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
64173 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:20:55 | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
65219 | 32325704 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64232 | 32325202 | 1 | 1 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 1 | 2015-01-16 11:09:18 | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская | Старший мастер Тарасовского РЭС Галушкин А.С.
64360 | 32325707 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-20 | 1 | 2014-07-10 16:13:29 | Провести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Синявская. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | Гл. инженер ЧРЭС - Замедянский А.Э.
64109 | 32325204 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-22 10:21:09 | Произвести внеочередной осмотр выносных разъединителей 10 кВ КТП на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская". | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
64109 | 32325204 | 2 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2015-01-22 10:21:41 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
77275 | 32165503 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63745 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63885 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63772 | 32325607 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-05 09:10:58 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ №6 РП 10/10 кВ "Маркинская" в пролёте опор №44-1/6. | Мастер БЭ и РРС Донсков П.А.
63909 | 32325403 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2014-05-19 15:16:03 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Куберле-2 Сальская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Орловского РЭС
63778 | 32325607 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-28 | 1 | 2014-06-05 09:14:43 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Антоновская". По результатм осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер НЦУЭС Абрамчук В.Ф.
64231 | 32325203 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-16 14:36:15 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
63879 | 32330001 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65060 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 1 | 2015-02-07 12:17:10 | Проверить состояние вязки на ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 в пролётах опор № 25-35 | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко
63759 | 32325603 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-26 08:54:48 | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролётах опор №№30-40 ВЛ 10кВ №16 ПС Валуевская 35/10. | гл.инж.Рем.РЭС Санин А.И.
65032 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2015-02-07 12:17:28 | Произвести осмотр ВЛ-10кВ КРС ПС Ш-34 в пролетах опор №95-105 | Главный инженер Усть-Донцкого РЭС Тесленко СВ
64170 | 32815304 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 08:50:24 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская". | Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф.
64170 | 32815304 | 2 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:20:19 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф.
63928 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63891 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-30 09:32:56 | Организовать внеплановый инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" с составлением ведомости дефектов. | Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В.
63891 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:16:34 | Устранить выявленые дефекты по ВЛ-10 кВ № 5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". | Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В.
64230 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2015-01-22 10:22:12 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП №40 №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кустоватовская | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
63770 | 32325607 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-05 09:11:53 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ - 10кВ № 1 "ст.Терновская" ПС 35/10кВ "Антоновская" в пролёте опор № 235 - 244. | Мастер НЦУЭС Абрамчук В.Ф.
65026 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2015-02-07 12:17:45 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18 | Главный инженер Усть-Донцкого РЭС Тесленко СВ
64073 | 32815103 | 1 | 0 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-05 15:39:11 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" с составлением ведомости дефектов. | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В.
64073 | 32815103 | 2 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-27 | 1 | 2014-05-27 11:12:29 | По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" устранить выявленные дефекты. | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В.
64494 | 32165102 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64428 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 08:51:04 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз". | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
64428 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 08:58:13 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
64905 | 32325303 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-10-23 16:33:59 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №569 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Миллеровская. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. | Старший мастер РЭС Михнов А.В.
64316 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-29 | 1 | 2014-09-30 11:48:40 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская в пролетах опор № 80-85. | Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В.
64146 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64108 | 32325204 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-22 10:22:42 | Произвести внеочередной осмотр выносных разъединителей 10 кВ КТП на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская". | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
64108 | 32325204 | 2 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2015-01-22 10:23:09 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
63758 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 1 | 2014-05-19 15:15:50 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №340 по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская | Жердев Р.В.
63768 | 32325609 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-02 | 1 | 2014-06-09 16:05:22 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-3399 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. По результатам осмотра разработать план мероприятий по недопущению подобных нарушений. | мастер Жук.УЭС Воронин Е.В.
63779 | 32325607 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-14 16:28:51 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "ЖБИ". По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер БЭ и РРС Донсков П.А.
65011 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2015-02-07 12:17:59 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Придонский Ш-34 | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ
63756 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 1 | 2014-05-19 15:15:38 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №166 по ВЛ-10 кВ Л-9 Куберле-2 | Пруглов Д.С.
64107 | 32325202 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-16 11:09:00 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". | Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С.
64107 | 32325202 | 2 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2015-01-16 11:09:41 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С.
64180 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:49:56 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Калинина". | мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И.
64180 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-23 10:47:03 | По результатам обхода-осмотра устранить выявленные дефекты. | мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И.
64191 | 32165503 | 1 | 1 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 1 | 2014-06-03 08:49:50 | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" оп.№14-210 - оп.№14-217. | Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В.
64191 | 32165503 | 2 | 1 | 2014-06-28 | 2014-06-28 | 2014-05-28 | 1 | 2014-06-04 13:31:52 | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра. | Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В.
63693 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 1 | 2014-05-12 16:47:59 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
63694 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 1 | 2014-05-12 16:48:19 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Самарская. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
63695 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 1 | 2014-05-12 16:48:37 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64664 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-20 | 1 | 2014-09-30 11:47:58 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ, по результатам осмотра раработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер БЭиРРС Азов Э.П.
64471 | 32330003 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63873 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-30 09:33:17 | Организовать обход- осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта" с составлением ведомости дефектов. | Мастер Кегультинского УЭС Кардашов А.С.
63873 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:17:05 | Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта". | Мастер Кегультинского УЭС Кардашов А.С.
63754 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-18 | 1 | 2014-08-01 11:25:03 | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Рассвет в пролетах опор №147-5/5. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64169 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:50:30 | Организовать инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" на выявление дефектов. | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
64169 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:21:33 | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
63897 | 32325402 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-19 15:15:22 | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №1 Екатериновская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Сальского РЭС
64255 | 32325502 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2015-01-22 14:03:45 | 1. Провести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.1212, 1206, 1204, 1005, 1103 в АРЭС после воздействия стихийных явлений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64255 | 32325502 | 2 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 1 | 2015-01-22 14:04:18 | 2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
65217 | 32325704 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64168 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:51:08 | провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64168 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:24:34 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64365 | 32165105 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-07-04 08:57:53 | Произвести восстановление КЛ-6кВ "ТП1223 - ТП2271", применив термоусаживаемую концевую муфту марки КВТп. | Зарубин А.А.
64104 | 32325207 | 1 | 0 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2015-01-22 10:23:49 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
64104 | 32325207 | 2 | 1 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2015-01-22 10:24:34 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
64095 | 32325204 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2015-01-22 10:25:25 | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС "Нижне-Поповская". | Начальник СПС Балачук К.К.
64354 | 32165103 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-13 | 1 | 2014-07-02 12:06:02 | Мастеру участка КРЭС произвести осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. | Сумкин В.И.
64165 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:51:43 | провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64165 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:22:11 | устранить выявленные дефекты | т.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64167 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:52:16 | провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64167 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:17:12 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64093 | 32325206 | 1 | 0 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 1 | 2015-01-22 10:25:59 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64093 | 32325206 | 2 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2015-01-22 10:26:31 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64467 | 32330003 | 1 | 1 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2014-08-26 10:48:45 | Выполнить перетяжку шлейфов (Ф. А, В, С) ЛР-3 (оп. № 104) ф.17 ПС Икряное. | Главный инженер ИРЭС С.М. Сабуканов
64166 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:53:00 | провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10 "Утта-2" | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И
64166 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:23:02 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И
64094 | 32325204 | 1 | 1 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 1 | 2015-01-22 10:27:23 | При плановых ремонтах выключателей на ПС Белокалитвинской группы подстанций производить регулировку приводов МВ-10 кВ. | Начальник СПС Балачук К.К.
63924 | 32165305 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63846 | 32330012 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2014-09-01 08:54:39 | Заменить изолятор Ф-А на опоре №106 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Харабали | главный инженер Толмасов А.И.
64138 | 32330012 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64957 | 32165202 | 1 | 0 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-04-25 | 1 | 2014-05-21 16:00:33 | Провести внеочередной (после отключения от защит) осмотр ВЛ-3-10кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка". | Нач-к Петроввальского РЭС Е.В.Штерен
64091 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-22 10:27:56 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64091 | 32325205 | 2 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2015-01-22 10:28:44 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64462 | 32330003 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63718 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2014-05-21 13:51:24 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
63718 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-30 10:38:26 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
65581 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-15 | 2014-06-15 | 2014-06-13 | 1 | 2014-09-05 11:46:35 | Произвести верховую ревизию ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская в пролёте опор № 20-25. После наметить мероприятия. | Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В.
64456 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63890 | 32325403 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2014-05-19 15:15:07 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 РП-4Р на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженеер Орловского РЭС
63750 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63922 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63719 | 32325505 | 1 | 1 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 1 | 2015-01-22 14:05:37 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия | Безкоровайный А.В.
65382 | 32330002 | 1 | 1 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 1 | 2014-08-26 10:39:29 | Произвести опиловку ф.7 ПС ВОС
63829 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63830 | 32165405 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-07 10:24:51 | Произвести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
63830 | 32165405 | 2 | 0 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-07 10:25:46 | Выявленные неисправности устранить. | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
63902 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64266 | 32165208 | 1 | 0 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-04-10 | 1 | 2014-05-14 16:23:23 | Произвести осмотр ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка с устранением не затратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач-к Ольховского РЭС А.А Кокин
63757 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-23 | 1 | 2014-08-02 12:46:48 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 Савельевская в пролетах опор № 5-12. | Мастер НУЭс Прудников В.В.
64968 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:18:35 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Россия" ПС Н17 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
64571 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63892 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63870 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 2014-04-16 | 1 | 2014-04-21 15:42:40 | Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" с составлением ведомости дефектов. | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
63870 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 2014-04-15 | 1 | 2014-04-21 15:43:10 | Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №11 "шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
63871 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-30 09:33:41 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 "Советская" на выявления дефектов. | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
63871 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:17:39 | Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 "Советская" . | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
64204 | 32165208 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64599 | 32165303 | 1 | 1 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  | 0 | 2014-04-28 14:20:11 | При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости провести замену дефектных. | мастер бригады по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ В.А.Кожанов
64188 | 32165503 | 1 | 1 | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-05-07 | 1 | 2014-06-03 08:51:05 | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ-10кВ №5 "Чернышково" от опоры №28 до опоры №33. | Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В.
64188 | 32165503 | 2 | 1 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-05-07 | 1 | 2014-06-04 13:30:56 | Устранить замечания выявленные в ходе осмотра. | Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В.
63746 | 32330012 | 1 | 1 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 1 | 2014-09-01 08:54:24 | устранить обрыв спуска ВР-10 кВ КТП №761 ф.21 ПС Харабали | главный инженер Толмасов А.И.
65558 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-15 | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 1 | 2014-09-05 11:45:17 | Произвести профремонт КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1. | Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А.
64572 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65524 | 32325001 | 1 | 1 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 1 | 2015-02-07 12:18:53 | Проводить учищенный контроль за маслоаполненным оборудованием 110 кВ ПС Ш14 | Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н.
64229 | 32325206 | 1 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 1 | 2015-01-22 10:29:23 | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. | Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В.
64347 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64352 | 32165106 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-07-04 10:13:38 | Мастеру Степновского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Степная на предмет состояния изоляции. | Галимов Д.З.
64134 | 32165208 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63743 | 32330012 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2014-09-01 08:54:05 | замена вязки провода на опоре №375 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | главный инженер Толмасов А.И.
64163 | 32165105 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-16 | 1 | 2014-07-04 08:59:14 | Мастерам Северного и Центрального участков ГорРЭС произвести осмотры зданий РП на предмет состояния кровли.
64589 | 32325302 | 1 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-16 | 1 | 2014-10-23 16:34:32 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П.
63884 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63877 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
76895 | 32165103 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63941 | 32165103 | 1 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-04-21 | 1 | 2014-07-02 12:15:19 | Мастеру Ляпичевского участка КРЭС произвести осмотр ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. | Федоров И.А.
64507 | 32330013 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65410 | 32330004 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64260 | 323253 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-10-24 08:36:59 | Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". По результатам проверки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок - 30.04.2014г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В. Запланировать в ремонтной программе 2015г. и произвести замену дефектных деревянных опор на ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". Срок - 30.09.2015г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В. | Начальник СЛЭП Волков Д.В.
64262 | 323253 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-07 | 1 | 2014-10-24 08:37:59 | Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". По результатам проверки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок - 30.04.2014г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В. Запланировать в ремонтной программе 2015 года замену дефектных деревянных опор на ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". Срок - 31.12.2015г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В.
63737 | 32165201 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-16 08:59:54 | Провести внеочередной осмотр ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр, после отключения от защит. | Нач. СЛЭП ПО КЭС Григорьев Ю.А.
64105 | 32165204 | 1 | 0 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-29 | 1 | 2014-06-16 15:38:26 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский
63979 | 32330009 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63738 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 10:13:49 | Произвести испытание и определение места повреждения на участках: КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 ,ТП 687 - ТП 684 | начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н.
63738 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:44:11 | Произвести ремонт на участках: КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 ,ТП 687 - ТП 684 | начальник СРКЛ Харабуров
64852 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 1 | 2015-02-07 12:19:08 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
63869 | 32815006 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-29 09:35:14 | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур" на выявление дефектов. | Мастер ЦНУЭС Нуров В.М.
63869 | 32815006 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-29 09:47:28 | Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ №7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур". | Мастер ЦНУЭС Нуров В.М.
63671 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-15 | 1 | 2014-08-02 12:47:36 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 ПС 35 Нижне-Журавская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер БЭиРРС Азов Э.П.
64097 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63608 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:44:31 | Определить место повреждения КЛ 6кВ на участке ЗРУ1 - ТП120 | Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н.
63608 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:44:49 | Произвести ремонт КЛ 6кВ на участке ЗРУ1 - ТП120 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
64078 | 32165604 | 1 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-15 10:58:20 | Выполнить внеочередной осмотр КТП №1276. | мастер Алексеевского участка АРЭС
65408 | 32330004 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63581 | 32325804 | 1 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 1 | 2014-05-12 16:48:56 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В.
64712 | 321654 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-10 09:37:51 | Произвести замену конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская". | Начальник СРЗАИ
64145 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64993 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64488 | 321654 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64164 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:40:41 | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2". | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64164 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-05-12 09:03:06 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64114 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-30 11:02:05 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур".
64114 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-12 09:06:49 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты.
64228 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2015-01-22 10:29:55 | Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64139 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64111 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:53:30 | произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связьс ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2 | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиевм М.И.
64111 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:23:52 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиевм М.И.
63872 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63866 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64691 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63741 | 32330012 | 1 | 1 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2014-09-01 08:53:48 | заменить изолятор на опоре №93 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Харабали | главный инженер А.И. Толмасов
63641 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:45:02 | Определить место повреждения КЛ 6кВ на участкеТП 19 - ТП 243 | Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н.
63641 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:45:14 | Произвести ремонт КЛ 6кВ на участкеТП 19 - ТП 243 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
63669 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-15 | 1 | 2014-08-02 12:48:15 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7029 ПС 35 Нижне-Журавская в пролёте опор 10-15. | Мастер БЭиРРС Азов Э.П.
64298 | 321653 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-20 | 1 | 2014-05-22 08:56:39 | Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ №274 на предмет наличия дополнительных дефектов провода. | Начальник службы линий
64461 | 32330003 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63860 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65073 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63833 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64690 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64460 | 32330003 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64080 | 32165204 | 1 | 0 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-26 | 1 | 2014-06-16 15:39:28 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский
76848 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63708 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63946 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-24 | 1 | 2014-08-01 10:54:12 | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС Мартыновская. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
63425 | 32325505 | 1 | 1 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-01-22 14:06:01 | Произвести техническое обслуживание автоматичского выключателя | Мастер УЭС Мануйлов С.Н.
64098 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 08:51:44 | произвести внеочередной- обход осмотр ВЛ-10кВ "Насосная" отПС 35/10 "Вахта" | ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я
64098 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 08:58:47 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я
64007 | 32325306 | 1 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-14 | 1 | 2014-10-23 16:35:35 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" с привлечением ИТР РЭС.По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. | главный инженер Кривошей К.И.
64689 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65204 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 1 | 2015-02-07 12:19:25 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Зерновой" ПС Ш36. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
64687 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63505 | 32330003 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64376 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64938 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-07 | 1 | 2014-09-05 11:43:52 | Призвести профремонт КТП № 394 Л-4 Колундаевская, проверить состояние изоляции РУ-10 кВ. | Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А.
65201 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 1 | 2015-02-07 12:19:45 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ «ПТФ-3» ПС Ш-35. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
65497 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 1 | 2015-02-07 12:20:06 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
64246 | 32325502 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-01-22 14:07:28 | 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.111 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64246 | 32325502 | 2 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-22 14:07:58 | 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64286 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-22 10:37:15 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64286 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-30 10:38:40 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
77001 | 32165106 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64243 | 32325502 | 1 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-01-22 14:09:19 | 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.102 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64243 | 32325502 | 2 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-22 14:09:49 | 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64100 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-25 | 1 | 2014-05-14 15:22:25 | Произвести верховую ревизию ВЛ-35 кВ "Николаевская - Мариинская". | Начальник СЛЭП Рыжов В.В.
64514 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 1 | 2015-02-07 12:20:25 | Проверить состояние вязки в пролете опор №9-26 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" ПС С-2. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
64686 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64685 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63740 | 32330012 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64684 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65080 | 32330008 | 1 | 1 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 1 | 2014-05-13 15:50:01 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС В.Баскунчак | начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин
63382 | 32325803 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-05-12 16:49:17 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №501 ПС 35/10кВ ЗР-5. | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А.
63379 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-11 | 1 | 2014-08-01 11:24:01 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64090 | 32325207 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2015-01-22 10:30:57 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская ". | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
63880 | 32330013 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64092 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 08:52:22 | произвести внеочередной- обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение-3" от ПС 110/10 "Кормовая" | мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф.
64092 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 08:59:23 | устранить выявленные дефекты | мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф.
64096 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 08:52:53 | произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10 "Кормовая" | мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф.
64096 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 09:04:16 | устранить выявленные дефекты | мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф.
64683 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63612 | 32165606 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-08 13:12:23 | Обратиться на завод-изготовитель с рекламацией по замене неисправного блока управления ВВ-Лин-3, вышедшего из строя в гарантийный период. | Начальник СРЗАИ Мельников А.С.
64465 | 321654 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64068 | 32165205 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64346 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64633 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63831 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63573 | 32325503 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63680 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64636 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64377 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63408 | 32325403 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-05-19 15:14:51 | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №2 Волочаевская. | Главный инженер Орловского
65078 | 32330008 | 1 | 1 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | 1 | 2014-05-13 15:49:00 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка | начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин
65551 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-14 | 2014-06-14 | 2014-06-15 | 1 | 2014-09-05 11:42:49 | Произвести верховую ревизию ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 в пролете опор № 1-10. | Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В.
63230 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64059 | 32165205 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64289 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:18:12 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64289 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-04-22 08:36:46 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64136 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
76833 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64272 | 32325401 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-19 15:14:37 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Сальская-АРЗ-1, наметить план устранения выявленных при осмотре нарушений. | Начальник СЛЭП ПО ЮВЭС
63229 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63258 | 32325503 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65523 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | 1 | 2015-02-07 12:20:44 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №255 по ВЛ 6 кВ Божковка ПС Г14. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
63716 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:18:42 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
63716 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-04-22 08:37:11 | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" с проверкой крепления фазных проводов. | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
65186 | 323255 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63714 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-08 09:03:29 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
63714 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2014-04-22 15:43:47 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
63394 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-05-12 16:49:57 | Направить письмо владельцу абонентского разъединителя Р2008-2 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний разъединителя. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64962 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 1 | 2015-02-07 12:21:02 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
64466 | 321654 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63245 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-12 16:49:36 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110/6/10 кВ НС-1. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64135 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64681 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63395 | 32330002 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63227 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63228 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63624 | 32325305 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-08 | 1 | 2014-10-23 16:36:11 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. | Мастер Верхняковского УЭС Скилков В.С.
64680 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64627 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63881 | 32330010 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64131 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64679 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64678 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63396 | 32330002 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63568 | 32325304 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-04-07 | 1 | 2014-04-22 13:16:57 | Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 | мастер Воробкалов В.И.
64676 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63226 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63815 | 32165605 | 1 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-14 09:13:14 | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" для выявления дефектов вязок проводов. | мастер Верхнереченского участка НРЭС
64641 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64615 | 32325302 | 1 | 0 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-16 | 1 | 2014-10-23 16:36:43 | Произвести: регулировку стрелы провеса в пролетах опор №№2/6-3/6; внеочередной осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П.
64089 | 323252 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-22 10:31:27 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64089 | 323252 | 2 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 1 | 2015-01-22 10:31:56 | Обнаруженные дефекты устранить. | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
63692 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-12 08:24:50 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
63692 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2014-04-22 15:44:15 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64573 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63231 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-21 | 1 | 2014-08-01 10:53:17 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Мартыновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
63424 | 32325505 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64345 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65016 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63404 | 32325402 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-05-19 15:14:23 | ВЛ 10 кВ №3 РП-21С | Главный инженер Сальского РЭС
63954 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:19:13 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
63954 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-04-22 08:37:33 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64998 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 1 | 2015-02-07 12:21:15 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14 | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ
64344 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64574 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64575 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64576 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63503 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63715 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:19:43 | По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
63715 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-04-22 08:37:54 | Провести внеочередную обход-осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. | Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А.
63350 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65215 | 32325704 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65349 | 32325707 | 1 | 0 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-09 | 1 | 2014-07-10 16:14:16 | Провести внеочередной осмотр ВЛ | гл.инженер ЧРЭС Замедянский А.Э.
63565 | 32325702 | 1 | 0 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-12 08:04:45 | Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №920 от ПС Т-9. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. | Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е.
63349 | 32165605 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63658 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 1 | 2014-05-19 15:14:10 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная | Коновалов А.В.
64577 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63345 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64578 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63086 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-24 | 1 | 2014-08-01 10:52:34 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64579 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63238 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-07 | 1 | 2014-08-02 10:38:29 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1,2,3 ТП № 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В.
64041 | 32165205 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63358 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63910 | 32165104 | 1 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-13 | 1 | 2014-07-04 08:51:44 | Мастеру Приволжского участка КрРЭС произвести осмотр ВЛ №9 10 кВ Цаца. При осмотре обратить особое внимание на состояние вязок. | Астапов Н.Н.
64343 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64598 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63334 | 32165605 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64227 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 1 | 2015-01-22 10:32:37 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ 6 кВ Л 805 отпайка на колхоз Рассвет ПС 110 кВ Б8 | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64580 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63592 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:45:28 | Определить место повреждения КЛ 6кВ на участке ПС 35/6 Интернациональная - ПОСК1 | Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н.
63592 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:45:41 | Произвести ремонт КЛ 6кВ на участке ПС 35/6 Интернациональная - ПОСК1 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
63482 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63152 | 32330004 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63237 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-17 | 1 | 2014-08-02 12:49:55 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1,2 ТП № 7375 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В.
63868 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-04-22 08:38:18 | Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
63868 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:05:32 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
63951 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:20:35 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
63951 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-04-22 08:38:50 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64581 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64086 | 323252 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2015-01-22 10:34:15 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2". | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64338 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64582 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64583 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64584 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63717 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:21:55 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
63717 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-04-22 08:39:19 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64585 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64586 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64336 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64088 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 08:53:27 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур". | Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС
64088 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-23 13:17:10 | Устранить выявленные дефекты. | Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС
63949 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:22:26 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
63949 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-04-22 08:39:49 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
63154 | 32330004 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63329 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64587 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64226 | 32325208 | 1 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2015-01-22 10:34:47 | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. | Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В.
63155 | 32330004 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64936 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-04-06 | 1 | 2014-05-26 10:48:13 | После внеочередного осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1, заменён изолятор на опоре № 18/3. | Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А.
63591 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64079 | 323252 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2015-01-22 10:35:48 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
64079 | 323252 | 2 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2015-01-22 10:37:28 | Обнаруженные дефекты устранить. | Начальник СЛЭП Малышкин А.Л.
63564 | 32325402 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-05-19 15:13:21 | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 | мастер Журба С.В.
63589 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63467 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64588 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64590 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64350 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64591 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64307 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:21:31 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 271. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
63156 | 32330004 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64592 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64770 | 32330011 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64323 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-22 | 1 | 2014-09-30 11:47:12 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кв № 15 ПС 110 кВ Константиновская в пролетах опор № 3-8. | Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П.
64593 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63327 | 32165605 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64084 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:41:38 | Организовать инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" на выявление дефектов. | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64084 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:27:21 | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
63191 | 32330009 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63171 | 32330004 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63387 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63376 | 32165303 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63373 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64620 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63067 | 32325405 | 1 | 1 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2014-05-19 15:13:07 | Произвести проверку контактных соединений расположенных на опорах ответвлениях в здания. | Шапаренко С.К.- мастер Суховского УЭС
64594 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64595 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64596 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63137 | 32330003 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-08-26 10:48:27 | Произвести замену вязок провода АС-50 фазы "А", "В", "С" на опоре №76 ф.13 ПС Икряное. | Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М.
63166 | 32165407 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-24 | 1 | 2014-04-24 16:25:39 | Произвести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
63166 | 32165407 | 2 | 0 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 16:32:57 | Выявленные неисправности устранить. | Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А.
64600 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64601 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63100 | 32330006 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63169 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63341 | 32165304 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63299 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63865 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-04-22 08:40:10 | Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
63865 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:18:39 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
63283 | 32330009 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-04-06 | 1 | 2014-05-13 11:21:05 | Выполнить ремонт соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 ф.21 ПС Ленино. | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
64602 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64603 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63656 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 1 | 2014-05-19 15:12:52 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ 392 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская | Пруглов Д.С,
63588 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63906 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64225 | 32325208 | 1 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2015-01-22 10:38:14 | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №368 ПС 35 кВ Артемовская. | Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В.
64604 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64606 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63587 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63335 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
77095 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64607 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63333 | 32165305 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64306 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:22:43 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №83. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
64245 | 32165501 | 1 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-04-08 | 1 | 2014-06-03 17:19:49 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Канатная-1 и Канатная-2 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ. | начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В.
64245 | 32165501 | 2 | 0 | 2014-06-15 | 2014-06-15 | 2014-05-22 | 1 | 2014-06-03 17:21:18 | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Канатная-1 и Канатная-2 произвести снятие выявленных птичьих гнезд с опор ВЛ. | начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В.
63321 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64224 | 32325209 | 1 | 0 | 2014-04-26 | 2014-04-26 | 2014-04-26 | 1 | 2015-01-22 10:39:03 | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2. | Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И.
63863 | 32815004 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-30 11:02:38 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская на выявление дефектов. | Мастер ЮУЭС Потапов В.В.
63863 | 32815004 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 09:00:13 | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская устранить выявленные дефекты. | Мастер ЮУЭС Потапов В.В.
64458 | 32330007 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-08-29 13:55:25 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. | Главный инженер КРЭС Н.Н. Чернов
63316 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64534 | 32165306 | 1 | 1 | 2015-11-18 | 2015-11-18 |  | 0 | 2014-04-25 11:35:40 | При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов. Выявленные дефекты устранить. | мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Палласовского РЭС Жижин В.В.
63307 | 32165302 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63739 | 32325306 | 1 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-05-08 | 1 | 2014-10-23 16:37:13 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. | мастер Буценко С.В.
64223 | 32325207 | 1 | 1 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2015-01-22 10:40:49 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
76826 | 32165405 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64608 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63683 | 32165606 | 1 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-04-18 | 1 | 2014-05-12 14:11:32 | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" для установления причины отключения линии. | мастер Урюпинского участка УРЭС
63986 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-12 | 1 | 2014-07-30 19:34:26 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер НУЭС Прудников В.В.
64929 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 1 | 2015-02-07 12:22:58 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31 | главный инженер УДРЭС Тесленко СВ
63170 | 32165405 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63173 | 32330004 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63365 | 32325403 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-05-19 15:12:29 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 кВ Куберле-2 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Орловского РЭС
64222 | 32325207 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2015-01-22 10:41:35 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №262 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
64609 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63324 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64099 | 32325601 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-23 | 1 | 2014-05-14 15:21:43 | Произвести замену полимерных изоляторов типа ЛПИС-70/35 на стеклянные на ВЛ-35 кВ "Николаевская - Белянская". | Начальник СЛЭП Рыжов В.В.
63296 | 32165302 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64610 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64373 | 32325707 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64611 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63862 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:19:19 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 "Заливная" на выявления дефектов. | Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г.
63862 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:22:59 | Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПСМ 35/10 кВ. "Заливная" | Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г.
63046 | 32325608 | 1 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 1 | 2014-05-20 21:59:51 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 КТП 8092 ВЛ-10кВ №5 ПС Донская,по результатам осмотра составить план мероприятий по предупреждению подобных нарушений. | Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А.
63585 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63262 | 32165302 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63563 | 32325402 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-05-19 15:12:16 | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 | Гл.инж. Безмагорычный В.А.
63861 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:05:52 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 1110/10 "Бургустинская" на выявления дефектов. | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
63861 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:30:39 | Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
64083 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 1 | 2014-04-25 09:05:46 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина». | Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И.
64083 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:54:00 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И.
63172 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64612 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64498 | 32165302 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63053 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-24 | 1 | 2014-08-01 10:51:24 | Произвести внеочередной верпховой осмотр ВЛ 0.4 кВ № 3 КТП 6558 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
65394 | 32330011 | 1 | 0 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 1 | 2014-09-01 08:45:36 | Провести внеочередной осмотр ВЛ35кв№3 ПС Капустин-Яр. Выявленные замечания устранить | Начальник СЛЭП Мишагин А.К.
64613 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64221 | 32325204 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2015-01-22 10:42:05 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Поповская. | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
63584 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64305 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:23:16 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
64614 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63135 | 32330003 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63175 | 32330004 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-08-26 10:57:43 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. | Главный инженер КаРЭС Федорченков А.Б.
63260 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63174 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63322 | 32165607 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63177 | 32165403 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63824 | 32325302 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-10-23 16:37:46 | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №256 по ВЛ -10кВ №3 ПС Каргинская | Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П.
65393 | 32330011 | 1 | 0 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 1 | 2014-09-01 08:45:13 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф№19 ПС Горбаневка-2. Выявленные замечания устранить. | Главный инженер СРЭС Задорожнев А.В.
63864 | 32165105 | 1 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-07-04 11:58:14 | Мастеру Северного участка Городского РЭС произвести ревизию контактных соединений на Р-136. | Малуев В.А.
64459 | 321654 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65546 | 32325301 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63495 | 32165606 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-04-10 | 1 | 2014-04-10 11:31:05 | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №16 ПС "Опытная" для установления причины отключения линии. | мастер Урюпинского участка УРЭС
63255 | 32165502 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63849 | 32165105 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-07-04 11:57:49 | Мастеру Центрального участка ГорРЭС произвести осмотр ВЛ-6кВ №11 ПС Садовая с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. | Марулин М.В.
64616 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64935 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-04-05 | 1 | 2014-05-26 10:43:22 | Проведён Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская поврежденного оборудования не обнаружено. | Мастер БРЭВЛ 0,4-10 Литвинов С.А.
63320 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64374 | 321654 | 1 | 1 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 1 | 2014-06-10 09:31:25 | Провести инструментальное обследование подставных изоляторов типа ИОС-400 на ПС "Кременская" | Начальник СПС
64374 | 321654 | 2 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 1 | 2014-07-01 10:31:05 | При выявлении дефектов изоляторы типа ИОС-400 на ПС "Кременская" заменить. | Начальник СПС
63524 | 32165206 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64081 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 08:54:29 | проивести внеочередной - обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" | ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я
64081 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-20 10:17:58 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я
63319 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63178 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63857 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:20:02 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская" на выявления дефектов. | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
63857 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:31:10 | Устранить выявленные дефекты по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская". | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
64071 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-24 | 1 | 2014-04-28 08:41:33 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул". | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
64071 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-07 10:10:09 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В.
63672 | 32325504 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2015-01-22 14:10:17 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №136 по ВЛ-10кВ №411. | Главный инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н.
65059 | 32330008 | 1 | 1 | 2014-04-05 | 2014-04-05 | 2014-04-05 | 1 | 2014-05-13 15:48:05 | Произвести замену дефектного штыревого изолятора на опоре №155 ф.5 ПС В.Баскунчак | начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин
63271 | 32330009 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-05 | 1 | 2014-05-13 11:24:25 | Произвести опиловку деревьев ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино. | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
63219 | 32330009 | 1 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-04-05 | 1 | 2014-05-13 11:11:19 | Выполнить ремонт соединения провода (А-50) фазы "С" в пролёте опор №558/92/54-558/92/56 ф.5 ПС Никольская. | Главный инженер Насыров В.К.
64040 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-24 | 1 | 2014-04-28 08:42:06 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста». | Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И.
64040 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 1 | 2014-05-07 10:10:43 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И.
63856 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:06:10 | Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
63856 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:31:43 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
63834 | 32165107 | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-29 | 1 | 2014-07-04 08:26:42 | Мастеру Дубовского участка ДРЭС произвести осмотры разъединителей по ВЛ №1 10 кВ Придорожная на предмет состояния ножей. Выявленные дефекты устранить при плановом отключении ВЛ. | Бровкин В.А.
63179 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63562 | 32325402 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-05-19 15:12:02 | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 | Гл.инж. Безмагорычный В.А.
63209 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63643 | 32325306 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-08 | 1 | 2014-10-23 16:38:15 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. | мастер Григорьев В.П.
64220 | 32325204 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2015-01-22 10:42:33 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б 1. | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
63194 | 32330009 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63254 | 32325503 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64617 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63844 | 32325302 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-10-23 16:38:46 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №145 по ВЛ-10кВ № 9 ПС Боковская по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению дефектов и повышению надежности ВЛ. | Мастер Боковского УЭС Лосев С.В.
63217 | 32165302 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
77467 | 32165307 | 1 | 1 | 2015-08-13 | 2015-08-13 |  | 0 | 2014-12-12 08:50:30 | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№518 ВЛ-10кВ №5 от ПС Луговая провести верховой осмотр на предмет состояния провода. | мастер бригады по ремонту и эксплуатации распределительных сетей 0,4-10кВ Анесов Е.Д.
63400 | 32165105 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-07-04 11:57:21 | Мастеру Центрального участка ГорРЭС произвести осмотр ВЛ-6кВ №11 ПС Садовая с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. | Марулин М.В.
64030 | 32815301 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 08:54:01 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул". | Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС
64030 | 32815301 | 2 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-23 13:17:39 | Устранить выявленные дефекты. | Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС
64022 | 32815304 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 08:54:33 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2 | мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В.
64022 | 32815304 | 2 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-23 10:48:13 | Устранить выявленные дефекты | мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В.
63180 | 32165403 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-25 | 1 | 2014-04-25 09:53:51 | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ. | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
63180 | 32165403 | 2 | 0 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-04-30 | 1 | 2014-04-30 08:01:45 | Устранить выявленные неисправности . | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
63109 | 32330006 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63361 | 32165607 | 1 | 0 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-06-05 07:45:48 | Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор №17-18 линии 10 кВ №16 ПС "Мачеха" и при необходимости перетяжку проводов. | мастер Мачешанского участка КРЭС
63182 | 32165405 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-28 08:13:50 | Произвести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
63182 | 32165405 | 2 | 0 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-28 08:15:55 | Выявленные неисправности устранить. | Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н.
63211 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63769 | 32325609 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-09 13:18:08 | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская в пролётах опор №100-106. | мастер Жук.УЭС Воронин Е.В.
63853 | 32325302 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-10-23 16:39:14 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ № 212 по ВЛ10кВ 3 4 ПС В-Чирская по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и надежности ВЛ. | Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П.
76827 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64019 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-24 | 1 | 2014-04-28 08:42:25 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор". | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64019 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-08 08:44:34 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Старший мастер БЦР Дорджиев В.К.
64335 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63208 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63033 | 32325607 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-20 | 1 | 2014-06-05 09:17:57 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1443 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская. По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер БЭиР РС Донсков П.А,
64012 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 08:55:06 | произвести внеочередной-обход осмотр ВЛ-кВ "Ферма-2,3." от ПС 110/35/10 "Утта-2" | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
64012 | 32815302 | 2 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:29:36 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
63120 | 32165101 | 1 | 0 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-30 | 1 | 2014-09-12 11:12:18 | Выполнить внеплановый осмотр состояния металлоконструкций опор ВЛ 110 кВ №13 "А" на отпайке ПС Родники, обратив особое внимание на габатиты и состояние проводов, с составлением дефектной ведомости. | Начальник СЛЭП Друкер Э.Р.
63207 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63445 | 32165603 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
77094 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63043 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-28 | 1 | 2014-08-02 12:52:20 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная в пролете опор № 1-10. | Мастер НУЭС Прудников В.В.
63310 | 32815103 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 15:45:37 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" с составлением ведомости дефектов. | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В.
63310 | 32815103 | 2 | 1 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-19 | 1 | 2014-05-19 16:46:00 | По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" устранить выявленные дефекты. | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В.
63185 | 32330010 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-09-01 08:41:58 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. | Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н
64205 | 32325505 | 1 | 1 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2015-01-22 14:10:44 | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.211 в СРЭС. | Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю.
64205 | 32325505 | 2 | 1 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2015-01-22 14:11:08 | 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю.
63032 | 32325607 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-14 16:29:43 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "ЖБИ". По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | БЭ и РРС Донсков П.А.
64304 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:23:31 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 218. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
63561 | 32325402 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-05-19 15:11:43 | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ | Гл.инж. Безмагорычный В.А.
64429 | 32815304 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-24 | 1 | 2014-04-28 10:40:49 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская". | Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б.
64429 | 32815304 | 2 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 1 | 2014-05-07 10:11:17 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б.
63192 | 32330009 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63419 | 32325505 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2015-01-22 14:11:37 | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 305 | мастер УЭС Безкоровайный А.В.
63961 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:20:45 | произвести внеочередной - обход осмотр ВЛ-10кВ "Насосная У.Э" от ПС 110/35/10 "Красненская" | мастер Красненского УЭС Кошманов А.П.
63961 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:21:03 | устранить выявленные дефекты | мастер Красненского УЭС Кошманов А.П.
63855 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:06:32 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н.
63855 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-16 09:52:45 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н.
63267 | 32815103 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 15:50:34 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" с составлением ведомости дефектов. | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В.
63267 | 32815103 | 2 | 1 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 1 | 2014-05-27 10:44:28 | По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" устранить выявленные дефекты. | Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В.
63128 | 32330006 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63917 | 32165204 | 1 | 0 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-26 | 1 | 2014-06-16 15:39:59 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский
63942 | 32165204 | 1 | 0 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-28 | 1 | 2014-06-16 15:43:15 | Провести внеочередной (после отключения от защит) осмотр ВЛ-9-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". | Нач-к Еланского РЭС А.Ф.Печерский
63957 | 32815304 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 08:55:38 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская. | Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б.
63957 | 32815304 | 2 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 1 | 2014-05-23 10:48:44 | Устранить выявленные дефекты. | Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б.
63085 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-21 | 1 | 2014-08-01 10:50:24 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Октябрьская. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
63206 | 32165606 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64219 | 32325203 | 1 | 0 | 2014-04-26 | 2014-04-26 | 2014-04-26 | 1 | 2015-01-16 14:36:36 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
63640 | 32325306 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-08 | 1 | 2014-10-23 16:39:46 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская. Особое внимание обратить на состояние проводов. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. | мастер Буценко С.В.
63579 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:45:56 | Организовать ремонт оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель ) | заместитель главного инженера-начальник участка
63055 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 1 | 2014-06-30 10:49:14 | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Рассвет. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
63442 | 32165603 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64618 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63854 | 32815006 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2014-04-30 11:02:59 | Организовать внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1". на выявление дефектов. | Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б.
63854 | 32815006 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-05 10:21:10 | Устранить выявленные при осмотре дефекты по ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1". | Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б.
64341 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63252 | 32325503 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64339 | 32330008 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 17:03:35 | Восстановить габарит провода ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-56 ВЛ-0.4 Л-4 оп.35-36 | Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В.
64492 | 32165306 | 1 | 1 | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  | 0 | 2014-04-28 11:37:21 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 от ПС Светлана провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | мастер бригады по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ Дужик В.В.
63380 | 32325403 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-05-19 15:11:30 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Орловская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Орловского РЭС
63193 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64486 | 32165308 | 1 | 1 | 2016-11-23 | 2016-11-23 |  | 0 | 2014-04-24 15:19:21 | При очередном техническом обслуживании или ремонте на отпайке №14 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Валуевка" выполнить проверку состояния провода и вязок к изоляторам, выявленные дефекты устранить. | старший мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ
63163 | 32325803 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-12 16:50:22 | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1402 ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А.
63204 | 32165606 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65178 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-07-07 | 1 | 2014-09-05 11:41:34 | Произвести профремонт КТП № 20 Л-1 Базковская, предусмотреть уплотнения корпуса во избежания проникновения животных. | Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А.
63098 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-12 16:50:44 | Выполнить ревизию КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10 кВ Самарская. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
63851 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:06:53 | Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
63851 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-08 08:59:54 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А.
63655 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-19 15:11:10 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №27 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская | Касперов А.А.
63042 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-23 | 1 | 2014-08-02 12:53:36 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7174 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Савельевская в пролете опор № 10-20. | Мастер НУЭС Прудников В.В.
63850 | 32815003 | 1 | 1 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 1 | 2014-05-19 10:53:06 | Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" | мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В.
63850 | 32815003 | 2 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:21:32 | Организовать внеплановый и обход- осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" с составлением ведомости дефектов. | мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В.
63188 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64303 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:23:43 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП №341. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
63097 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-12 16:51:10 | Выполнить ревизию КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64218 | 32325203 | 1 | 1 | 2014-04-26 | 2014-04-26 | 2014-04-26 | 1 | 2015-01-16 14:37:00 | Произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Главный инженер Каменского РЭСАбрамов В.В.
63378 | 32325305 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-10-23 16:40:17 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Тиховская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. | Мастер Тиховского УЭС Скилков П.М.
64201 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-08 09:00:31 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64201 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-20 | 2014-04-20 | 2014-04-20 | 1 | 2014-04-21 11:05:57 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
64302 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:23:56 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
64130 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-04-05 | 1 | 2014-05-26 10:42:18 | Произвести ремонт Р-10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колундаевская, запланировать замену на очередной капитальный ремонт. | Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А.
63353 | 32325403 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2014-05-19 15:10:58 | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №1 Волочаевская | Главный инженер Орлоского РЭС
64195 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:24:13 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 . | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
64258 | 321654 | 1 | 1 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 1 | 2014-06-27 10:05:46 | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35кВ №43. | Начальник СЛЭП
64258 | 321654 | 2 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-25 | 1 | 2014-07-25 14:28:24 | Устранить неисправности выявленные в ходе осмотра ВЛ-35кВ №43. | Начальник СЛЭП
64258 | 321654 | 3 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 2014-06-10 09:38:44 | На ПС "Теркинская" произвести замену реле РП-341 со сверхнормативным сроком эксплуатации. | Начальник СРЗАИ
63094 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-13 07:48:21 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
63095 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-13 07:48:43 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ А-11 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
63092 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-13 07:49:03 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
63183 | 32165405 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63065 | 32325704 | 1 | 1 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 1 | 2014-07-11 09:48:32 | выполнить внеочередной отбор проб масла у силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. | гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А.
64370 | 32325705 | 1 | 1 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-20 | 1 | 2014-05-30 15:42:34 | Нправить владельцу электроустановки письмо о приведении оборудование согласно ПТЭ | Гл инженер Неклиновского РЭС Волошин А.Л.
64077 | 32325207 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2015-01-22 10:43:10 | Произвести внеочередной осмотр КРУН-10 кВ Милютинской группы ПС на предмет отсутствия трещин и загрязнений на проходных изоляторах 10 кВ. | Начальник СПС Балачук К.К.
63091 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-13 07:49:23 | Направить письмо владельцу абонентского КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарина" о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64619 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63706 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
77093 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63800 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-02-07 12:24:26 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177 . | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
63203 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64621 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64622 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63348 | 32325402 | 1 | 0 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 1 | 2014-05-19 15:10:47 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Сеятель на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер сальского РЭС
63305 | 32165605 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64217 | 32325207 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2015-01-22 10:43:48 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №348 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
63114 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-13 07:50:03 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
63492 | 32165204 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-16 09:01:53 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. | Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский
64076 | 32325208 | 1 | 0 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 1 | 2015-01-22 10:44:31 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". | Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В.
63181 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63168 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63289 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63160 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64989 | 323255 | 1 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 1 | 2015-01-23 15:56:49 | При ремонте применять муфты фирмы RAYCHTM. | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н.
64989 | 323255 | 2 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 1 | 2015-01-23 15:57:10 | При ремонте применять вставки кабеля СПЭ. | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н.
64989 | 323255 | 3 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 1 | 2015-01-23 15:57:31 | Испытания после ремонта КЛ проводить СНЧ-0,1 Гц. | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н.
63328 | 32325404 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-19 15:10:32 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Богородицкая на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит | Главный инженер песчанокопского РЭС
63202 | 32165607 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63402 | 32325402 | 1 | 0 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-19 15:10:18 | КВЛ 6 кВ №1 Екатериновская | Главный инженер Сальского РЭС
63112 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-13 07:49:43 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
63110 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-13 07:50:27 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64853 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 1 | 2015-02-07 12:24:38 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
63158 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63822 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63005 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63742 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-04-04 | 1 | 2014-05-26 09:56:03 | Провести замену вязки проводов и изоляторов ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1 в пролете опор № 1-11 при проведении очередного капремонта ВЛ. | Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А.
63510 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63534 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:46:12 | Определить место повреждения КЛ-6кВ на участке ТП 133 - ТП 632 | Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н.
63534 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:46:25 | Произвести ремонт КЛ-6кВна участкеТП 133 - ТП 632 | Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров
63848 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:07:10 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н.
63848 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 1 | 2014-05-16 09:53:00 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н.
63820 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63819 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63817 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63270 | 32165607 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-08 08:39:27 | Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Киквидзе-2" для выявления посторонних предметов на проводах. | мастер Киквидзенского участка КРЭС
63744 | 32325307 | 1 | 1 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 2014-04-08 | 1 | 2014-05-26 10:04:34 | Провести внеочередной осмотр ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1, по результатам осмотра наметить мероприятия.
64623 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64451 | 32165308 | 1 | 1 | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  | 0 | 2014-04-30 15:10:10 | При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту ТП 10/0,4кВ тщательно осматривать и проводить испытания проходной изоляции в шкафу ВН. | старший мастер по ремонту и эксплуатации оборудования р/сетей 0,4кВ Сиваков В.В.
63845 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:42:33 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС "Советская" на выявления дефектов. | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
63845 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:32:13 | Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС "Советская". | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
63847 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:07:27 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" на выявления дефектов. | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
63847 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:32:56 | Устранить выявленные мероприятия по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
64444 | 32165306 | 1 | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-22 | 1 | 2014-06-04 09:42:14 | Не разрабатывались.
64896 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64216 | 32325203 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2015-01-16 14:37:43 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
62967 | 32330006 | 1 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 1 | 2014-08-29 13:48:15 | Устранить обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка | мастер ВРЭС Беккулов Б.Н.
63339 | 32165503 | 1 | 1 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-06 | 1 | 2014-06-03 08:51:50 | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №4 "Алешкино" оп.№80 - оп.№88. | Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В.
63339 | 32165503 | 2 | 1 | 2014-06-08 | 2014-06-08 | 2014-05-06 | 1 | 2014-06-04 13:32:47 | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра. | Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В.
63889 | 32325302 | 1 | 1 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 1 | 2014-10-23 16:40:55 | Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №167 по ВЛ 10кВ №4 ПС Каргинская в пролетах опр №№ 2/6-3/6 | Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П.
64624 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
62878 | 32325503 | 1 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2015-01-22 14:12:06 | 1.Произвести замеры петли "фаза-нуль" на отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП №36 по ВЛ-10кВ ф.263. По результатам замеров проверить правильность выбора номиналов предохранителей 0,4кВ отходящих ВЛ. Выявленные замечания устранить. | Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А.
63950 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2014-04-22 15:44:48 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ПМК-9" от ПС 35/10 кВ "Троицкая". | Мастер Троицкого УЭС Каздуев Ю.К.
63950 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 08:58:48 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Троицкого УЭС Каздуев Ю.К.
63925 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:22:13 | произвести внеочередной- обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И.
63925 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 09:05:03 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И,
64625 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64626 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64628 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63842 | 32815006 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 09:35:49 | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" на выявления дефектов. | Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н.
63842 | 32815006 | 2 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-04-29 | 1 | 2014-04-29 09:46:41 | Устранить выявленные дефекты по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" . | Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н.
64074 | 323252 | 1 | 1 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 1 | 2015-01-22 10:45:03 | Произвести чистку изоляции 1, 3 СШ-10 кВ и РСШ-10 кВ в ЗРУ-10 кВ на ПС "Б-3". | Начальник СПС Балачук К.К.
63923 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:22:54 | произвести внеочередной - обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И
63923 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 09:00:56 | устранить выявленные дефекты | ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И
64629 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65056 | 32330008 | 1 | 1 | 2014-04-03 | 2014-04-03 | 2014-04-03 | 1 | 2014-05-06 15:45:34 | Привести в соответствие с требованиями ПУЭ стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ф.3 ПС Джелга | старший мастер участка АРЭС И.С.Сухинин
63858 | 32325705 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1 | 2014-05-30 15:53:49 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №197м, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л.
63491 | 32165207 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63696 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:33:27 | По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. | Мастер Прикумског УЭС Хайрулинов Ф.Т.
63696 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 1 | 2014-04-21 11:05:33 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. | Мастер Прикумског УЭС Хайрулинов Ф.Т.
64630 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64631 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63489 | 32165206 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64072 | 32325207 | 1 | 0 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 1 | 2015-01-22 10:45:38 | Произвести внеочередной осмотр разрядников 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". | Глаавный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
64072 | 32325207 | 2 | 1 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2015-01-22 10:46:12 | Обнаруженные дефекты устранить. | Глаавный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
63392 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-24 | 1 | 2014-08-02 12:55:23 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 Константиновская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер АЗОВ Э.П.
62822 | 32330003 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64069 | 32325208 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2015-01-22 10:46:43 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". | Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В.
65210 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63090 | 323258 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-13 07:51:05 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2. | Начальник СЛЭП Радченко А.С.
64322 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-05 | 1 | 2014-07-30 19:35:00 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П.
63710 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 08:17:27 | Устранить выявленные в результате осмотра дефекты. | Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К.
63710 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 1 | 2014-04-21 11:05:11 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. | Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К.
63707 | 32815203 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 09:24:57 | Устранить выявленные дефекты в результате осмтра по ВЛ-110кВ "Черноземельская-Комсомольская". | Начальник СЛЭП ПО "КаспЭС" Бамбаев В.А.
63707 | 32815203 | 2 | 0 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 1 | 2014-04-29 10:23:35 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-110кВ "Черноземельская-Комсомольская" с составлением дефектной ведомости. | Начальник СЛЭП ПО "КаспЭС" Бамбаев В.А.
63285 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64632 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64348 | 32330008 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63195 | 32330009 | 1 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-04-02 | 1 | 2014-05-13 11:22:44 | Произвести опиловку деревьев ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая. | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
62654 | 32330001 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-08-26 10:35:18 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС Стройиндустрия на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. | Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З.
62843 | 32330010 | 1 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 1 | 2014-09-01 08:41:42 | Провести ремонт КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 с заменой трансформатора ТМ-250/10кВ. | Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н.
62843 | 32330010 | 2 | 1 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 1 | 2014-09-01 08:41:25 | При проведении работ по КР произвести измерение сопротивления изоляции обмоток всех трансформаторов КТП ф.9 ПС Черный Яр-220. При выявлении замечаний выполнить анализ трансформаторного масла. | Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н.
64634 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63921 | 32815302 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:25:19 | произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" | ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я
63921 | 32815302 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 09:05:44 | устранить выявленные замечания | ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я
63287 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63841 | 32815003 | 1 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 09:01:31 | Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 "Бургустинская". | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
63841 | 32815003 | 2 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-29 10:25:58 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 "Бургустинская" на выявления дефектов. | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
63201 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64635 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63298 | 32325705 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1 | 2014-05-30 15:54:11 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС Щербаковская. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | Гл инженер НРЭС Волошин А.Л.
64637 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64215 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 1 | 2015-01-22 10:47:21 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Быстрянская. | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
63690 | 32325705 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1 | 2014-05-30 15:54:38 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 , выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л.
64214 | 32325203 | 1 | 0 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 1 | 2015-01-16 14:37:24 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
62744 | 32330009 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63197 | 32165602 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
62957 | 32330010 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-09-01 08:41:06 | Произвести опиловку деревьев ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники. | Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н.
64213 | 32325203 | 1 | 1 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 1 | 2015-01-16 14:38:03 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64066 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2015-01-22 10:47:52 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6". | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
63338 | 32165603 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64854 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:24:54 | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
63682 | 32325705 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1 | 2014-05-30 15:54:57 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №643, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л.
76817 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
76745 | 32165104 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63147 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
62576 | 32165103 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64212 | 32325204 | 1 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2015-01-22 10:48:40 | Направить письмо в администрацию сельского поселения для проведения разъяснительной работы с населением о недопустимости наброса предметов на провода ЛЭП. | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
63465 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63474 | 32165205 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64638 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64211 | 32325203 | 1 | 0 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 1 | 2015-01-16 14:38:30 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. | Главный инженр Каменского РЭС Абрамов В.В.
63677 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63916 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-18 | 1 | 2014-04-22 08:37:49 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта». | Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г.
63916 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 09:00:05 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г.
62869 | 32325403 | 1 | 1 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 1 | 2014-05-19 15:10:06 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ Л-1 Камышёвская | Требух С.П.
64639 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63840 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:07:44 | Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2 от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления посторонних предметов. | Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г.
63840 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:34:03 | Устранить выявленые дефекты по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2 от ПС 35/10 кВ "Заливная". | Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г.
63913 | 32815303 | 1 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2014-04-22 15:45:22 | Произвести внеочередной осмотрВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
63913 | 32815303 | 2 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-29 | 1 | 2014-05-05 09:00:42 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А.
63089 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-13 07:51:26 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
63689 | 32815201 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 09:34:07 | Устранить выявленные в результате осмотра дефекты . | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
63689 | 32815201 | 2 | 0 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 1 | 2014-04-21 11:04:46 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1". | Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г.
63676 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63087 | 32325804 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-13 07:51:46 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №313 от ПС 35/10кВ КГ-3 на предмет необходимости обрезки деревьев. | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В.
63675 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63560 | 32325402 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-05-19 15:09:53 | Произвести осмотр ВЛ-0,4 №1 | гл. инж. Безмагорычный В.А.
64202 | 32325505 | 1 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 1 | 2015-01-22 14:12:34 | 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.608 в СРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. | Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю.
64202 | 32325505 | 2 | 1 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 1 | 2015-01-22 14:13:06 | 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю.
64210 | 32325204 | 1 | 1 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2015-01-22 10:49:25 | Произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
63538 | 32325705 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63839 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2014-04-28 10:41:22 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н.
63839 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 09:02:12 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №4 "Водозабор" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н.
64209 | 32325204 | 1 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2015-01-22 10:50:15 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №518 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Богатовская ПТФ. | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
65416 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63038 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-03 | 1 | 2014-08-02 10:39:23 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1ПС 35 кВ Богоявленская в пролете опор № 14/1-14/5. | Мастер БЭиРРС Азов Э.П.
63411 | 32325505 | 1 | 1 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 1 | 2015-01-22 14:13:45 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 702 | мастер Безкоровайный А.В.
62746 | 32330009 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 1 | 2014-05-13 11:20:16 | Произвести замену вязок провода А-50 фаз "А", "В", "С" на опоре № 117/8 отпайки № 2 ф. 20 ПС Енотаевка. | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
62837 | 32325405 | 1 | 0 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 1 | 2014-04-17 10:11:29 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л- Пролетарская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу АВ. | Брейкин О.Н. - мастер Пролетарского УЭС
63139 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64769 | 32325004 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:25:25 | Проверить состояние вязки на ВЛ-10кВ Черни ПС Ш-32 в пролётах опор №59-68 | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ
62870 | 32325606 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 1 | 2014-06-30 10:48:41 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В.
64424 | 32165308 | 1 | 1 | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  | 0 | 2014-04-30 13:57:49 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка провести верховую ревизию на предмет состояния провода. | мастер по ремонту и обслуживанию р/сетей 0,4кВ Сиваков В.В.
62427 | 32325608 | 1 | 1 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 1 | 2014-05-20 22:00:40 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП8092 ВЛ -10 кВ № 5 ПС Донская,по результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А.
62632 | 32325406 | 1 | 1 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 1 | 2014-05-19 15:09:39 | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 | Мастер Лукьянов ВП
63687 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-05-16 10:21:40 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Старший мастер ЛагУЭС Мангутов О.К.
63687 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2014-04-22 15:45:50 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. | Старший мастер ЛагУЭС Мангутов О.К.
65522 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 1 | 2015-02-07 12:25:39 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП№А-10 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС Н15 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
62428 | 32325608 | 1 | 1 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 1 | 2014-05-20 22:01:45 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная,по результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А.
63799 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 1 | 2015-02-07 12:27:11 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
63843 | 32165105 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65149 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:27:26 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Генеральское" ПС Н19 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
63223 | 32325505 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63078 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-17 | 1 | 2014-07-30 19:35:35 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стычная в пролетах опор 12/1-12/5 | Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В.
64468 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 1 | 2015-02-07 12:27:42 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №163 по ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
63295 | 32325705 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1 | 2014-05-30 15:55:16 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Самбек, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л.
64065 | 32325208 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2015-01-22 10:50:46 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2". | Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В.
64065 | 32325208 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2015-01-22 10:51:34 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В.
64200 | 32325504 | 1 | 1 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 1 | 2015-01-22 14:14:19 | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.708 в ВРЭС после воздействия стихийных явлений. | Гл. инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н.
64200 | 32325504 | 2 | 1 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 1 | 2015-01-22 14:15:13 | 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н.
63184 | 32165403 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-25 | 1 | 2014-04-25 09:54:23 | Провести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
63184 | 32165403 | 2 | 0 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-04-30 | 1 | 2014-04-30 08:01:26 | По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
63001 | 32165502 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64918 | 323255 | 1 | 1 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 1 | 2015-01-23 15:57:50 | 1. Произвести замену ТН-10 кВ 1С ф. "А". 2. Произвести высоковольтные испытания ТН-10 кВ 1С. 3. Произвести подключение и проверку вторичных цепей ТН-10 кВ 1С. | Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В.
63189 | 32165607 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63062 | 32325704 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
62708 | 32330002 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65198 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:27:56 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ «Почтовый» ПС Ш-20. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
62650 | 32330001 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64208 | 32325204 | 1 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2015-01-22 10:52:12 | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ. | Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А.
65521 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 1 | 2015-02-07 12:28:11 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№218 ВЛ 6 кВ "Рассвет" ПС С6. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
63108 | 32325802 | 1 | 1 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 1 | 2014-05-13 07:52:07 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №171 по ВЛ-10кВ №1602 от ПС 35/10кВ А-16. | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П.
64206 | 32165205 | 1 | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 1 | 2014-05-16 09:00:30 | Выполнить присоединение шлейфов с использованием аппаратных зажимов. | Нач-к Котовского РЭС В. И. Черноусов
65142 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:28:30 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Краснознаменка" ПС Н21 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
63838 | 32815002 | 1 | 0 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-06 10:34:49 | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 на выявление дефектов. | Мастер Садовского УЭС Брагин А.В.
63838 | 32815002 | 2 | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-16 10:28:04 | Устранить выявленые дефекты на ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 в случае их обнаружения. | Мастер Садовского УЭС Брагин А.В.
63281 | 32165503 | 1 | 1 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-06 | 1 | 2014-06-03 08:52:44 | Выполнить верховой осмотр отпайки №16 по ВЛ-10кВ №20 Чернышково оп.№16/120 - оп.№16/130. | Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В.
63281 | 32165503 | 2 | 1 | 2014-06-08 | 2014-06-08 | 2014-05-06 | 1 | 2014-06-04 13:33:51 | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра. | Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В.
64469 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 1 | 2015-02-07 12:29:40 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№411 ВЛ-10кВ РОДИНА ПС Ш-42 | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
64319 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-13 | 1 | 2014-09-30 11:46:37 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 35 кВ КГУ в пролетах опор № 5-9. | Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П.
65193 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:29:52 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ «Красюковка» ПС Ш-39. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
63221 | 32325505 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64640 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63276 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63150 | 32165103 | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 2014-04-15 | 1 | 2014-07-02 12:12:40 | Мастеру участка КРЭС произвести осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Радиорелейная с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. | Сумкин В.И.
65495 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:30:06 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
65499 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:30:23 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка" ПС С5 | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
62491 | 32330007 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63798 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 1 | 2015-02-07 12:30:34 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № КТП №29. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
65144 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:30:46 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
63076 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-29 | 1 | 2014-06-03 07:53:32 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Н.Журавская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. | Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П.
64061 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2015-01-22 10:52:43 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Верхне-Кольцовская". | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
65520 | 32325003 | 1 | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 1 | 2015-02-07 12:31:24 | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП№17 по ВЛ 10 кВ "Киселево" ПС С11. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А.
63280 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63186 | 32165403 | 1 | 0 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-25 | 1 | 2014-04-25 09:55:05 | Провести внеочередной инженерный осмотр. | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
63186 | 32165403 | 2 | 0 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-04-30 | 1 | 2014-04-30 08:01:10 | По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. | Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И.
64057 | 32325203 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2015-01-16 14:39:09 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
64057 | 32325203 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2015-01-16 14:38:50 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В.
62633 | 32325602 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-04-01 | 1 | 2014-06-02 09:13:39 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба и по результатам осмотров разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений. | Бочаров М.В.
64318 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-14 | 1 | 2014-09-30 11:45:51 | Провести внеочередной осмотр ТП ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская сроком службы более 25 лет. | Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В.
64207 | 32325207 | 1 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2015-01-22 10:53:13 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №352 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. | Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н.
64199 | 32325505 | 1 | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 1 | 2015-01-22 14:15:38 | 1. Провести перетяжку провода в пролете опор №№4-5, обрезку деревьев в пролете опор №№138-140 ВЛ-10кВ ф.606. | Мастер Золотаревского УЭС Семикаракорского РЭС Безкоровайный А.В.
64199 | 32325505 | 2 | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 1 | 2015-01-22 14:16:02 | 2. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.606, по результатам осмора наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | Мастер Золотаревского УЭС Семикаракорского РЭС Безкоровайный А.В.
65153 | 323252 | 1 | 0 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2015-01-22 10:53:49 | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС Тацинской группы подстанций на предмет соответствия давления газов в разрывах вводов выключателей типа ММО-110 кВ требованиям НТД. | Начальник СПС Балачук К.К.
63797 | 32325004 | 1 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 1 | 2015-02-07 12:31:37 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 . | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В.
63061 | 32325704 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63456 | 32330014 | 1 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:46:40 | Произвести ремонт (замену) силового трансформатора в ТП1208 на 400кВА На КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 поврежден подвесной изолятор | заместитель главного инженера-начальник участка Столяр А.Д.
63456 | 32330014 | 2 | 1 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 1 | 2014-09-01 11:46:53 | Произвести замену подвесного изолятора на КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 | заместитель главного инженера-начальник участка Столяр А.Д.
65140 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:31:48 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
63167 | 32165606 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-10 | 1 | 2014-04-10 14:55:34 | Направить владельцу линии 10 кВ №57-19 предложения по устранению имеющихся нарушений. | главный инженер Урюпинского РЭС
62448 | 32330006 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63398 | 32325402 | 1 | 0 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 1 | 2014-04-17 10:11:51 | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №1 Екатериновская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. | Главный инженер Сальского РЭс
63134 | 32165304 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64179 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 08:12:14 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
64179 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 1 | 2014-04-21 11:04:10 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. | Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю.
63198 | 32165407 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64409 | 32165308 | 1 | 1 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-03-27 | 1 | 2015-04-10 09:13:22 | При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №8 от ПС Гмелинка провести верховую ревизию на предмет состояния вязок. | мастер бригады по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ Харьковский С.С.
65072 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:32:00 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
63240 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-08 | 1 | 2014-09-30 11:44:49 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская в пролетах опор № 2-7. | Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В.
64056 | 32325205 | 1 | 0 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2015-01-22 10:54:21 | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская". | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
64056 | 32325205 | 2 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1 | 2015-01-22 10:54:49 | Обнаруженные дефекты устранить. | Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н.
63127 | 32165304 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63811 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63452 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64834 | 32325005 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:32:12 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Мир" ПС Н9 | Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н.
63610 | 32165402 | 1 | 1 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 1 | 2014-08-01 07:43:21 | Произвести инструментальную проверку подставных изоляторов ОР-10кВ ПС "Калмыковская" | Начальник СПС
63610 | 32165402 | 2 | 1 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-04-01 | 1 | 2014-05-12 09:12:15 | Устранить неисправности выявленные при проверке подставных изоляторов ОР-10кВ ПС "Калмыковская". | Начальник СПС
63239 | 32325605 | 1 | 1 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-21 | 1 | 2014-09-30 11:43:41 | Провести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор № 17-21 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская. | Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П.
64642 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
62435 | 32330001 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63832 | 32165201 | 1 | 1 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-04-11 | 1 | 2014-04-30 14:25:57 | Заменить поврежденный полюс выключателя СВ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Большевик. | Нач. СПС ПО «КЭС» Петрухин В.А.
63121 | 32165306 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64643 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
65107 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:32:22 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ «ПТФ-2» ПС Н13. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
63461 | 32165308 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64644 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64645 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
62639 | 32325608 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 1 | 2014-06-06 13:19:28 | Произвести ревизию КТП 8034 ВЛ-10кВ №1 ПС Рябичевская. | Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А.
63273 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63837 | 32815003 | 1 | 0 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-28 | 1 | 2014-05-05 09:08:03 | Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 "Советская" на выявления дефектов. | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
63837 | 32815003 | 2 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-05 | 1 | 2014-05-07 10:13:25 | Устранить выявленные мероприятия по ВЛ-10 кВ №9 Ферма №2 от ПС 110/35/10 кВ. | Мастер Советского УЭС Тикеев А.А.
64646 | 32330014 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63023 | 32325607 | 1 | 1 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 1 | 2014-06-05 09:12:21 | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская в пролете опор 6/8-6/16. | Мастер БЭ и РРС Донсков П.А.
63470 | 32165205 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64193 | 32325502 | 1 | 1 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 1 | 2015-01-22 14:16:26 | 1. Провести внеочередные осмотры ВЛ 6-10кВ ф.1111, 1003, 1005, 801, 102, 655 в АРЭС после воздействия стихийных явлений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
64193 | 32325502 | 2 | 1 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 1 | 2015-01-22 14:16:57 | 2. По результатам осмотров наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. | Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А.
63272 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
64189 | 32325002 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 2015-02-07 12:32:34 | Проверить состояние вязки в пролете опор №1-8, опор №1-2 отпайки к КТП №233 по ВЛ 10 кВ "Персиановка" ПС Ш38. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А.
63684 | 32815202 | 1 | 1 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-05 08:12:39 | По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
63684 | 32815202 | 2 | 0 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 1 | 2014-04-21 11:03:39 | Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10 "Каспийская-1" на выявление дефектов. | Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б.
63063 | 32325704 | 1 | 0 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 1 | 2014-06-06 08:30:33 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ. При осмотре особое внимание обращать на состояние изоляторов, траверс. | гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А.
62726 | 32330009 | 1 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 1 | 2014-05-13 11:20:36 | Произвести замену вязок провода А-50 фаз "А", "В", "С" на опоре № 374/17 ф. 20 ПС Енотаевка. | Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К.
63263 | 32325702 | 1 | [6 empty] | Нет данных.
63836 | 32815005 | 1 | 0 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1 | 2014-04-28 10:42:05 | Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. | Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н.
63836 | 32815005 | 2 | 1 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 1 | 2014-05-13 09:02:45 | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". | Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н.

## KADR_NAPRC
IDN | PREDPR | VN | NAPRC | NAPRC_DESCR
65227 | 323255 | 1 | 35 | 35
64985 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
65035 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
64947 | 32325803 | 1 | 62 | 0.38
65188 | 323255 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65298 | 32325502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65135 | 32325305 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65051 | 32325208 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64916 | 32325606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65127 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
64976 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
64917 | 32325606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65148 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
65146 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
65281 | 32325505 | 1 | 10 | 10 (10.5)
76915 | 32165504 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65395 | 32330014 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65284 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65053 | 32325206 | 1 | 62 | 0.38
65143 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
65554 | 32325001 | 1 | 35 | 35
65002 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64972 | 32165302 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64973 | 32165407 | 1 | 62 | 0.38
65306 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65004 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
65139 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
65518 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65519 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65129 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
65385 | 32165206 | 1 | 62 | 0.38
65402 | 32165206 | 1 | 62 | 0.38
65024 | 32165407 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64900 | 32325606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64910 | 32325606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65128 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
65006 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
77173 | 32165404 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64925 | 32325609 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64953 | 32815003 | 1 | 62 | 0.38
65222 | 32325601 | 1 | 35 | 35
64946 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65531 | 32325601 | 1 | 35 | 35
64945 | 32325803 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65046 | 32325705 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64952 | 32815006 | 1 | 62 | 0.38
65124 | 32325707 | 1 | 62 | 0.38
64964 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64880 | 32325402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64959 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65108 | 32325707 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65123 | 32325707 | 1 | 62 | 0.38
65163 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64871 | 32325502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65205 | 32325704 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65312 | 32330013 | 1 | 11 | 110
65106 | 32325707 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64884 | 32330013 | 1 | 11 | 110
64864 | 32325502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65515 | 32325002 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64860 | 32325502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65071 | 32325707 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65074 | 32325707 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65310 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64881 | 32815304 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64855 | 32325805 | 1 | 62 | 0.38
64879 | 32815304 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64882 | 32325405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65311 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64877 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65315 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65317 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65321 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65034 | 32325604 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65323 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65322 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
65212 | 32330008 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65320 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65509 | 32325002 | 1 | 6 | 6 (6.3)
65318 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65316 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65314 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65302 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65009 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64840 | 32325504 | 1 | 62 | 0.38
65301 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65000 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65130 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
65300 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65296 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65295 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65286 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65288 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
77172 | 32165404 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64872 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65037 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
65409 | 32165208 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65039 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
65018 | 32330012 | 1 | 6 | 6 (6.3)
65517 | 32325601 | 1 | 11 | 110
65294 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64934 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
65525 | 32325001 | 1 | 11 | 110
64863 | 32325401 | 1 | 35 | 35
64837 | 32325405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65202 | 32325401 | 1 | 35 | 35
77418 | 32165205 | 1 | 62 | 0.38
64768 | 32325503 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65243 | 32325606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65167 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
64869 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64868 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65504 | 32325003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65373 | 32330007 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64878 | 32165605 | 1 | 62 | 0.38
64889 | 32325403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64822 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65289 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64821 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65290 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64897 | 32325707 | 1 | 62 | 0.38
65291 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65422 | 32165205 | 1 | 62 | 0.38
65052 | 32325204 | 1 | 62 | 0.38
64888 | 321653 | 1 | 11 | 110
64969 | 32165403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65344 | 32325703 | 1 | 62 | 0.38
64862 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64895 | 32325707 | 1 | 62 | 0.38
65345 | 32325704 | 1 | 62 | 0.38
64892 | 32325403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64894 | 32325707 | 1 | 62 | 0.38
65131 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
64829 | 32325802 | 1 | 62 | 0.38
64842 | 32325404 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65126 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64846 | 32325404 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64898 | 32325404 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64865 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65346 | 32325704 | 1 | 62 | 0.38
64904 | 32325707 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64827 | 323258 | 1 | 11 | 110
65066 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65069 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64762 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65158 | 32330003 | 1 | 62 | 0.38
64820 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65292 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64828 | 32325805 | 1 | 62 | 0.38
65065 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64899 | 32325707 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65253 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64754 | 32325503 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65249 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64760 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64761 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65021 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64951 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65042 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
64787 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64781 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64734 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65132 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
65477 | 32325501 | 1 | 11 | 110
64736 | 32325601 | 1 | 11 | 110
65507 | 32325003 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64819 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65293 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64818 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64758 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64670 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65050 | 32325208 | 1 | 10 | 10 (10.5)
77397 | 32165205 | 1 | 62 | 0.38
64831 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64688 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64738 | 32325601 | 1 | 11 | 110
64765 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
64817 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64844 | 321654 | 1 | 11 | 110
77392 | 32165402 | 1 | 62 | 0.38
65031 | 32325505 | 1 | 62 | 0.38
64815 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64715 | 32165403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64997 | 32325302 | 1 | 62 | 0.38
64832 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64883 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65022 | 32165302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64913 | 32325403 | 1 | 62 | 0.38
64835 | 32330012 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64816 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64669 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
64753 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
64673 | 32325405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65508 | 32325301 | 1 | 11 | 110
65183 | 32165201 | 1 | 11 | 110
64876 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65425 | 32165204 | 1 | 62 | 0.38
64875 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
64814 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65125 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
65049 | 32325202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65226 | 32165502 | 1 | 62 | 0.38
64813 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64763 | 32325803 | 1 | 62 | 0.38
64732 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64812 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64757 | 32325803 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64716 | 32165405 | 1 | 62 | 0.38
64728 | 32815005 | 1 | 62 | 0.38
64672 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
65122 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64824 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64811 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65133 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
64810 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65121 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
65438 | 32165205 | 1 | 62 | 0.38
65120 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64694 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64750 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
64767 | 323253 | 1 | 11 | 110
65134 | 32815203 | 1 | 11 | 110
65391 | 32330011 | 1 | 11 | 110
65392 | 32330011 | 1 | 11 | 110
64803 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64807 | 32325209 | 1 | 62 | 0.38
64802 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64739 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
65008 | 32325304 | 1 | 62 | 0.38
64698 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64806 | 32325209 | 1 | 62 | 0.38
64721 | 32165405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64801 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65165 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
64800 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64722 | 32165407 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65303 | 32330004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64696 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
65182 | 32165201 | 1 | 11 | 110
65553 | 32325003 | 1 | 62 | 0.38
64799 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65160 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
64700 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64873 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64845 | 32165107 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64692 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64798 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64701 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64723 | 32165405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65119 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
65166 | 32330014 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64735 | 32815004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64727 | 32815004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65010 | 32325705 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65208 | 32165501 | 1 | 11 | 110
64870 | 32165306 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64661 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64858 | 32325702 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64725 | 32165405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64797 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64796 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64847 | 32165306 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64893 | 32325702 | 1 | 6 | 6 (6.3)
65118 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64794 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64805 | 323252 | 1 | 11 | 110
65041 | 32330014 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65117 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64793 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64848 | 32165103 | 1 | 62 | 0.38
64792 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64891 | 32325707 | 1 | 62 | 0.38
64720 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64791 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65101 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
65113 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64790 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65328 | 323300 | 1 | 11 | 110
64789 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64662 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64663 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65280 | 32330004 | 1 | 62 | 0.38
65411 | 32330007 | 1 | 10 | 10 (10.5)
77098 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
64788 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
77089 | 32165202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65325 | 323300 | 1 | 11 | 110
65331 | 32330002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64785 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64786 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64886 | 32165304 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65110 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64857 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
65102 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64597 | 32325302 | 1 | 62 | 0.38
64839 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64665 | 32325604 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64924 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
64729 | 32165405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64784 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65100 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
65441 | 32330005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64718 | 32815004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65098 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64653 | 32325207 | 1 | 62 | 0.38
64708 | 32165605 | 1 | 62 | 0.38
64849 | 32165103 | 1 | 62 | 0.38
64950 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
65097 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
65095 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64809 | 32330002 | 1 | 6 | 6 (6.3)
65309 | 32330013 | 1 | 11 | 110
65439 | 32165203 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64949 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
65446 | 32165208 | 1 | 62 | 0.38
65224 | 32165502 | 1 | 62 | 0.38
65276 | 32330009 | 1 | 62 | 0.38
76706 | 32165107 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65207 | 32330008 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64503 | 32330012 | 1 | 62 | 0.38
64747 | 32325306 | 1 | 62 | 0.38
65068 | 32330014 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65279 | 32330009 | 1 | 62 | 0.38
64717 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64713 | 32815006 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64733 | 32165402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64655 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64660 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64493 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64649 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64741 | 32165402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65552 | 32325003 | 1 | 62 | 0.38
65277 | 32330009 | 1 | 62 | 0.38
65136 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
64850 | 32165103 | 1 | 62 | 0.38
64502 | 32330012 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64497 | 32165305 | 1 | 62 | 0.38
64709 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64705 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65180 | 32165201 | 1 | 11 | 110
64851 | 32165103 | 1 | 62 | 0.38
64695 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64703 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64783 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64980 | 32815305 | 1 | 11 | 110
64706 | 32165607 | 1 | 62 | 0.38
64496 | 32325601 | 1 | 35 | 35
64742 | 32165407 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65447 | 32165208 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64654 | 32325402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65084 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64647 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65145 | 32325307 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65137 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
77393 | 32165402 | 1 | 62 | 0.38
64782 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64740 | 32325306 | 1 | 62 | 0.38
64491 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64731 | 32165405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64668 | 32330006 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64838 | 32165308 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64605 | 32325302 | 1 | 62 | 0.38
64756 | 32325804 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64652 | 32325205 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65138 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
65453 | 32165204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64744 | 32165407 | 1 | 62 | 0.38
65225 | 32325303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65083 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
65147 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
64836 | 32165107 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65221 | 32325303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64667 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
64666 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
64826 | 32165302 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64651 | 32325201 | 1 | 11 | 110
64746 | 32165405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64825 | 32165105 | 1 | 10 | 10 (10.5)
76855 | 32165104 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65176 | 32330003 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64457 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
64484 | 32325203 | 1 | 62 | 0.38
65514 | 32325003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64901 | 323252 | 1 | 11 | 110
64780 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64495 | 32325406 | 1 | 62 | 0.38
64984 | 32325501 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64984 | 32325501 | 2 | 11 | 110
65247 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64890 | 32325707 | 1 | 62 | 0.38
64450 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
64704 | 32165605 | 1 | 62 | 0.38
64500 | 32330012 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64501 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64448 | 32330006 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64455 | 32325502 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64779 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64833 | 321654 | 1 | 11 | 110
65424 | 32330005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64778 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64446 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
64841 | 321654 | 1 | 11 | 110
64445 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
64745 | 32165107 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64885 | 32325705 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64861 | 32165606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64463 | 32815003 | 1 | 62 | 0.38
64776 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64464 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64454 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65506 | 32325301 | 1 | 11 | 110
64453 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64981 | 32815001 | 1 | 11 | 110
64551 | 32325302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64743 | 32165105 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64434 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64437 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65076 | 32325307 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65459 | 32165207 | 1 | 62 | 0.38
64433 | 32325601 | 1 | 35 | 35
64479 | 32325205 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64775 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64440 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64774 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64425 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64438 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64478 | 32325206 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64452 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65245 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64419 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64773 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64441 | 32330013 | 1 | 11 | 110
64439 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64432 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64435 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64755 | 32325804 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64772 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64771 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64417 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64912 | 32325403 | 1 | 62 | 0.38
65061 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
65064 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
64416 | 32325601 | 1 | 11 | 110
64823 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64431 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64423 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64477 | 323252 | 1 | 11 | 110
64737 | 32165102 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64483 | 32325202 | 1 | 62 | 0.38
64726 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
64413 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64476 | 32325203 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64383 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64504 | 32325602 | 1 | 62 | 0.38
64388 | 32165304 | 1 | 62 | 0.38
65307 | 32330013 | 1 | 11 | 110
64392 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64397 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64398 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64442 | 32330012 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64866 | 32165105 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64385 | 32325404 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64508 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64426 | 32815002 | 1 | 62 | 0.38
64482 | 32325206 | 1 | 62 | 0.38
64509 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64358 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64368 | 32165302 | 1 | 62 | 0.38
64394 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64671 | 32325609 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64510 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64378 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
65347 | 32325704 | 1 | 62 | 0.38
64804 | 32325501 | 1 | 11 | 110
64830 | 32325501 | 1 | 11 | 110
64843 | 32325502 | 1 | 35 | 35
64430 | 32325601 | 1 | 11 | 110
64475 | 323252 | 1 | 11 | 110
64911 | 32325303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65530 | 32325501 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65161 | 32330003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65387 | 32330005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64449 | 32325606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64400 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64380 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64710 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65304 | 32330013 | 1 | 11 | 110
64867 | 32325705 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64328 | 32325403 | 1 | 62 | 0.38
64702 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64381 | 32325606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64379 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65285 | 32325002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64331 | 32325402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65088 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64856 | 32325705 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64511 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64699 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64512 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64342 | 32165201 | 1 | 11 | 110
65077 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64418 | 32165403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64356 | 32815004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64859 | 32325501 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64436 | 32325601 | 1 | 11 | 110
64697 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64359 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64391 | 32325803 | 1 | 62 | 0.38
64513 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64420 | 32165403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64752 | 32165306 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65109 | 32330001 | 1 | 62 | 0.38
64421 | 32165407 | 1 | 62 | 0.38
64393 | 32165605 | 1 | 62 | 0.38
64314 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
65058 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
65454 | 32165204 | 1 | 62 | 0.38
64332 | 32815102 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64337 | 32815102 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65462 | 32165202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64724 | 32325306 | 1 | 62 | 0.38
64909 | 32325303 | 1 | 62 | 0.38
64312 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
77394 | 32165402 | 1 | 62 | 0.38
64371 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64515 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64321 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64987 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64996 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64300 | 32325608 | 1 | 62 | 0.38
64516 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64682 | 32165103 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64320 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
64301 | 32325603 | 1 | 62 | 0.38
65466 | 32165208 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65099 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64517 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64474 | 32325204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64473 | 32325203 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64334 | 32325502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64353 | 32325405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64389 | 32325804 | 1 | 62 | 0.38
64361 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64472 | 32325206 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64390 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
65475 | 32165207 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65406 | 32330007 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64961 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64355 | 32815006 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64340 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64357 | 32815304 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64481 | 32325209 | 1 | 62 | 0.38
65206 | 32165501 | 1 | 11 | 110
64518 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65019 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
65493 | 32325502 | 1 | 62 | 0.38
64974 | 32330014 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65112 | 32330001 | 1 | 10 | 10 (10.5)
77097 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
65375 | 32330005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64412 | 32325307 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64677 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64422 | 32165407 | 1 | 62 | 0.38
65079 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64315 | 32325403 | 1 | 62 | 0.38
64714 | 32325306 | 1 | 62 | 0.38
64519 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64520 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64363 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64257 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64281 | 32815002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64264 | 32325604 | 1 | 62 | 0.38
64252 | 32325608 | 1 | 62 | 0.38
64659 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64407 | 32325702 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64808 | 321654 | 1 | 11 | 110
64276 | 32325505 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64349 | 32165601 | 1 | 11 | 110
64351 | 32165601 | 1 | 11 | 110
64521 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64522 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64263 | 32325402 | 1 | 62 | 0.38
64675 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
64330 | 32325405 | 1 | 62 | 0.38
64523 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64384 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
76856 | 32165105 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64524 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64256 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64382 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
64280 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64265 | 32325601 | 1 | 11 | 110
64525 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64250 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64327 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
64526 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64658 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64657 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64766 | 32325305 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64155 | 323258 | 1 | 11 | 110
64999 | 323255 | 1 | 11 | 110
64402 | 32325307 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64411 | 32325702 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64656 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64290 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
64674 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
64527 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64249 | 32325504 | 1 | 62 | 0.38
64528 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64529 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64530 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65450 | 32165202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64261 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64531 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64532 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65442 | 32165202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64172 | 32815305 | 1 | 35 | 35
64948 | 32325404 | 1 | 62 | 0.38
64248 | 32165501 | 1 | 11 | 110
64125 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
65240 | 32325401 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64333 | 32165604 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64279 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64273 | 32325505 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64533 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63991 | 32165601 | 1 | 11 | 110
64480 | 321654 | 1 | 11 | 110
63990 | 32325406 | 1 | 62 | 0.38
64535 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64244 | 32325203 | 1 | 62 | 0.38
64013 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
76901 | 32165502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64154 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64536 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64162 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
64178 | 32815005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64278 | 32815005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64903 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64537 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64296 | 32165206 | 1 | 62 | 0.38
64101 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63972 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64181 | 32815004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64271 | 32325503 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64749 | 32165407 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64487 | 32330003 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64470 | 32325204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64902 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64174 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64175 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64270 | 32325502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64242 | 32325203 | 1 | 62 | 0.38
65075 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64241 | 32325206 | 1 | 62 | 0.38
64401 | 32325307 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64538 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63987 | 32325606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
76825 | 32165104 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64106 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63938 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64539 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63905 | 32815005 | 1 | 62 | 0.38
64137 | 32330012 | 1 | 62 | 0.38
64143 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64186 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65027 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
64203 | 32325604 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65017 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
63965 | 32325607 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63974 | 32325607 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64153 | 32325804 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64060 | 32330006 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64152 | 32325804 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64067 | 32815103 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63988 | 32325603 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64006 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64161 | 32165605 | 1 | 62 | 0.38
64506 | 32165105 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64988 | 32165202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64994 | 32165202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
77087 | 32165202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64285 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64540 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63823 | 32165403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63904 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64275 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64194 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63969 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64372 | 32325401 | 1 | 11 | 110
64541 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64542 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64362 | 32325705 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64543 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64874 | 32325603 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64544 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63967 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63999 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64292 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
63825 | 32165402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64176 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64288 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
64443 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
64545 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64087 | 32330006 | 1 | 62 | 0.38
64546 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64192 | 32165206 | 1 | 62 | 0.38
63900 | 32815004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63903 | 32815004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63796 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
63826 | 32165405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64410 | 32165104 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63802 | 32325603 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64185 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64293 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
64043 | 32325705 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64151 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64547 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64548 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64177 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64240 | 32325205 | 1 | 62 | 0.38
64184 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64549 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65333 | 32330002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64550 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64427 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64259 | 32330001 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64120 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64552 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64553 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64291 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
65218 | 32165505 | 1 | 62 | 0.38
64160 | 32325803 | 1 | 62 | 0.38
64554 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64239 | 32325206 | 1 | 62 | 0.38
63966 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64311 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
64485 | 32330003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63964 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64150 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63962 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64149 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64447 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
64693 | 32330013 | 1 | 11 | 110
65211 | 32325303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64025 | 32325402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63935 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64329 | 32325405 | 1 | 62 | 0.38
63780 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
64148 | 32325803 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64326 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
65348 | 32325704 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64159 | 32325802 | 1 | 62 | 0.38
63956 | 32325402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64369 | 32325401 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64908 | 32325303 | 1 | 62 | 0.38
64944 | 32325404 | 1 | 62 | 0.38
64408 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
64284 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
77096 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
63777 | 32325406 | 1 | 62 | 0.38
64406 | 32165104 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63766 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
64269 | 32325502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63767 | 32325609 | 1 | 62 | 0.38
64268 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64555 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63989 | 32325603 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63804 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
64967 | 32165202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64238 | 32325208 | 1 | 62 | 0.38
64556 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64557 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64558 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63960 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
63775 | 32325406 | 1 | 62 | 0.38
64711 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
64113 | 32325204 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64147 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
76844 | 32165105 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64707 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
63765 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
64907 | 32325303 | 1 | 62 | 0.38
63763 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
64310 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
64730 | 32325304 | 1 | 62 | 0.38
64748 | 32325802 | 1 | 62 | 0.38
64559 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65030 | 32325505 | 1 | 62 | 0.38
63958 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
65343 | 32325703 | 1 | 62 | 0.38
63929 | 32325403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64237 | 32325207 | 1 | 62 | 0.38
64560 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64561 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64236 | 32325207 | 1 | 62 | 0.38
64190 | 32325505 | 1 | 62 | 0.38
63899 | 32815005 | 1 | 62 | 0.38
63776 | 32325603 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64196 | 32325405 | 1 | 62 | 0.38
64906 | 32325303 | 1 | 62 | 0.38
64277 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
64562 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64309 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
64942 | 32325404 | 1 | 62 | 0.38
64251 | 32325504 | 1 | 62 | 0.38
64183 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63932 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63764 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
63774 | 32325406 | 1 | 62 | 0.38
64764 | 32165308 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63762 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
64274 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
64103 | 32325501 | 1 | 11 | 110
65055 | 323258 | 1 | 11 | 110
64404 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
64157 | 32325805 | 1 | 62 | 0.38
64563 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64102 | 32325503 | 1 | 35 | 35
65013 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65377 | 32330002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64564 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64063 | 32325403 | 1 | 62 | 0.38
64403 | 32165104 | 1 | 62 | 0.38
63773 | 32325406 | 1 | 62 | 0.38
63771 | 32325406 | 1 | 62 | 0.38
64565 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64082 | 32325604 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64325 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
64235 | 32325202 | 1 | 62 | 0.38
64156 | 32325804 | 1 | 62 | 0.38
63753 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
64010 | 32325504 | 1 | 62 | 0.38
63914 | 32325402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63898 | 32815002 | 1 | 62 | 0.38
64234 | 32325207 | 1 | 62 | 0.38
63895 | 32815002 | 1 | 62 | 0.38
64751 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
63888 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
64396 | 32165104 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63894 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65510 | 32325003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64566 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65512 | 32325002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63749 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
64112 | 32325205 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64308 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
65513 | 32325002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64055 | 32325604 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64110 | 32325203 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64313 | 32325608 | 1 | 62 | 0.38
64317 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64405 | 32325403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63748 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
64567 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64568 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63955 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
63747 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
64569 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64570 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64399 | 32325307 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64267 | 32165208 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65067 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64233 | 32325205 | 1 | 62 | 0.38
64299 | 32325608 | 1 | 62 | 0.38
64324 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
63827 | 32165407 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63893 | 32815006 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64247 | 32165501 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64182 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64173 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65219 | 32325704 | 1 | 62 | 0.38
64232 | 32325202 | 1 | 62 | 0.38
64360 | 32325707 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64109 | 32325204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
77275 | 32165503 | 1 | 62 | 0.38
63745 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
63885 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
63772 | 32325607 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63909 | 32325403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63778 | 32325607 | 1 | 62 | 0.38
64231 | 32325203 | 1 | 62 | 0.38
63879 | 32330001 | 1 | 62 | 0.38
65060 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63759 | 32325603 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65032 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64170 | 32815304 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63928 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63891 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64230 | 32325205 | 1 | 62 | 0.38
63770 | 32325607 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65026 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64073 | 32815103 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64494 | 32165102 | 1 | 62 | 0.38
64428 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64905 | 32325303 | 1 | 62 | 0.38
64316 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64146 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64108 | 32325204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63758 | 32325403 | 1 | 62 | 0.38
63768 | 32325609 | 1 | 62 | 0.38
63779 | 32325607 | 1 | 62 | 0.38
65011 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63756 | 32325403 | 1 | 62 | 0.38
64107 | 32325202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64180 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64191 | 32165503 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63693 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63694 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63695 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64664 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64471 | 32330003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63873 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63754 | 32325606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64169 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63897 | 32325402 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64255 | 32325502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65217 | 32325704 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64168 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64365 | 32165105 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64104 | 32325207 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64095 | 32325204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64354 | 32165103 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64165 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64167 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64093 | 32325206 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64467 | 32330003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64166 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64094 | 32325204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63924 | 32165305 | 1 | 62 | 0.38
63846 | 32330012 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64138 | 32330012 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64957 | 32165202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64091 | 32325205 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64462 | 32330003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63718 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65581 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
64456 | 32330007 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63890 | 32325403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63750 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63922 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63719 | 32325505 | 1 | 62 | 0.38
65382 | 32330002 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63829 | 32165407 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63830 | 32165405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63902 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64266 | 32165208 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63757 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
64968 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64571 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63892 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63870 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63871 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64204 | 32165208 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64599 | 32165303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64188 | 32165503 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63746 | 32330012 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65558 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
64572 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65524 | 32325001 | 1 | 11 | 110
64229 | 32325206 | 1 | 62 | 0.38
64347 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
64352 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64134 | 32165208 | 1 | 62 | 0.38
63743 | 32330012 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64163 | 32165105 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64589 | 32325302 | 1 | 62 | 0.38
63884 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63877 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
76895 | 32165103 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63941 | 32165103 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64507 | 32330013 | 1 | 35 | 35
65410 | 32330004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64260 | 323253 | 1 | 11 | 110
64262 | 323253 | 1 | 11 | 110
63737 | 32165201 | 1 | 11 | 110
64105 | 32165204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63979 | 32330009 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63738 | 32330014 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64852 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
63869 | 32815006 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63671 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
64097 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
63608 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64078 | 32165604 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65408 | 32330004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63581 | 32325804 | 1 | 62 | 0.38
64712 | 321654 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64145 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64993 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64488 | 321654 | 1 | 11 | 110
64164 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64114 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64228 | 32325205 | 1 | 62 | 0.38
64139 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64111 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63872 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63866 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64691 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63741 | 32330012 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63641 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63669 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
64298 | 321653 | 1 | 11 | 110
64461 | 32330003 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63860 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
65073 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63833 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64690 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64460 | 32330003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64080 | 32165204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
76848 | 32165105 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63708 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
63946 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
63425 | 32325505 | 1 | 62 | 0.38
64098 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64007 | 32325306 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64689 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65204 | 32325002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64687 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63505 | 32330003 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64376 | 32325707 | 1 | 62 | 0.38
64938 | 32325307 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65201 | 32325002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65497 | 32325003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64246 | 32325502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64286 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
77001 | 32165106 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64243 | 32325502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64100 | 32325601 | 1 | 35 | 35
64514 | 32325003 | 1 | 62 | 0.38
64686 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64685 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63740 | 32330012 | 1 | 62 | 0.38
64684 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65080 | 32330008 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63382 | 32325803 | 1 | 62 | 0.38
63379 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
64090 | 32325207 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63880 | 32330013 | 1 | 11 | 110
64092 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64096 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64683 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63612 | 32165606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64465 | 321654 | 1 | 11 | 110
64068 | 32165205 | 1 | 62 | 0.38
64346 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
64633 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63831 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63573 | 32325503 | 1 | 62 | 0.38
63680 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64636 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64377 | 32325707 | 1 | 62 | 0.38
63408 | 32325403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65078 | 32330008 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65551 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
63230 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
64059 | 32165205 | 1 | 62 | 0.38
64289 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
64136 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
76833 | 32165105 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64272 | 32325401 | 1 | 11 | 110
63229 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
63258 | 32325503 | 1 | 62 | 0.38
65523 | 32325003 | 1 | 62 | 0.38
63716 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65186 | 323255 | 1 | 11 | 110
63714 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63394 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64962 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64466 | 321654 | 1 | 11 | 110
63245 | 32325802 | 1 | 62 | 0.38
64135 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64681 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63395 | 32330002 | 1 | 62 | 0.38
63227 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
63228 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
63624 | 32325305 | 1 | 62 | 0.38
64680 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64627 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63881 | 32330010 | 1 | 62 | 0.38
64131 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64679 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64678 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63396 | 32330002 | 1 | 62 | 0.38
63568 | 32325304 | 1 | 62 | 0.38
64676 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63226 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
63815 | 32165605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64641 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64615 | 32325302 | 1 | 62 | 0.38
64089 | 323252 | 1 | 11 | 110
63692 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64573 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63231 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
63424 | 32325505 | 1 | 62 | 0.38
64345 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
65016 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
63404 | 32325402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63954 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
64998 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64344 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
64574 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64575 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64576 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63503 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63715 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63350 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
65215 | 32325704 | 1 | 62 | 0.38
65349 | 32325707 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63565 | 32325702 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63349 | 32165605 | 1 | 62 | 0.38
63658 | 32325403 | 1 | 62 | 0.38
64577 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63345 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
64578 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63086 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
64579 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63238 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64041 | 32165205 | 1 | 62 | 0.38
63358 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
63910 | 32165104 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64343 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
64598 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63334 | 32165605 | 1 | 62 | 0.38
64227 | 32325205 | 1 | 62 | 0.38
64580 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63592 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63482 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63152 | 32330004 | 1 | 62 | 0.38
63237 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63868 | 32815005 | 1 | 62 | 0.38
63951 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
64581 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64086 | 323252 | 1 | 35 | 35
64338 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
64582 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64583 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64584 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63717 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64585 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64586 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64336 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
64088 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63949 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
63154 | 32330004 | 1 | 62 | 0.38
63329 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
64587 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64226 | 32325208 | 1 | 62 | 0.38
63155 | 32330004 | 1 | 62 | 0.38
64936 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
63591 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64079 | 323252 | 1 | 11 | 110
63564 | 32325402 | 1 | 62 | 0.38
63589 | 32330014 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63467 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64588 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64590 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64350 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
64591 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64307 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
63156 | 32330004 | 1 | 62 | 0.38
64592 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64770 | 32330011 | 1 | 62 | 0.38
64323 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
64593 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63327 | 32165605 | 1 | 62 | 0.38
64084 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63191 | 32330009 | 1 | 62 | 0.38
63171 | 32330004 | 1 | 62 | 0.38
63387 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63376 | 32165303 | 1 | 62 | 0.38
63373 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64620 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63067 | 32325405 | 1 | 62 | 0.38
64594 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64595 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64596 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63137 | 32330003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63166 | 32165407 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64600 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64601 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63100 | 32330006 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63169 | 32165407 | 1 | 62 | 0.38
63341 | 32165304 | 1 | 62 | 0.38
63299 | 32325705 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63865 | 32815005 | 1 | 62 | 0.38
63283 | 32330009 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64602 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64603 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63656 | 32325403 | 1 | 62 | 0.38
63588 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63906 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
64225 | 32325208 | 1 | 62 | 0.38
64604 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64606 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63587 | 32330014 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63335 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
77095 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
64607 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63333 | 32165305 | 1 | 62 | 0.38
64306 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
64245 | 32165501 | 1 | 11 | 110
63321 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64224 | 32325209 | 1 | 62 | 0.38
63863 | 32815004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64458 | 32330007 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63316 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64534 | 32165306 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63307 | 32165302 | 1 | 62 | 0.38
63739 | 32325306 | 1 | 62 | 0.38
64223 | 32325207 | 1 | 62 | 0.38
76826 | 32165405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64608 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63683 | 32165606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63986 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64929 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63170 | 32165405 | 1 | 62 | 0.38
63173 | 32330004 | 1 | 62 | 0.38
63365 | 32325403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64222 | 32325207 | 1 | 62 | 0.38
64609 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63324 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
64099 | 32325601 | 1 | 35 | 35
63296 | 32165302 | 1 | 62 | 0.38
64610 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64373 | 32325707 | 1 | 62 | 0.38
64611 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63862 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63046 | 32325608 | 1 | 62 | 0.38
63585 | 32330014 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63262 | 32165302 | 1 | 62 | 0.38
63563 | 32325402 | 1 | 62 | 0.38
63861 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64083 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63172 | 32165407 | 1 | 62 | 0.38
64612 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64498 | 32165302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63053 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
65394 | 32330011 | 1 | 35 | 35
64613 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64221 | 32325204 | 1 | 62 | 0.38
63584 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64305 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
64614 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63135 | 32330003 | 1 | 62 | 0.38
63175 | 32330004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63260 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63174 | 32165407 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63322 | 32165607 | 1 | 62 | 0.38
63177 | 32165403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63824 | 32325302 | 1 | 62 | 0.38
65393 | 32330011 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63864 | 32165105 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64459 | 321654 | 1 | 11 | 110
65546 | 32325301 | 1 | 11 | 110
63495 | 32165606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63255 | 32165502 | 1 | 62 | 0.38
63849 | 32165105 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64616 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64935 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
63320 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
64374 | 321654 | 1 | 11 | 110
63524 | 32165206 | 1 | 62 | 0.38
64081 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63319 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
63178 | 32165407 | 1 | 62 | 0.38
63857 | 32815003 | 1 | 62 | 0.38
64071 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63672 | 32325504 | 1 | 62 | 0.38
65059 | 32330008 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63271 | 32330009 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63219 | 32330009 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64040 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63856 | 32815005 | 1 | 62 | 0.38
63834 | 32165107 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63179 | 32165407 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63562 | 32325402 | 1 | 62 | 0.38
63209 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
63643 | 32325306 | 1 | 62 | 0.38
64220 | 32325204 | 1 | 62 | 0.38
63194 | 32330009 | 1 | 62 | 0.38
63254 | 32325503 | 1 | 62 | 0.38
64617 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63844 | 32325302 | 1 | 62 | 0.38
63217 | 32165302 | 1 | 62 | 0.38
77467 | 32165307 | 1 | 62 | 0.38
63400 | 32165105 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64030 | 32815301 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64022 | 32815304 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63180 | 32165403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63109 | 32330006 | 1 | 62 | 0.38
63361 | 32165607 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63182 | 32165405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63211 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63769 | 32325609 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63853 | 32325302 | 1 | 62 | 0.38
76827 | 32165105 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64019 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64335 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
63208 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63033 | 32325607 | 1 | 62 | 0.38
64012 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63120 | 32165101 | 1 | 11 | 110
63207 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
63445 | 32165603 | 1 | 62 | 0.38
77094 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
63043 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
63310 | 32815103 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63185 | 32330010 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64205 | 32325505 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63032 | 32325607 | 1 | 62 | 0.38
64304 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
63561 | 32325402 | 1 | 62 | 0.38
64429 | 32815304 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63192 | 32330009 | 1 | 62 | 0.38
63419 | 32325505 | 1 | 62 | 0.38
63961 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63855 | 32815005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63267 | 32815103 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63128 | 32330006 | 1 | 62 | 0.38
63917 | 32165204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63942 | 32165204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63957 | 32815304 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63085 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
63206 | 32165606 | 1 | 62 | 0.38
64219 | 32325203 | 1 | 62 | 0.38
63640 | 32325306 | 1 | 62 | 0.38
63579 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63055 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
63442 | 32165603 | 1 | 62 | 0.38
64618 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63854 | 32815006 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64341 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
63252 | 32325503 | 1 | 62 | 0.38
64339 | 32330008 | 1 | 6 | 6 (6.3)
64492 | 32165306 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63380 | 32325403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63193 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64486 | 32165308 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63163 | 32325803 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63204 | 32165606 | 1 | 62 | 0.38
65178 | 32325307 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63098 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63851 | 32815005 | 1 | 62 | 0.38
63655 | 32325403 | 1 | 62 | 0.38
63042 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
63850 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63188 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64303 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
63097 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64218 | 32325203 | 1 | 62 | 0.38
63378 | 32325305 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64201 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
64302 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
64130 | 32325307 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63353 | 32325403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64195 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
64258 | 321654 | 1 | 35 | 35
63094 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63095 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63092 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63183 | 32165405 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63065 | 32325704 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64370 | 32325705 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64077 | 32325207 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63091 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64619 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63706 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
77093 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
63800 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
63203 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
64621 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64622 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63348 | 32325402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63305 | 32165605 | 1 | 62 | 0.38
64217 | 32325207 | 1 | 62 | 0.38
63114 | 32325802 | 1 | 62 | 0.38
63492 | 32165204 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64076 | 32325208 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63181 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63168 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63289 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
63160 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64989 | 323255 | 1 | 35 | 35
63328 | 32325404 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63202 | 32165607 | 1 | 62 | 0.38
63402 | 32325402 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63112 | 32325802 | 1 | 62 | 0.38
63110 | 32325802 | 1 | 62 | 0.38
64853 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
63158 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63822 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63005 | 32330007 | 1 | 62 | 0.38
63742 | 32325307 | 1 | 62 | 0.38
63510 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63534 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63848 | 32815005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63820 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63819 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63817 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
63270 | 32165607 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63744 | 32325307 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64623 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64451 | 32165308 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63845 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63847 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64444 | 32165306 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64896 | 32165306 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64216 | 32325203 | 1 | 62 | 0.38
62967 | 32330006 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63339 | 32165503 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63889 | 32325302 | 1 | 62 | 0.38
64624 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
62878 | 32325503 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63950 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63925 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64625 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64626 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64628 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63842 | 32815006 | 1 | 62 | 0.38
64074 | 323252 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63923 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64629 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65056 | 32330008 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63858 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
63491 | 32165207 | 1 | 62 | 0.38
63696 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64630 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64631 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63489 | 32165206 | 1 | 62 | 0.38
64072 | 32325207 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63392 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
62822 | 32330003 | 1 | 62 | 0.38
64069 | 32325208 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65210 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
63090 | 323258 | 1 | 11 | 110
64322 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
63710 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63707 | 32815203 | 1 | 11 | 110
63285 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
64632 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64348 | 32330008 | 1 | 62 | 0.38
63195 | 32330009 | 1 | 10 | 10 (10.5)
62654 | 32330001 | 1 | 10 | 10 (10.5)
62843 | 32330010 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64634 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63921 | 32815302 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63287 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
63841 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63201 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
64635 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63298 | 32325705 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64637 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64215 | 32325205 | 1 | 62 | 0.38
63690 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
64214 | 32325203 | 1 | 62 | 0.38
62744 | 32330009 | 1 | 62 | 0.38
63197 | 32165602 | 1 | 62 | 0.38
62957 | 32330010 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64213 | 32325203 | 1 | 62 | 0.38
64066 | 32325205 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63338 | 32165603 | 1 | 62 | 0.38
64854 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
63682 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
76817 | 32165105 | 1 | 10 | 10 (10.5)
76745 | 32165104 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63147 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
62576 | 32165103 | 1 | 62 | 0.38
64212 | 32325204 | 1 | 62 | 0.38
63465 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63474 | 32165205 | 1 | 62 | 0.38
64638 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64211 | 32325203 | 1 | 62 | 0.38
63677 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
63916 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
62869 | 32325403 | 1 | 62 | 0.38
64639 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63840 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63913 | 32815303 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63089 | 32325802 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63689 | 32815201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63676 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
63087 | 32325804 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63675 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
63560 | 32325402 | 1 | 62 | 0.38
64202 | 32325505 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64210 | 32325204 | 1 | 62 | 0.38
63538 | 32325705 | 1 | 62 | 0.38
63839 | 32815005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64209 | 32325204 | 1 | 62 | 0.38
65416 | 32330007 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63038 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63411 | 32325505 | 1 | 62 | 0.38
62746 | 32330009 | 1 | 10 | 10 (10.5)
62837 | 32325405 | 1 | 62 | 0.38
63139 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64769 | 32325004 | 1 | 10 | 10 (10.5)
62870 | 32325606 | 1 | 62 | 0.38
64424 | 32165308 | 1 | 10 | 10 (10.5)
62427 | 32325608 | 1 | 62 | 0.38
62632 | 32325406 | 1 | 62 | 0.38
63687 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65522 | 32325005 | 1 | 62 | 0.38
62428 | 32325608 | 1 | 62 | 0.38
63799 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
63843 | 32165105 | 1 | 62 | 0.38
65149 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63223 | 32325505 | 1 | 62 | 0.38
63078 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64468 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
63295 | 32325705 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64065 | 32325208 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64200 | 32325504 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63184 | 32165403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63001 | 32165502 | 1 | 62 | 0.38
64918 | 323255 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63189 | 32165607 | 1 | 62 | 0.38
63062 | 32325704 | 1 | 62 | 0.38
62708 | 32330002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65198 | 32325002 | 1 | 6 | 6 (6.3)
62650 | 32330001 | 1 | 62 | 0.38
64208 | 32325204 | 1 | 62 | 0.38
65521 | 32325003 | 1 | 62 | 0.38
63108 | 32325802 | 1 | 62 | 0.38
64206 | 32165205 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65142 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63838 | 32815002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63281 | 32165503 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64469 | 32325002 | 1 | 62 | 0.38
64319 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
65193 | 32325002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63221 | 32325505 | 1 | 62 | 0.38
64640 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63276 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
63150 | 32165103 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65495 | 32325003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65499 | 32325003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
62491 | 32330007 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63798 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
65144 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63076 | 32325605 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64061 | 32325205 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65520 | 32325003 | 1 | 62 | 0.38
63280 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
63186 | 32165403 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64057 | 32325203 | 1 | 10 | 10 (10.5)
62633 | 32325602 | 1 | 62 | 0.38
64318 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
64207 | 32325207 | 1 | 62 | 0.38
64199 | 32325505 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65153 | 323252 | 1 | 11 | 110
63797 | 32325004 | 1 | 62 | 0.38
63061 | 32325704 | 1 | 62 | 0.38
63456 | 32330014 | 1 | 6 | 6 (6.3)
65140 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63167 | 32165606 | 1 | 10 | 10 (10.5)
62448 | 32330006 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63398 | 32325402 | 1 | 6 | 6 (6.3)
63134 | 32165304 | 1 | 62 | 0.38
64179 | 32815202 | 1 | 62 | 0.38
63198 | 32165407 | 1 | 62 | 0.38
64409 | 32165308 | 1 | 10 | 10 (10.5)
65072 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63240 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
64056 | 32325205 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63127 | 32165304 | 1 | 62 | 0.38
63811 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
63452 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64834 | 32325005 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63610 | 32165402 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63239 | 32325605 | 1 | 62 | 0.38
64642 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
62435 | 32330001 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63832 | 32165201 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63121 | 32165306 | 1 | 62 | 0.38
64643 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
65107 | 32325002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63461 | 32165308 | 1 | 62 | 0.38
64644 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
64645 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
62639 | 32325608 | 1 | 62 | 0.38
63273 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
63837 | 32815003 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64646 | 32330014 | 1 | 62 | 0.38
63023 | 32325607 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63470 | 32165205 | 1 | 62 | 0.38
64193 | 32325502 | 1 | 10 | 10 (10.5)
64193 | 32325502 | 2 | 6 | 6 (6.3)
63272 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
64189 | 32325002 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63684 | 32815202 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63063 | 32325704 | 1 | 10 | 10 (10.5)
62726 | 32330009 | 1 | 10 | 10 (10.5)
63263 | 32325702 | 1 | 62 | 0.38
63836 | 32815005 | 1 | 10 | 10 (10.5)

## KADR_VIDAVAROPO
IDN | PREDPR | VN | VIDAVAROPO | VIDAVAROPO_DESCR

## KADR_NTNPA
IDN | PREDPR | VN | NTNPA | NPA | PUNKT_NPA
65477 | 32325501 | 1 | Неудовлетворительное качество проводимых работ по техническому обслуживанию оборудования ПС Р8 | СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95), Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утв. Минэнерго РФ от 19.06.2003 | 1.6.2
64984 | 32325501 | 1 | Неудовлетворительное качество производимых работ по техническому обслуживанию оборудования ПС Р3, ПС Р5. | СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95), Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утв. Минэнерго РФ от 19.06.2003 | 1.6.2
63394 | 32325802 | 1 | Неудовлетворительное качество и несвоевременность проведения технического обслуживания и ремонтов владельцем абонентского разъединителя Р2008-2. | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Раздел №5. Таблица 5.3.Правила технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей
63091 | 32325802 | 1 | Неудовлетворительное качество и несвоевременность проведения технического обслуживания и ремонтов владельцем абонентского КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарина". | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Раздел 5. Таблица 5.3. Правила технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей

## KADR_ONOB
IDN | PREDPR | VN | GRUPPA | KOD | NAZV
65227 | 323255 | 1 | 7 | ПС Р-2. КЛ 35кВ 257 | ПС Р-2. КЛ 35кВ 257
64985 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1054 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1054 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2
65035 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1
64947 | 32325803 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №40 ВЛ-10кВ №1706 ПС 35кВ ЗР-17 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №40 ВЛ-10кВ №1706 ПС 35кВ ЗР-17
65188 | 323255 | 1 | 2 | ПС АС 12 (110/10) | ПС АС 12 (110/10)
65298 | 32325502 | 1 | 1 | ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212 | ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212
65135 | 32325305 | 1 | 2 | ПС Шумилинская 35/10 кВ | ПС Шумилинская 35/10 кВ
65135 | 32325305 | 2 | 5 | КТП 10/0,4 кВ №265 | КТП 10/0,4 кВ №265 по ВЛ-10кВ №7 ПС Шумилинская
65051 | 32325208 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ"
64916 | 32325606 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора | ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора
65127 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 | ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20
64976 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4280 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4280 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская
64917 | 32325606 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора | ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора
65148 | 32165306 | 1 | 1 | 3Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10 | 3Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10
65146 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-37 9Л-Палласовка-10 | 2Л-0,4кВ ТП-37 9Л-Палласовка-10
65281 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №904 | ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №904
76915 | 32165504 | 1 | 1 | ВЛ №10 10 кВ ПС Котельниково | ВЛ №10 10 кВ ПС Котельниково
65395 | 32330014 | 1 | 7 | 10 кВ № 128 ПС 110/10/6 Северная | 10 кВ № 128 ПС 110/10/6 Северная
65284 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-679 | ф.7 ПС Интернациональная
65053 | 32325206 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №4 КТП №199 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №4 КТП №199 ВЛ 0,4 кВ №1
65143 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-52 9Л-Палласовка-10 | 2Л-0,4кВ ТП-52 9Л-Палласовка-10
65554 | 32325001 | 1 | 1 | ВЛ 35 кВ ГТП- ЖБК-Ш39 | ВЛ 35 кВ ГТП- ЖБК-Ш39
65002 | 32165306 | 1 | 1 | 3Л-0,4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 | 3Л-0,4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10
64972 | 32165302 | 1 | 1 | ВЛ №8 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС) | ВЛ №8 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС)
64973 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6124 от ВЛ-6кВ№104 ПС"Заводская" | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-6124 от ВЛ-6кВ№104 ПС"Заводская"
65306 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-285 | ф.8 ПС Кировская
65004 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-642 5Л-Палласовка-10 | 2Л-0,4кВ ТП-642 5Л-Палласовка-10
65139 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0.4кВ ТП-4 5Л-Савинка-10 | 2Л-0.4кВ ТП-4 5Л-Савинка-10
65518 | 32325004 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Листопадов | ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Листопадов
65519 | 32325004 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни | ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни
65129 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-460 6Л-Прудентовоа-10 | 2Л-0,4кВ ТП-460 6Л-Прудентовоа-10
65385 | 32165206 | 1 | 1 | вл-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ Березовская | вл-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ Березовская
65402 | 32165206 | 1 | 1 | Вл -0,4 кВ ф.1КТП297/160 Л-6-10 кВп.с. Сергиевская | Вл -0,4 кВ ф.1КТП297/160Л-6-10 кВп.с. Сергиевская
65024 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская | ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская
64900 | 32325606 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №5 х.Красноармейский | ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №5 х.Красноармейский
64910 | 32325606 | 1 | 1 | ПС 110кВ Несмеяновская ВЛ 10кВ №6 Малоорловский | ПС 110кВ Несмеяновская ВЛ 10кВ №6 Малоорловский
65128 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПСШ27 | ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПС Ш27
65006 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-13 17Л-Палласовка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-13 17Л-Палласовка-10
77173 | 32165404 | 1 | 1 | ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля | ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля
64925 | 32325609 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Железнодорожная ВЛ 10 кВ № 5 х.Донской | ПС 35 кВ Железнодорожная ВЛ 10 кВ № 5 х.Донской
64953 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2/250 по ВЛ 10 кВ №12 Больница ПС 110 Советская | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2/250 по ВЛ 10 кВ №12 Больница ПС 110 Советская
65222 | 32325601 | 1 | 2 | ПС 110 кВ Обливная | ПС 110 кВ Обливная
64946 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11
65531 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5 | ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5
64945 | 32325803 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1901 ПС 35кВ ЗР-19 | ВЛ-10кВ №1901 ПС 35кВ ЗР-19
65046 | 32325705 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 | ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5
64952 | 32815006 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110 Б.Царын-2 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110 Б.Царын-2
65124 | 32325707 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/19А | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/19А по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь
64964 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул | ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС110/35/10кВ Ики-Бурул
64880 | 32325402 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №2 | ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №2
64959 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ц.У. Хомутниковский | ВЛ-10кВ Ц.У. Хомутниковский от ПС 110/10 кВ Чолун-Хамур
65108 | 32325707 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №3 | ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №3
65123 | 32325707 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/25А | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/25А по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь
65163 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ №7 от ПС 35/6 Стекловолокно | 6 кВ №7 от ПС 35/6 Стекловолокно
64871 | 32325502 | 1 | 1 | ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706 | ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706
65205 | 32325704 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 | ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4
65312 | 32330013 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ 741 | ВЛ 110 кВ Владимировка-Советская
65106 | 32325707 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-33 | ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-33
64884 | 32330013 | 1 | 2 | ПС 110/35/10 кВ ЦРП | ПС 110/35/10 кВ ЦРП
64864 | 32325502 | 1 | 1 | ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706 | ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706
65515 | 32325002 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый | ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый
64860 | 32325502 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №3 | ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №3
65071 | 32325707 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №5 | ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №5
65074 | 32325707 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №7 | ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №7
65310 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-29 | ф.603 ПС Северная
64881 | 32815304 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Жив.точки | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская
64855 | 32325805 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №123 ВЛ-10 кВ №1108 ПС 35кВ Е-11 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №123 ВЛ-10 кВ №1108 ПС 35кВ Е-11
64879 | 32815304 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Манц | ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2
64882 | 32325405 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4 | ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4
65311 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-277 | ф.627 ПС Царевская
64877 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Бригада 2 | ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС35/10кВ Троицкая
65315 | 32330014 | 1 | 3 | 0,4 кВ от РП-39 | ф.122 ПС Северная
65317 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -114 | ф.10 ПС Прогресс
65321 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-260 | ф.16 ПС Трусовская
65034 | 32325604 | 1 | 5 | ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386 | ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386
65323 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4кВ от ТП-45 | ф.19 ПС Восточная
65322 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская | 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская
65212 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №5 Пироговка | ВЛ 10 кВ №5 Пироговка
65320 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -352 | ф.416 ПС Лесная-Новая
65509 | 32325002 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый | ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый
65318 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -17 | ф.612 ПС Северная
65316 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-124 | ф.7 ПС Первомайская
65314 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -204 | ф.623 ПС Северная
65302 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-433 | ф.26 ПС Окрасочная
65009 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-134 5Л-Золотариа-10 | 2Л-0,4кВ ТП-134 5Л-Золотариа-10
64840 | 32325504 | 1 | 1 | ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №408 КТП № 156 Вл 0,4 №1 | ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №408 КТП № 156 Вл 0,4 №1
65301 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-675 | ф.25 ПС Восточная
65000 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань | ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань
65130 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42
65300 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-243 | ф.623 ПС Северная
65296 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-642 | ф.615 ПС Городская
65295 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-333 | ф.607 ПС Северная
65286 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-131 | ф.13 ПС Первомайская
65288 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4кВ от ТП-98 | ф.16 ПС Кировская
77172 | 32165404 | 1 | 1 | ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля | ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля
64872 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Насосная | ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта
65037 | 32325702 | 1 | 1 | ПС Т-17 КЛ 6кВ №71 ТП-85 ВЛ 0,4кВ №5 | ПС Т-17 КЛ 6кВ №71 ТП-85 ВЛ 0,4кВ №5
65409 | 32165208 | 1 | 1 | ВЛ №3 10 кВ ПС Солодча | ВЛ №3 10 кВ ПС Солодча
65039 | 32325702 | 1 | 1 | РП-5 КЛ 6кВ №38 ТП-22 ВЛ 0,4кВ №2 | РП-5 КЛ 6кВ №38 ТП-22 ВЛ 0,4кВ №2
65018 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ 6 кВ №11 Присельская | ВЛ 6 кВ №11 Присельская
65517 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники | ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники
65294 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-249 | ф.628 ПС Северная
64934 | 32325605 | 1 | 5 | ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская | ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская
65525 | 32325001 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Н9-Н15-Н21 | ВЛ 110 кВ Н9-Н15-Н21
64863 | 32325401 | 1 | 1 | ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ) | ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ)
64837 | 32325405 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4 | ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4
65202 | 32325401 | 1 | 1 | ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ) | ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ)
77418 | 32165205 | 1 | 1 | Ф №1 от КТП-74/160 | ВЛ №1 КТП-74/160 Л-7-10кВ п.с.110/10кВ "Мирошники"
64768 | 32325503 | 1 | 1 | ВЛ 10кВ №263 | ВЛ 10кВ №263
65243 | 32325606 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора | ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора
65167 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1
64869 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Тарата | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор
64868 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Жив.точки | ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Чагорта
65504 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Первомайская С11 | ВЛ 10 кВ Первомайская С11
65373 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Бузанская | ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Бузанская
64878 | 32165605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники
64889 | 32325403 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 | ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1
64822 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-180 | ф.17 ПС Октябрьская
65289 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-180 | ф.17 ПС Октябрьская
64821 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-66 | ф.13 ПС Судостроительная
65290 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-66 | ф.13 ПС Судостроительная
64897 | 32325707 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4/30 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4/30 по ВЛ 10кВ №4 ПС Чалтырь
65291 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-279 | ф.604 ПС Северная
65422 | 32165205 | 1 | 1 | Ф №2 КТП-405/100 Л-2-10 кВ ПС Попки | Ф №2 КТП-405/100 Л-2-10 кВ ПС Попки
65052 | 32325204 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №1 КТП-375 ВЛ 0,4кВ №1 | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №1 КТП-375 ВЛ 0,4кВ №1
64888 | 321653 | 1 | 1 | ВЛ №206 110 кВ ПС Волжская | ВЛ №206 110 кВ ПС Волжская
64969 | 32165403 | 1 | 1 | ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская | ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская
65344 | 32325703 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №58 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №58 по ВЛ 10кВ №1 ПС Донская
64862 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Троицкое | ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая
64895 | 32325707 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №7/2 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №7/2 по ВЛ 10кВ №7 ПС Б.Салы
65345 | 32325704 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №328 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП№328 ВЛ№3 ПС М.Курганская
64892 | 32325403 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №5 | ПС 110 /35/10 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №5
64894 | 32325707 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №5/16 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №5/16 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь
65131 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20
64829 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17
64842 | 32325404 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р | ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р
65126 | 32165308 | 1 | 1 | 1Л Гмелинка-10 ТП 430 1л-0,4 | 1Л Гмелинка-10 ТП 430 1л-0,4
64846 | 32325404 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №2 | ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №2
64898 | 32325404 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3 | ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3
64865 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ ц.у. Хомутникова | ВЛ 10 кВ ц.у. Хомутникова
65346 | 32325704 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №172 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №172 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская
64904 | 32325707 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №6 | ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №6
64827 | 323258 | 1 | 2 | ПС Бакогрузкая 110/35/10 кВ | ПС Бакогрузкая 110/35/10 кВ
65066 | 32325005 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Восход | ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Восход
65069 | 32325005 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Поселок | ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Поселок
64762 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №3202 ПС 110кВ А-32 | ВЛ-10кВ №3202 ПС 110кВ А-32
65158 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-476 ф.12 ПС Баррикадная | ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-476 ф.12 ПС Баррикадная
64820 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-380 | ф.6 ПС Лесная
65292 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-380 | ф.6 ПС Лесная
64828 | 32325805 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №103 ВЛ-10кВ №702 ПС 35кВ Е-7 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №103 ВЛ-10кВ №702 ПС 35кВ Е-7
65065 | 32325005 | 1 | 1 | ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 | ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9
64899 | 32325707 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №5 | ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №5
65253 | 32325004 | 1 | 7 | ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский | ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский
64754 | 32325503 | 1 | 1 | ВЛ 10кВ №301 | ВЛ 10кВ №301
65249 | 32325004 | 1 | 7 | ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский | ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский
64760 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1011 ПС 110 кВ Самарская | ВЛ-10кВ №1011 ПС 110 кВ Самарская
64761 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1001 ПС 110кВ Самарская | ВЛ-10кВ №1001 ПС 110кВ Самарская
65021 | 32325005 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир | ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир
65021 | 32325005 | 2 | 1 | КВЛ 10 кВ Мир Н9 | КВЛ 10 кВ Мир Н9
64951 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Гагарина" | ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10 "Комсомольская"
65042 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №97 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №97 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская
64787 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма-2" | ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1"
64781 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская"
64734 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Каспиец" | ВЛ-10кВ "Каспиец" от 110/35/10 "Каспийская-2"
65132 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41
65477 | 32325501 | 1 | 2 | ПС Р-8 Т-2 | ПС Р-8 Т-2
64736 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Зимовники-Дружба | ВЛ 110 кВ Зимовники-Дружба
65507 | 32325003 | 1 | 1 | КВЛ 6кВ Красный Партизан ПС Г2 | КВЛ 6кВ Красный Партизан ПС Г2
64819 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-112 | ф.27 ПС Стекловолокно
65293 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-112 | ф.27 ПС Стекловолокно
64818 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-906 | ф.117 ПС Городская
64758 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №211 ПС 35кВ А-2 | ВЛ-10кВ №211 ПС 35кВ А-2
64670 | 32325605 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий | ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий
65050 | 32325208 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ"
77397 | 32165205 | 1 | 1 | Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7 кВ Мирошники | Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7-10кВ Мирошники
64831 | 32165308 | 1 | 1 | 9л Старая Полтавка ТП 96 1л-0,4 | 9л Старая Полтавка ТП 96 1л-0,4
64688 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0.4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10 | 1Л-0.4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10
64738 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Котельниково-Шебалинская | ВЛ 110 кВ Котельниково-Шебалинская
64765 | 32325004 | 1 | 5 | ТП №134 | ТП №134 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18
64817 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -37 | ф.604 ПС Северная
64844 | 321654 | 1 | 1 | ВЛ №552 110 кВ ПС Лог | ВЛ №552 110 кВ ПС Лог
77392 | 32165402 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265 | ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-5265 к ВЛ-10кВ № 4-3 пс Перелазовская
65031 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП 635 ВЛ 0.4 кВ №1 | ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП 635 ВЛ 0.4 кВ №1
64815 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -470 | ф.11 ПС Судостроительная
64715 | 32165403 | 1 | 1 | ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская | ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская
64997 | 32325302 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №16 по ВЛ-10 кВ №9 Бокрвская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №16 по ВЛ-10кВ №9 Боковская
64832 | 32165308 | 1 | 1 | 17Л Кано-10 ТП 345 1Л-0,4 | 17Л Кано-10 ТП 345 1Л-0,4
64883 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань | ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань
65022 | 32165302 | 1 | 1 | ВЛ №23 10 кВ ПС Западная | ВЛ №23 10 кВ ПС Западная
64913 | 32325403 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2
64835 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово
64816 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-394 | ф.4 ПС Судостроительная
64669 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП-202 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП-202 ВЛ -10 кВ ф-2 РП "Сельхозтехника" ВЛ-10 ф.12 пс"Красный Яр"
64753 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №279 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №279 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34
64673 | 32325405 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №1 | ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №1
65508 | 32325301 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево 1ц | ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево 1ц
65183 | 32165201 | 1 | 1 | ВЛ №453 110 кВ ПС Матышево | ВЛ №453 110 кВ ПС Матышево
65183 | 32165201 | 2 | 1 | ВЛ №403 110 кВ ПС Рудня | ВЛ №403 110 кВ ПС Рудня
65183 | 32165201 | 3 | 1 | ВЛ №403 110 кВ ПС Красный Яр | ВЛ №403 110 кВ ПС Красный Яр
64876 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань | ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань
65425 | 32165204 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 Вязовка | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 Вязовка
64875 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская
64814 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-246 | ф.628 ПС Северная
65125 | 32165308 | 1 | 1 | 7Л Валуевка-10 ТП 124 1л-0,4 | 7Л Валуевка-10 ТП 124 1л-0,4
65049 | 32325202 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ"
65226 | 32165502 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 по ВЛ-10 кВ №18 РП-2 | ВЛ-0 ,4 кВ №1 от КТП №6 по ВЛ-10 кВ №18 РП-2
64813 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-37 | ф.604 ПС Северная
64763 | 32325803 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11
64732 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ "Оленичево" | ВЛ 10 кВ "Оленичево" ПС 35/10кВ " Михайловская"
64812 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-895 | ф.9 ПС Трусовская
64757 | 32325803 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11 | ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11
64716 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1083 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1083 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская
64728 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 №1 | ВЛ 0,4 №1 КТП 61/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты ПС 110 М. Дербеты
64672 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская
65122 | 32165308 | 1 | 1 | 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4 | 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4
64824 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-71 | ф.313 ПС Трикуотажная
64811 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-273 | ф.21 ПС Прогресс
65133 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43
64810 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-100 | ф.19 ПС Трусовская
65121 | 32165308 | 1 | 1 | 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4 | 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4
65438 | 32165205 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №7 Мирошники | ВЛ 10 кВ №7 Мирошники КТП-516/100 ф.№1
65120 | 32165308 | 1 | 1 | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 117 3л-0,4 | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 117 3л-0,4
64694 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-350 8Л-Шульцы-10 | 1Л-0,4кВ ТП-350 8Л-Шульцы-10
64750 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-№336 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-№336 ВЛ-10кВ СТФ Ш-31
64767 | 323253 | 1 | 1 | ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская-Тиховская | ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская- Тиховская
64767 | 323253 | 2 | 2 | ПС АЛ. Лозовская 110/35/10 кВ | ПС АЛ. Лозовская 110/35/10 кВ
64767 | 323253 | 3 | 1 | ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская-Дёгтевская-Колодезянская-Сысоево | ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская-Дёгтевская-Колодезянская-Сысоево
65134 | 32815203 | 1 | 1 | Л-139 | Л-139 (Лиман-Каспийская)
65391 | 32330011 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ №742 Советская | ВЛ 110 кВ №742 Советская
65392 | 32330011 | 1 | 2 | ПС 110/35/10 кВ Советская | ПС 110/35/10 кВ Советская
64803 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-429 | ф.603 ПС Царевская
64807 | 32325209 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №164 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №164 ВЛ 0,4 кВ №1
64802 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-286 | ф.106 ПС Трикотажная
64739 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №320 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №320 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34
65008 | 32325304 | 1 | 1 | КТП №156 ВЛ-10 №3 Новоселовская | КТП №156 ВЛ-10 №3 Новоселовская
64698 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0.4кВ ТП-274 8Л-Эльтон-10 | 1Л-0.4кВ ТП-274 8Л-Эльтон-10
64806 | 32325209 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №151 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №151 ВЛ 0,4 кВ №1
64721 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская | ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская
64801 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-421 | ф.13 ПС Судостроительная
65165 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская
64800 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-321 | ф.415 ПС Лесная-Новая
64722 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Малодельская | ВЛ №1 10 кВ ПС Малодельская
65303 | 32330004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №7 Калиновка | ВЛ 10 кВ №7 Калиновка
64696 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 | 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10
65182 | 32165201 | 1 | 1 | ВЛ №432 110 кВ ПС Литейная | ВЛ №432 110 кВ ПС Литейная
65182 | 32165201 | 2 | 2 | ПС 110/10 кВ «Терновка» | ПС 110/10 кВ «Терновка»
65553 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №260 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14 | ВЛ-0,4 №2 от КТП №260 по ВЛ-6кВ "Божковка" от ПС Г-14
64799 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -173 | ф.13 ПС Октябрьская
65160 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская | ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская
64700 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 | 1Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10
64873 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань | ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань
64845 | 32165107 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино | ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино
64692 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-755 | ф.415 ПС Лесная-Новая
64798 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-238 | ф.613 ПС Северная
64701 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0.4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10 | 1Л-0.4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10
64723 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская | ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская
65119 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0.4кВ ТП-159 5Л-Палласовка-10 | 1Л-0.4кВ ТП-159 5Л-Палласовка-10
65166 | 32330014 | 1 | 8 | 10кВ №118 от ПС 110/10 Городская | 10кВ №118 от ПС 110/10 Городская
64735 | 32815004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №2 Жив.точки ПС Татал | ВЛ 10 кВ №2 Жив.точки ПС Татал
64727 | 32815004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская | ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская
65010 | 32325705 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Федоровская ВЛ 10 кВ №1 | ПС 110 кВ Федоровская ВЛ 10 кВ №1
65208 | 32165501 | 1 | 1 | ВЛ №65 110 кВ ПС Суворовская | ВЛ №65 110 кВ ПС Суворовская
64870 | 32165306 | 1 | 1 | ВЛ №14 10 кВ ПС Эльтон | ВЛ №14 10 кВ ПС Эльтон
64661 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" | ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская"
64858 | 32325702 | 1 | 1 | РП-2 ВЛ 6кВ№24 | РП-2 ВЛ 6кВ№24
64725 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская | ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская
64797 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4кВ от ТП 63 | ф.13 ПС Судостроительная
64796 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-331 | ф.607 ПС Царевская
64847 | 32165306 | 1 | 1 | ВЛ №9 10 кВ ПС Палласовка | ВЛ №9 10 кВ ПС Палласовка
64893 | 32325702 | 1 | 8 | ПС Т-17 КВЛ-6кВ №71 | ПС Т-17 КВЛ-6кВ №71
65118 | 32165308 | 1 | 1 | 5л Старая Полтавка-10 ТП-447 1л-0,4 | 5л Старая Полтавка-10 ТП-447 1л-0,4
64794 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-181 | ф.7 ПС Интернациональная
64805 | 323252 | 1 | 1 | ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская" | ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская"
65041 | 32330014 | 1 | 8 | 10кВ №32 от ПС 110/10 Кири-Кили | 10кВ №32 от ПС 110/10 Кири-Кили
65117 | 32165308 | 1 | 1 | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 2л-0,4 | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 2л-0,4
64793 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-246 | ф.628 ПС Северная
64848 | 32165103 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-963 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-963от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка
64792 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-173 | ф.13 ПС Октябрьская
64891 | 32325707 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/17 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/17 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь
64720 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 1 | ВЛ-10кВ Ферма 1 от ПС35/10кВ Буратинская
64791 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-461 | ф.16 ПС Трусовская
65101 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская | ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская
65113 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10
64790 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-745 | ф.608 ПС Северная
65328 | 323300 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ 454 | ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Газовая с отпайкой на ПХ
64789 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-120 | ф.19 ПС Трусовская
64662 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма 2,3" | ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская"
64663 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ " Ферма-4" | ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская"
65280 | 32330004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 14/250 ф.10 ПС Раздор | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 14/250 ф.10 ПС Раздор
65411 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №21 Урусовка | ВЛ 10 кВ №21 Урусовка
77098 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2036 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2036 от ВЛ 6 кВ № 1, ПС Дар-Гора
64788 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-345 | ф.208 ПС Лесная-Новая
77089 | 32165202 | 1 | 1 | ВЛ №16 10 кВ ПС Северная (КЭС) | ВЛ №16 10 кВ ПС Северная (КЭС)
65325 | 323300 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ 454 | ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Газовая с отпайкой на ПХ
65331 | 32330002 | 1 | 1 | ф - 17 ПС Бирюковка | ф - 17 ПС Бирюковка
64785 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-322 | ф.416 ПС Лесная-Новая
64786 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -241 | ф.603 ПС Северная
64886 | 32165304 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Коммуна | ВЛ №1 10 кВ ПС Коммуна
65110 | 32165308 | 1 | 1 | 3Л Иловатка-10 ТП 194 2л-0,4 | 3Л Иловатка-10 ТП 194 2л-0,4
64857 | 32325702 | 1 | 1 | РП-2 ТП-6/0,4 кВ №77 ВЛ-0,4 кВ №4 | РП-2 ТП-6/0,4 кВ №77 ВЛ-0,4 кВ №4
65102 | 32165308 | 1 | 1 | 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 | 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4
64597 | 32325302 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №133 по ВЛ-10кВ № 2 ПС Илларионовская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №133 поВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская
64839 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань | ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань
64665 | 32325604 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №2 х.Фрунзе | ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №2 х.Фрунзе
64924 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-64 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-64 ВЛ-10 кВ ф.9 пс Красный Яр
64729 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская | ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская
64784 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-394 | ф.4 ПС Судостроительная
65100 | 32165308 | 1 | 1 | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 278 2л-0,4 | 2Л Старая Полтавка-10 ТП 278 2л-0,4
65441 | 32330005 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №10 Зензели | ВЛ 10 кВ №10 Зензели
64718 | 32815004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №4 Чомпот от ПС Татал | ВЛ 10 кВ №4 Чомпот от ПС Татал
65098 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-437 5Л-Кайсацкая-10 | 1Л-0,4кВ ТП-437 5Л-Кайсацкая-10
64653 | 32325207 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №4 ТП №127 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №4 ТП №127 ВЛ 0,4 кВ №1
64708 | 32165605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники
64849 | 32165103 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973 от ВЛ 10кВ №7 ПС Радиорелейная
64950 | 32330014 | 1 | 8 | 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая | 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая
65097 | 32165308 | 1 | 1 | 4Л Иловатка-10 ТП 285 1л-0,4 | 4Л Иловатка-10 ТП 285 1л-0,4
65095 | 32165308 | 1 | 1 | 13л Гмелинка-10 ТП 352 2л-0,4 | 13л Гмелинка-10 ТП 352 2л-0,4
64809 | 32330002 | 1 | 1 | ф 3 ВЛ 6 кВ ПС Евпраксино | ф 3 ВЛ 6 кВ ПС Евпраксино
65309 | 32330013 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ 454 | ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Газовая с отпайкой на ПХ
65439 | 32165203 | 1 | 1 | ВЛ №3 10 кВ ПС Медведицкая | ВЛ №3 10 кВ ПС Медведицкая
64949 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ Фидер №2 от ТП 10/0,4кВ №6 | ВЛ-0,4 кВ, Фидер №2 от ТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2"
65446 | 32165208 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 104/400 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 пс.Ольховка
65224 | 32165502 | 1 | 1 | ВЛ-04 кВ №1 от КТП-367 по ВЛ-10 кВ №7 Лобакино | ВЛ-0,4 к4 кВ №1 от КТП-367 по ВЛ-10 кВ №7 ЛобакиноВ №1 от КТП-1005 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово
65276 | 32330009 | 1 | 1 | Вл-0,4 Л-1 КТП-34 ф.17 пс Енотаевка | Вл-0,4 Л-1 КТП-34 ф.17 пс Енотаевка
76706 | 32165107 | 1 | 1 | ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская | ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская
65207 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-10 №5 В-Баскунчак | ВЛ-10 №5 В-Баскунчак
64503 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №942 ф.14 пс Харабали | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №942 ф.14 пс Харабали
64747 | 32325306 | 1 | 1 | ВЛ 04кв№3ктп №417 | ВЛ 04кв№3ктп№417 ВЛ-10кв№6 ПС Маньковская
65068 | 32330014 | 1 | 8 | 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили | 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили
65279 | 32330009 | 1 | 1 | Вл-0,4 Л-1 КТП-624 ф6 пс Енотаевка | Вл-0,4 Л-1 КТП-624 ф.6 пс Енотаевка
64717 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 2.3 | ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2
64713 | 32815006 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур | ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур
64733 | 32165402 | 1 | 1 | ВЛ №3 10 кВ ПС Ярки | ВЛ №3 10 кВ ПС Ярки
64655 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма-4" | ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Прикумская"
64660 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" | ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10 "Прикумская"
64493 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Гагарина" | ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская"
64649 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Цуба" | ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская"
64741 | 32165402 | 1 | 1 | ВЛ №7 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) | ВЛ №7 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС)
65552 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП №177 по ВЛ 6кВ "Пролетарка" от ПС С-2 | ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП №177 по ВЛ 6кВ "Пролетарка" от ПС С-2
65277 | 32330009 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-195 Ф.27 Пс Енотаевка. | .ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-195 Ф.27 Пс Енотаевка
65136 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12
64850 | 32165103 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1073 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1073 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная
64502 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №23 Харабали | ВЛ-10 кВ №23 Харабали
64497 | 32165305 | 1 | 1 | 1Л-0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10 | 1Л-0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10
64709 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 3 | ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль 2
64705 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Центральный | ВЛ-10кВ Центральный от ПС 35/10кВЗверосовхоз
65180 | 32165201 | 1 | 1 | ВЛ №441 110 кВ ПС Коробки | ВЛ №441 110 кВ ПС Коробки
65180 | 32165201 | 2 | 1 | ВЛ №441 110 кВ ПС Петров Вал | ВЛ №441 110 кВ ПС Петров Вал
64851 | 32165103 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-963 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-963 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка
64695 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 1 | ВЛ-10кВ Ферма 1 от ПС35/10кВ Буратинская
64703 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Центральная усадьба Буратинская | ВЛ-10кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС35/10кВ Буратинская
64783 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-260 А | ф.16 ПС Трусовская
64980 | 32815305 | 1 | 1 | ВЛ-110 кВ Арзгир-Южная | ВЛ-110 кВ ВЛ-82 Арзгир-Южная от ПС Арсгир
64706 | 32165607 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2
64496 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 35 кВ Овцевод - Кормовое | ВЛ 35 кВ Овцевод - Кормовое
64742 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская | ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская
65447 | 32165208 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Гурово | ВЛ №1 10 кВ ПС Гурово
64654 | 32325402 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №1 | ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №1
65084 | 32165308 | 1 | 1 | 1л Гмелинка-10 КТП-137 1л-0,4 | 1л Гмелинка-10 КТП-137 1л-0,4
64647 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Оленичево" | ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ " Михайловская"
65145 | 32325307 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №2 | ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №2
65137 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская
77393 | 32165402 | 1 | 1 | ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025 | ПС КЛЕТСКАЯ ВЛ-10КВ№16-4ТП 5025ВЛ=04КВ №1
64782 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-213 | ф.609 ПС Царевская
64740 | 32325306 | 1 | 1 | ВЛ 04кв№1ктп №387 | ВЛ 04кв№1ктп№387ВЛ-10кв№4 ПСАл- Лозовская
64491 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4 ТП-501 27Л-Палласовка-10 | 2Л-0,4 ТП-501 27Л-Палласовка-10
64731 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская | ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская
64668 | 32330006 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Тумак | ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Тумак
64838 | 32165308 | 1 | 1 | ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка | ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка
64605 | 32325302 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4 №211 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4 №211 по ВЛ-10кВ №5 Каргинская.
64756 | 32325804 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС | ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС
64652 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5 | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5
65138 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41
65453 | 32165204 | 1 | 1 | ВЛ №12 10 кВ ПС Елань-1 | ВЛ №12 10 кВ ПС Елань-1
64744 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ -04 кВ № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кВ № 19 пс Заречная | ВЛ -04 кВ № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кВ № 19 пс Заречная
65225 | 32325303 | 1 | 5 | КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская | КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская
65083 | 32165308 | 1 | 1 | 2Л Колышкино-10 ТП 210 2Л-0,4 | 2Л Колышкино-10 ТП 210 2Л-0,4
65147 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41
64836 | 32165107 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино | ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино
65221 | 32325303 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7 | ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7
64667 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная
64666 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская
64826 | 32165302 | 1 | 1 | ВЛ №5 6 кВ ПС Заплавное | ВЛ №5 6 кВ ПС Заплавное
64651 | 32325201 | 1 | 1 | ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" | ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская"
64746 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская | ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская
64825 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ №23 10 кВ РП 302 | ВЛ №23 10 кВ РП 302
76855 | 32165104 | 1 | 1 | ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская | ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская
65176 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная | ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная
64457 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ 0.4кВ фидер№1 КТП№5 ВЛ-10 Ракуша | ПС Каспийская-1 ВЛ-10 Ракуша КТП№5 ВЛ-0.4кВ Фидер№1
64484 | 32325203 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №73 ВЛ 0,4 кВ №2 | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №73 ВЛ 0,4 кВ №2
65514 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 | ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5
64901 | 323252 | 1 | 1 | ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8" | ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8"
64780 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-206 | ф.603 ПС Городская
64495 | 32325406 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская
64984 | 32325501 | 1 | 7 | ПС Р-3 КЛ-6 №347 | ПС Р-3 КЛ-6 №347
64984 | 32325501 | 2 | 1 | ВЛ-110 Р5-Р3-Р12 | ВЛ-110 Р5-Р3-Р12
64984 | 32325501 | 3 | 2 | ПС Р-3 | ПС Р-3
65247 | 32325004 | 1 | 7 | ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ КРС | ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ КРС
64890 | 32325707 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №6/31 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №6/31 по ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь
64450 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-388 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-388 ВЛ-10 кВ ф.17 пс "Дружба"
64704 | 32165605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская
64500 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №13 Заволжская | ВЛ-10 кВ №13 Заволжская
64501 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Кормоцех | ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10кВ Южная
64448 | 32330006 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №29 Володаровка | ВЛ 10 кВ №29 Володаровка
64455 | 32325502 | 1 | 7 | ПС110кВ КС-3 КЛ-6кВ №50 | ПС110кВ КС-3 КЛ-6кВ №50
64779 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-335 | ф.15 ПС Трусовская
64833 | 321654 | 1 | 2 | ПС 110/10 кВ «Ярки» | ПС 110/10 кВ «Ярки»
65424 | 32330005 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №4 Лиман | ВЛ 10 кВ №4 Лиман
64778 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-218 | ф.605 ПС Северная
64446 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-437 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-437 ВЛ-10 кВ ф.7 пс "Урусовка"
64841 | 321654 | 1 | 1 | ВЛ №555 110 кВ ПС Михайловская | ВЛ №555 110 кВ ПС Михайловская
64445 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-234 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-234 ВЛ -10 кВ ф.18 ПС Красный Яр
64745 | 32165107 | 1 | 1 | ВЛ №7 10 кВ ПС Лозное | ВЛ №7 10 кВ ПС Лозное
64885 | 32325705 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3 | ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3
64861 | 32165606 | 1 | 1 | ВЛ №7 10 кВ ПС Дубовская (УЭС) | ВЛ №7 10 кВ ПС Дубовская (УЭС)
64463 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская
64776 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-192 | ф.54 ПС Кири-кили
64464 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 1 Феpма 3 от ПС 35 Сарпа | ВЛ 10 кВ 1 Феpма 3 от ПС 35 Сарпа
64454 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец | ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец от РП-10кВ Южная
65506 | 32325301 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк | ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк
64453 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма-4" | ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская"
64981 | 32815001 | 1 | 1 | ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 | ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 от ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты
64551 | 32325302 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ № 6 Боковска | ВЛ-10 кВ № 6 Боковская
64743 | 32165105 | 1 | 7 | КЛ №15 6 кВ РП 700 | КЛ №15 6 кВ РП 700
64434 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ АБЗ | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2
64437 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма 2" | ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1"
65076 | 32325307 | 1 | 5 | КТП № 286 Л-3 Дударевская | КТП № 286 Л-3 Дударевская
65076 | 32325307 | 2 | 1 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская
65459 | 32165207 | 1 | 1 | ВЛ №2 0,4кВ от КТП169/250 | ВЛ №2 0,4кВ от КТП169/250 от ВЛ-5-10кВ П.С.110/10 кВ Лемешкино
64433 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ | ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ
64479 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5 | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5
64775 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-567 | ф.12 ПС Судостроительная
64440 | 32165306 | 1 | 1 | 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 | 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10
64774 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-259 | ф.11 ПС Судостроительная
64425 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ АБЗ | ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2
64438 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10
64478 | 32325206 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы " | ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы "
64452 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Гагарина" | ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская"
65245 | 32325004 | 1 | 7 | ПС 110 кВ Ш47 КЛ 10 кВ КОС | ПС 110 кВ Ш47 КЛ 10 кВ КОС
64419 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-7 5Л-Савинка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-7 5Л-Савинка-10
64773 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-200 | ф.622 ПС Царевская
64441 | 32330013 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ №151 | ВЛ-110 151 ПС ЦРП-ПС Камызяк
64439 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская"
64432 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10
64435 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ "Ферма-1" | ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская"
64755 | 32325804 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС | ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС
64772 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-243 | ф.623 ПС Северная
64771 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-507 | ф.54 ПС Кири-кили
64417 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-618 13Л-Золотариа-10 | 2Л-0,4кВ ТП-618 13Л-Золотариа-10
64912 | 32325403 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2
65061 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская | ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская
65064 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1
64416 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ ЦГЭС-Центральная-Цимлянская | ВЛ 110 кВ ЦГЭС-Центральная-Цимлянская
64823 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-798 | ф.21 ПС Прогресс
64431 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ Жив.точки | ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата
64423 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ Кормоцех | ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110/10кВ Приманычская
64477 | 323252 | 1 | 1 | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская"
64737 | 32165102 | 1 | 1 | ВЛ №18 10 кВ ПС Рокотино-2 | ВЛ №18 10 кВ ПС Рокотино-2
64483 | 32325202 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1
64726 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0.4кВ №3 КТП №64 | ВЛ-0.4кВ №3 КТП №64 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14
64413 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ "Ферма-2,3" | ВЛ 10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская"
64476 | 32325203 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ"
64383 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10
64504 | 32325602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская
64388 | 32165304 | 1 | 1 | 1Л-0.4 кВ от ТП413 по 7Л-Коммуна-10 | 1Л-0.4 кВ от ТП413 по 7Л-Коммуна-10
65307 | 32330013 | 1 | 1 | Транзит ВЛ 110 кВ 730 - ВЛ 110кВ 727 | Транзит 110кВ Нефтепровод - Енотаевка
64392 | 32165306 | 1 | 1 | 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 | 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10
64397 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10
64398 | 32165306 | 1 | 1 | 3Л-0,4кВ ТП-158 17Л-Палласовка-10 | 3Л-0,4кВ ТП-158 17Л-Палласовка-10
64442 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №13 Заволжская | ВЛ 10 кВ №13 Заволжская
64866 | 32165105 | 1 | 7 | КЛ №12 6 кВ РП 700 | КЛ №12 6 кВ РП 700
64385 | 32325404 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3 | ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3
64508 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-295 | ф.22 ПС Интернациональная
64426 | 32815002 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 Рассвет ПС Кировская
64482 | 32325206 | 1 | 1 | ПС Черкассы ВЛ 10 кВ №21 КТП №112 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС Черкассы ВЛ 10 кВ №21 КТП №112 ВЛ 0,4 кВ №1
64509 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -369 | ф.313 ПС Трикотажная
64358 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма-1" | ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1"
64368 | 32165302 | 1 | 1 | 2л-0.4 Кв ТП-389 5Л-Рассвет-10 | 2л-0.4Кв ТП-389 5Л-Рассвет-10
64394 | 32325802 | 1 | 1 | ПС 110 кВ А31 ВЛ 10 кВ №3129 | ПС 110 кВ А31 ВЛ 10 кВ №3129
64671 | 32325609 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ №22 Рыбхоз | ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ №22 Рыбхоз
64510 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-181 | ф.7 ПС Интернациональная
64378 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7165 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7165 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская
65347 | 32325704 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №357 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №357 ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская
64804 | 32325501 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц | ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц
64830 | 32325501 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц | ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц
64843 | 32325502 | 1 | 8 | ПС Р-9 ВКЛ 35кВ Р9-Дугино | ПС Р9 ВКЛ 35кВ Р9-Дугино
64843 | 32325502 | 2 | 1 | ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 | ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1
64430 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Мартыновская - Несмеяновская | ВЛ 110 кВ Мартыновская - Несмеяновская
64475 | 323252 | 1 | 1 | ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" | ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская"
64911 | 32325303 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7 | ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7
65530 | 32325501 | 1 | 2 | ПС 110 кВ Р32 ввод 10кВ Т-2 | ПС 110 кВ Р32 ввод 10кВ Т-2
65161 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная | ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная
65387 | 32330005 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная | ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная
64449 | 32325606 | 1 | 5 | ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545 | ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545
64400 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма-3 " от ПС 35/10кВ " Прикумская" | ВЛ-10кВ "Ферма-3 " от ПС 35/10кВ " Прикумская"
64380 | 32325605 | 1 | 1 | ПС 110 кВ КГУ ВЛ 10 кВ №22 Мелиорация | ПС 110 кВ КГУ ВЛ 10 кВ №22 Мелиорация
64710 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №14 10 кВ ПС Опытная-35 (ВЭС) | ВЛ №14 10 кВ ПС Опытная-35 (ВЭС)
65304 | 32330013 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ 703 | ВЛ 110 кВ Владимировка-Покровка.
64867 | 32325705 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №6 | ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №6
64328 | 32325403 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская
64702 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №6 10 кВ ПС Песковатка | ВЛ №6 10 кВ ПС Песковатка
64381 | 32325606 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ №4 Долгий | ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ №4 Долгий
64379 | 32325605 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий | ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий
65285 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ к-з Родина Ш42 | ВЛ 10 кВ к-з Родина Ш42
64331 | 32325402 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №3 | ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №3
65088 | 32325004 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки | ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки
64856 | 32325705 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №8 | ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №8
64511 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-387 | ф.15 ПС Кировская
64699 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №12 10 кВ ПС Песковатка | ВЛ №12 10 кВ ПС Песковатка
64512 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-24 | ф.620 ПС Царевская
64342 | 32165201 | 1 | 1 | ВЛ №471 110 кВ ПС Зензеватка | ВЛ №471 110 кВ ПС Зензеватка
65077 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Западный Ш26 | ВЛ 10 кВ Западный Ш26
64418 | 32165403 | 1 | 1 | ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская | ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская
64356 | 32815004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Белозерный | ВЛ 10 кВ Белозерный ПС 110 Юста
64859 | 32325501 | 1 | 2 | ПС 110 кВ Р26 | ПС 110 кВ Р26
64436 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Жуковская-Ремонтная тяговая | ВЛ 110 кВ Жуковская-Ремонтная тяговая
64697 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №20 10 кВ ПС Котлубань | ВЛ №20 10 кВ ПС Котлубань
64359 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10
64391 | 32325803 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №141 ВЛ-10кВ №1210 ПС 110кВ Маныческая | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №141 ВЛ-10кВ №1210 ПС 110кВ Маныческая
64513 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-164 | ф.17 ПС Октябрьская
64420 | 32165403 | 1 | 1 | ВЛ №6 10 кВ ПС Чиганаки (МЭС) | ВЛ №6 10 кВ ПС Чиганаки (МЭС)
64752 | 32165306 | 1 | 1 | ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая | ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая
65109 | 32330001 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 Л-1 КТП-48 ф.5 пс Октябрьская | ВЛ-0,4 Л-1 КТП-48 ф.5 пс Октябрьская
64421 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6031 ВЛ-6кВ №22 п.с.Заречная | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6031 ВЛ-6кВ №22 п.с.Заречная
64393 | 32165605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники
64314 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Н-Журавская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Н-Журавская
65058 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская | ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская
65454 | 32165204 | 1 | 5 | ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка | ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка
64332 | 32815102 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Шин-Бядл | ВЛ 10 кВ Шин-Бядл от ПС 35/10 кВ Садовка
64337 | 32815102 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Садовка | ВЛ 10 кВ Садовка от ПС 35/10 кВ Садовка
65462 | 32165202 | 1 | 1 | ВЛ №18 10 кВ ПС Петров Вал | ВЛ №18 10 кВ ПС Петров Вал
64724 | 32325306 | 1 | 1 | ВЛ 04кв№1ктп №321 | ВЛ 04кв№1ктп№321 ВЛ-10кв№4 ПС Чертковская
64909 | 32325303 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№220 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Дегтевская | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№20 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Дегтевская
64312 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ
77394 | 32165402 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414к ВЛ-10 №1-9пс Перелазовская
64371 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская | 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская
64515 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -285 | ф.8 ПС Кировская
64321 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Микрорайон | ВЛ 10 кВ Микрорайон ПС Каспийская-2
64987 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 614ПС 110/6 Царевская | 6 кВ № 614 ПС 110/6 Царевская
64996 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 620 ПС 110/6 Царевская | 6 кВ № 620 ПС 110/6 Царевская
64300 | 32325608 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 8390 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Потаповская | ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 8390 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Потаповская
64516 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -343 | ф.27 ПС Стекловолокно
64682 | 32165103 | 1 | 1 | ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская | ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская
64320 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ 0.4кВ фидер№1 КТП№7 ВЛ-10 Красинский | ПС Каспийская-2 ВЛ-10 Красинский КТП№7 ВЛ-0.4кВ Фидер№1
64301 | 32325603 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4107 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Б.Ремонтное. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4107 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Б.Ремонтное.
65466 | 32165208 | 1 | 1 | ВЛ №5 10 кВ ПС Солодча | ВЛ №5 10 кВ ПС Солодча
65099 | 32165308 | 1 | 1 | 4Л Иловатка-10 ТП 337 1л-0,4 | 4Л Иловатка-10 ТП 337 1л-0,4
64517 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-255 | ф.29 ПС Первомайская
64474 | 32325204 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская"
64473 | 32325203 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская" | ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская"
64334 | 32325502 | 1 | 1 | ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401 | ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401
64353 | 32325405 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Уютная ВЛ 10 кВ №4 | ПС 110 кВ Уютная ВЛ 10 кВ №4
64389 | 32325804 | 1 | 5 | ВЛ | ВЛ
64361 | 32165306 | 1 | 1 | 3л-0.4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 | 3л-0.4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10
64472 | 32325206 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская"
64390 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1425 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1425 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2
65475 | 32165207 | 1 | 1 | ВЛ- 10 кВ №17 Ильмень | ВЛ -10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Ильмень
65406 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ ф3 пс Дружба | ВЛ 10 кВ ф3 пс Дружба
64961 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская | 6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская
64355 | 32815006 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 2 Жив.точки от ПС 35 Цаган Нур | ВЛ 10 кВ 2 Жив.точки от ПС 35 Цаган Нур
64340 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-488 11Л-Золотариа-10 | 2Л-0,4кВ ТП-488 11Л-Золотариа-10
64357 | 32815304 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Бригада 1 | ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Воробьевская
64481 | 32325209 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №169 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №169 ВЛ 0,4 кВ №1
65206 | 32165501 | 1 | 1 | ВЛ №13 110 кВ ПС Алюминиевая | ВЛ №13 110 кВ ПС Алюминиевая
64518 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-213 | ф.609 ПС Царевская
65019 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 | ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1
65493 | 32325502 | 1 | 5 | ТП-138 | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №807 ТП-138
64974 | 32330014 | 1 | 7 | 10кВ №35 от ПС 110/10 "КириКили" | 10кВ №35 от ПС 110/10 "КириКили"
65112 | 32330001 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №20 Николаевка | ВЛ 10 кВ №20 Николаевка
77097 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2029 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2029 от ВЛ 6 кВ № 21, ПС М. Горького
65375 | 32330005 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №22 Лиман | ВЛ 10 кВ №22 Лиман
64412 | 32325307 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №5 | ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №5
64677 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №24 10 кВ ПС Городище | ВЛ №24 10 кВ ПС Городище
64422 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6212 ВЛ 6 кВ № 102 ПС Заводская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6212 ВЛ 6 кВ № 102 ПС Заводская
65079 | 32165308 | 1 | 1 | 8Л Гмелинка-10 КТП 107 1л-0,4 | 8Л Гмелинка-10 КТП 107 1л-0
64315 | 32325403 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №345 по ВЛ-10 кВ Л-3 Львовская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №345 по ВЛ-10 кВ Л-3 Львовская
64714 | 32325306 | 1 | 1 | ВЛ 04кв№1ктп №403 | ВЛ 04кв№1ктп№403 ВЛ 10кв№4 ПС Бакаевская
64519 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-399 | ф.7 ПС Интернациональная
64520 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-100 | ф.19 ПС Трусовская
64363 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ №6 от ПС 35/6 Стекловолокно | 6 кВ №6 от ПС 35/6 Стекловолокно
64257 | 32330014 | 1 | 8 | 10 кВ № 223 от РП 22 | 10 кВ № 223 от РП 22
64281 | 32815002 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 7 Семяочистительный комплекс ПС Кануковская | ВЛ 10 кВ 7 СМК ПС Кануковская
64264 | 32325604 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 5536 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 5536 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская
64252 | 32325608 | 1 | 5 | ПС 35 кВ Романовская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов ТП № 8453 | ПРомановская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов ТП № 8453
64659 | 32165308 | 1 | 1 | 8Л Гмелинка-10 КТП 457 2л-0,4 | 8Л Гмелинка-10 КТП 457 2л-0,4
64407 | 32325702 | 1 | 8 | РП-2 КВЛ-6кВ №8/2 | РП-2 КВЛ-6кВ №8/2
64808 | 321654 | 1 | 1 | ВЛ №512 110 кВ ПС Сатаровская | ВЛ №512 110 кВ ПС Сатаровская
64808 | 321654 | 2 | 1 | ВЛ №512 110 кВ ПС Себряковская | ВЛ №512 110 кВ ПС Себряковская
64276 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №806 | ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №806
64349 | 32165601 | 1 | 1 | ВЛ №661 110 кВ ПС Сатаровская | ВЛ №661 110 кВ ПС Сатаровская
64351 | 32165601 | 1 | 1 | ВЛ №662 110 кВ ПС Нехаевская | ВЛ №662 110 кВ ПС Нехаевская
64521 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-1000 | ф.11 ПС Окрасочная
64522 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -729 | ф.624 ПС Городская
64263 | 32325402 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №445 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор | ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №445 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор
64675 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сарепта 1
64330 | 32325405 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4кВ №910 по ВЛ-10кВ Л-1 Ганчуковская | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4кВ №910 по ВЛ-10кВ Л-1 Ганчуковская
64523 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-469 | ф.13 ПС Судостроительная
64384 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №3127 ПС 110кВ А-31 | ВЛ-10кВ №3127 ПС 110кВ А-31
76856 | 32165105 | 1 | 1 | ф. №16 6 кВ ПС Олимпийская | ф. №16 6 кВ ПС Олимпийская
64524 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-117 | ф.21 ПС Прогресс
64256 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ Таpата | ВЛ-10 кВ Таpата от ПС 35/10кВ Водозабор
64382 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1402 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Черкесовская-1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1402от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Черкесовская-1
64280 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная | ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная
64265 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Жуковская-Вербовая-М.Лучка-Котельниково | ВЛ 110 кВ Жуковская-Вербовая-М.Лучка-Котельниково
64525 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -1075 | ф.403 ПС Лесная-Новая
64250 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ Орошение -1 Манц-Кец | ВЛ-10 кВ Орошение -1 Манц-Кец от ПС110/10кВ Чолун-Хамур
64327 | 32325605 | 1 | 5 | ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166 | ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166
64526 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-745 | ф.608 ПС Северная
64658 | 32165308 | 1 | 1 | 3Л Валуевка-10 ТП 325 1л-0,4 | 3Л Валуевка-10 ТП 325 1л-0,4
64657 | 32165308 | 1 | 1 | 10л Гмелинка-10 ТП-259 1л-0,4 | 10л Гмелинка-10 ТП-259 1л-0,4
64766 | 32325305 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Мигулинская ВЛ 10 кВ №2 | ПС 35 кВ Мигулинская ВЛ 10 кВ №2
64155 | 323258 | 1 | 1 | ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь | ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь
64999 | 323255 | 1 | 1 | ВЛ 110 НЗБ-НГ8 | ВЛ 110 НЗБ-НГ8
64402 | 32325307 | 1 | 1 | ПС 110 кВ НС3 ВЛ 10 кВ №1 | ПС 110 кВ НС3 ВЛ 10 кВ №1
64411 | 32325702 | 1 | 7 | ПС Т-5 КЛ-6кВ №3 | ПС Т-5 КЛ-6кВ №3
64656 | 32165308 | 1 | 1 | 8л Старая Полтавка-10 ТП 446 2л-0,4 | 8л Старая Полтавка-10 ТП 446 2л-0,4
64290 | 32815202 | 1 | 5 | ЗТП №7/250 | ЗТП №7/250 Рынок по ВЛ-10кв Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2
64290 | 32815202 | 2 | 1 | ЗТП 10/0,4кВ № 7/250 "Рынок" | ЗТП 10/0,4кВ № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"
64674 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сарепта 1
64527 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -441 | ф.13 ПС Судостроительная
64249 | 32325504 | 1 | 1 | ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №705 КТП №409 ВЛ-0.4№2 Л-0,4 №1 | ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №705 КТП №409 ВЛ-0,4 №1
64528 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-885 | ф.40 ПС Резиновая
64529 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-1075 | ф.403 ПС Лесная-Новая
64530 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -215 | ф.605 ПС Северная
65450 | 32165202 | 1 | 1 | ВЛ №15 10 кВ ПС Лебяжье (КЭС) | ВЛ №15 10 кВ ПС Лебяжье (КЭС)
64261 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 605 ПС 110/6 Северная | 6 кВ № 605 ПС 110/6 Северная
64531 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -389 | ф.205 ПС Трикотажная
64532 | 32330014 | 1 | 7 | 0,4 кВ от ТП-1182 | ф.55 ПС Кири-кили
65442 | 32165202 | 1 | 1 | ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская
64172 | 32815305 | 1 | 1 | Кегульта - Целинная 2 с отпайкой на ПС Калинина | Кегульта - Целинная 2 с отпайкой на ПС Калинина
64948 | 32325404 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р
64248 | 32165501 | 1 | 1 | ВЛ №12 110 кВ ПС Гумрак | ВЛ №12 110 кВ ПС Гумрак
64125 | 32165306 | 1 | 1 | 1л-04кВ ТП-429 12л-Эльтон-10 | 1л-04кВ ТП-429 12л-Эльтон-10
65240 | 32325401 | 1 | 2 | ПС 35 кВ Ленинец | ПС 35 кВ Ленинец
64333 | 32165604 | 1 | 1 | ВЛ №12 10 кВ ПС Рябовская | ВЛ №12 10 кВ ПС Рябовская
64279 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа | ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа
64273 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 110 кВ СМ3 ВЛ 6 кВ №308 | ПС 110 кВ СМ3 ВЛ 6 кВ №308
64533 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-264 | ф.6 ПС Судостроительная
63991 | 32165601 | 1 | 1 | ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская | ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская
64480 | 321654 | 1 | 1 | ВЛ №540 110 кВ ПС Серафимович | ВЛ №540 110 кВ ПС Серафимович
64480 | 321654 | 2 | 1 | ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская | ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская
63990 | 32325406 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская
64535 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-328 | ф.13 ПС Октябрьская
64244 | 32325203 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №79 ВЛ 0,4 кВ №2 | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №79 ВЛ 0,4 кВ №2
64013 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" | ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2"
76901 | 32165502 | 1 | 1 | ВЛ №23 10 кВ ПС Суровикино-220 | ВЛ №23 10 кВ ПС Суровикино-220
64154 | 32165308 | 1 | 1 | 17Л Кано-10 ТП 357 2Л-0,4 | 17Л Кано-10 ТП 357 2Л-0,4
64536 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-12 | ф.603 ПС Царевская
64162 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская
64178 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты | ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты
64278 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты | ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты
64903 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Каспиец" | ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"
64537 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-1129 | ф.50 ПС Кири-кили
64296 | 32165206 | 1 | 5 | КТП192/63, Л-5"Б" | КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 псБерезовская
64101 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс | 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс
63972 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева ПС Заливная | ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная
64181 | 32815004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста | ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста
64271 | 32325503 | 1 | 1 | ВЛ10кВ№704 | БГ-7 ВЛ10кВ№704
64749 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская | ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская
64487 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ 6 кВ №405 Нефтебаза | ВЛ 6 кВ №405 Нефтебаза
64470 | 32325204 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская"
64902 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева ПС Заливная | ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная
64174 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Микрорайон | ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС 110/35/10кВ Яшкуль-2
64175 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 4 | ВЛ-10кВ Ферма 4 от Пс 35/10кВ Чилгир
64270 | 32325502 | 1 | 1 | ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401 | ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401
64242 | 32325203 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №4 КТП №152 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №4 КТП №152 ВЛ 0,4 кВ №1
65075 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-193 8Л-Савинка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-193 8Л-Савинка-10
64241 | 32325206 | 1 | 1 | пс Б-11 ВЛ-10 кВ № 6 КТП № 58 ВЛ-0,4 кВ № 1 | пс Б-11 ВЛ-10 кВ № 6 КТП № 58 ВЛ-0,4 кВ № 1
64401 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 | ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1
64538 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-99 | ф.16 ПС Кировская
63987 | 32325606 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №7 х.Крепянка | ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №7 х.Крепянка
76825 | 32165104 | 1 | 1 | ВЛ №5 10 кВ ПС Светлый Яр | ВЛ №5 10 кВ ПС Светлый Яр
64106 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная | 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная
63938 | 32165306 | 1 | 1 | 3Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10 | 3Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10
64539 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-567 | ф.12 ПС Судостроительная
63905 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 №2 | ВЛ 0,4 №2 КТП 56/250 по ВЛ 10 №6 ОППС
64137 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП №849 ф. 26 ПС Харабали
64143 | 32325605 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Белянская ВЛ 10 кВ №2 х.Суворов | ПС 35 кВ Белянская ВЛ 10 кВ №2 х.Суворов
64186 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Балковский | ВЛ-10кВ Балковский от ПС 110/35/10кВ Целинная 2
65027 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3
64203 | 32325604 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ | ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ
65017 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская | ВЛ 0,4 № 1 КТП № 398 Л-4 Колундаевская
63965 | 32325607 | 1 | 1 | ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 1 Комплекс Ленина | ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 1 Комплекс Ленина
63974 | 32325607 | 1 | 1 | ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина | ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 10 кВ № 2 к-х Ленина
64153 | 32325804 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 | ВЛ-10кВ №313 ПС 35кВ КГ-3
64060 | 32330006 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №3 Володаровка | ВЛ 10 кВ №3 Володаровка
64152 | 32325804 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 | ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3
64067 | 32815103 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Жив. Точки | ВЛ 10 кВ Жив. Точки ПС Юбилейная
63988 | 32325603 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №11 Бригада 1 | ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №11 Бригада 1
64006 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Каспиец" | ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10 Каспийская-2
64161 | 32165605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1655 от ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская
64506 | 32165105 | 1 | 7 | КЛ №15 6 кВ РП 700 | КЛ №15 6 кВ РП 700
64988 | 32165202 | 1 | 1 | ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская
64994 | 32165202 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ №1 10 кВ ПС Иловлинская
77087 | 32165202 | 1 | 1 | ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская | ВЛ №13 10 кВ ПС Иловлинская
64285 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 33 ПС 110/6 Восточная | 6 кВ № 33 ПС 110/6 Восточная
64540 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-18 | ф.624 ПС Городская
63823 | 32165403 | 1 | 1 | ВЛ №16 10 кВ ПС Букановская | ВЛ №16 10 кВ ПС Букановская
63904 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 9 Саpаха ПС Чкаловская | ВЛ 10 кВ 9 Саpаха ПС Чкаловская
64275 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 9 Жив. точки ПС Ергенинская | ВЛ 10 кВ 9 Жив. точки ПС Ергенинская
64194 | 32330014 | 1 | 8 | 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая | 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая
63969 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Оленичево" | ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10 "Михайловская"
64372 | 32325401 | 1 | 2 | ПС 110 кВ Пролетарская | ПС 110 кВ Пролетарская
64541 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-360 | ф.16 ПС Кировская
64542 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-565 | ф.17 ПС Кировская
64362 | 32325705 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3 | ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3
64543 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-324 | ф.55 ПС Кири-кили
64874 | 32325603 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Денисовская ВЛ 10 кВ №7 ОТФ | ПС 110 кВ Денисовская ВЛ 10 кВ №7 ОТФ
64544 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -387 | ф.15 ПС Кировская
63967 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма-3" | ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская"
63999 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" | ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская"
64292 | 32815202 | 1 | 5 | КТП №1/250кВ Колхозная | КТП №1/250кВ Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1
64292 | 32815202 | 2 | 1 | КТП 10/0,4кВ №1/250 "Колхозная" | КТП 10/0,4кВ №1/250 "Колхозная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1"
63825 | 32165402 | 1 | 1 | ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) | ВЛ №2 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС)
64176 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 2.3 | ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2
64288 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ ЗТП №4 | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от ЗТП №4, по ВЛ-10кВ Ракуша от ПС Каспийская-1
64443 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 20 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16 | ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 20 ВЛ-10кВ Совхоз ПС Ш-16
64545 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-480 | ф.11 ПС Судостроительная
64087 | 32330006 | 1 | 1 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-104 ф.14 ПС Тумак | ВЛ-0,4 кВ Л-1КТП-104 ф. 14пс Тумак
64546 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-291 | ф.313 ПС Трикотажная
64192 | 32165206 | 1 | 1 | вл-0,4кВ ф-№2 КТП66/160 Л-17-10кВ пс Даниловская | вл-0,4кВ ф-№2 КТП66/160 Л-17-10кВ пс Даниловская
63900 | 32815004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста | ВЛ 10 кВ Октябрьский ПС 110 Юста
63903 | 32815004 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста | ВЛ-10 кВ Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста
63796 | 32325605 | 1 | 5 | ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной | ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос.Стычной
63826 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская | ВЛ №1 10 кВ ПС Раковская
64410 | 32165104 | 1 | 1 | ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская | ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская
63802 | 32325603 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун | ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун
64185 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 3. | ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская
64293 | 32815202 | 1 | 5 | КТП №18/160кВ Поссовет | КТП №18/160кВ по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1
64043 | 32325705 | 1 | 1 | ПС 35 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №4 | ПС 35 кВ ГСКБ ВЛ 10 кВ №4
64151 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11
64547 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-392 | ф.19 ПС Кировская
64548 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-352 | ф.416 ПС Лесная-Новая
64177 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 3 | ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль 2
64240 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Тацинская СХТ ВЛ 10 кВ №5 КТП № 570 ВЛ 0,4 кВ № 1 | ПС 35 кВ Тацинская СХТ ВЛ 10 кВ №5 КТП № 570 ВЛ 0,4 кВ № 1
64184 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Жив.точки | ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Чагорта
64549 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-195 | ф.34 ПС Первомайская
65333 | 32330002 | 1 | 1 | КВЛ-КВЛ №4 ПС Чаганская | КВЛ-КВЛ №4 ПС Чаганская
64550 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-206 | ф.603 ПС Городская
64427 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ 10кВ "Гагарина" | ВЛ 10кВ "Гагарина" ПС 110/35/10кВ " Комсомольская"
64259 | 32330001 | 1 | 1 | ВЛ 6 кВ №33 Окрасочная | ВЛ 6 кВ №33 Окрасочная
64120 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская | 6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская
64552 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-447 | ф.606 ПС Южная
64553 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-184 | ф.24 ПС Интернациональная
64291 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ ф№1 ЗТП№4 | ВЛ-0,4кВ ф№1 ЗТП№4 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1"
65218 | 32165505 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1211 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1211 от ВЛ 10 кВ №25 ПС Октябрьская
64160 | 32325803 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №100 ВЛ-10кВ №1319 ПС 35кВ ЗР-13 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №100 ВЛ-10кВ №1319 ПС 35кВ ЗР-13
64554 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-60 | ф.106 ПС Трикотажная
64239 | 32325206 | 1 | 1 | ПС Ш-Атамановская ВЛ-10кВ №3 КТП №74 ВЛ-0,4 кВ №1 | ПС Ш-Атамановская ВЛ-10кВ №3 КТП №74 ВЛ-0,4 кВ №1
63966 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" | ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС110/35/10кВ "Черноземельская"
64311 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №439 ВЛ-10 кВ Мелиховка ПС Ш-34
64485 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №11 Икряное | ВЛ 10 кВ №11 Икряное
63964 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-10 Каспиец | ВЛ-10Каспиец пс Каспийская-2
64150 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11
63962 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" | ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская"
64149 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская | ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская
64447 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 533 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 533 ВЛ-10кВ Красюковка ПС Ш-39
64693 | 32330013 | 1 | 2 | ПС 110/35/10кВ Советская | ПС 110/35/10кВ Советская
65211 | 32325303 | 1 | 5 | КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская | КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская
64025 | 32325402 | 1 | 1 | ПС 110 кВ АРЗ ВЛ 10 кВ №2 | ПС 110 /35/10кВ АРЗ ВЛ 10 кВ №2
63935 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10 | 1Л-0,4кВ ТП-492 5Л-Золотариа-10
64329 | 32325405 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №628 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя
63780 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6418 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская
64148 | 32325803 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №101 ПС 220кВ Зерновая | ВЛ-10кВ №101 ПС 220кВ Зерновая
64326 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская
65348 | 32325704 | 1 | 1 | ПС 35 кВ М.Курганская ВЛ 10 кВ №1 | ПС 35 кВ М.Курганская ВЛ 10 кВ №1
64159 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №5 КТП №41 ВЛ-10кВ №202 ПС 35кВ А-2 | ВЛ-0,4кВ №5 КТП №41 ВЛ-10кВ №202 ПС 35кВ А-2
63956 | 32325402 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №3 | ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №3
64369 | 32325401 | 1 | 2 | ПС 110 кВ Сандатовская | ПС 110 кВ Сандатовская
64908 | 32325303 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№164 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Долотинская | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№164 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/1
64944 | 32325404 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №115 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р
64408 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 от ВЛ 6 кВ № 21 ПС М. Горького
64284 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ №608 от ПС 110/10/6 Городская | 6 кВ №608 от ПС 110/10/6 Городская
77096 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2030 от ВЛ 6 кВ № 21 ПС М. Горького
63777 | 32325406 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №21 по ВЛ-10 кВ Л-2 Лопанская
64406 | 32165104 | 1 | 1 | ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская | ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская
63766 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Комаровская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6433 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Комаровская
64269 | 32325502 | 1 | 1 | ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1207 | ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1207
63767 | 32325609 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3138 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Андреевская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3138 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Андреевская
64268 | 32330014 | 1 | 7 | 6 кВ №10 35/6 ГРЭС | 6 кВ № 10 35/6 ГРЭС
64555 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-294 | ф.16 ПС Трусовская
63989 | 32325603 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Подгорное ВЛ 10 кВ №2 Гашун | ПС 35 кВ Подгорное ВЛ 10 кВ №2 Гашун
63804 | 32325605 | 1 | 5 | ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская | ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская
64967 | 32165202 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Пионер (КЭС) | ВЛ №1 10 кВ ПС Пионер (КЭС)
64238 | 32325208 | 1 | 1 | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №253 ВЛ 0.4 кВ №1 | ПС ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №253 ВЛ 0.4 кВ №1
64556 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-102 | ф.10 ПС Трусовская
64557 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -358 | ф.17 ПС Октябрьская
64558 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-259 | ф.11 ПС Судостроительная
63960 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП№11 | ВЛ-0,4кВ от КТП№11 фидер №2 по ВЛ-10 Нефтеразведка ПС Каспийская-1
63775 | 32325406 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №125 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская
64711 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №96 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42
64113 | 32325204 | 1 | 1 | ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" | ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская"
64147 | 32165308 | 1 | 1 | 1л Ст Полтавка 10 ТП-376 1л-0,4 | 1л Ст Полтавка 10 ТП-376 1л-0,4
76844 | 32165105 | 1 | 3 | РП №302 10 кВ | РП №302 10 кВ
64707 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ВЛ-6кВ Посёлок ПС Ш-41
63765 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6411 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Комаровская
64907 | 32325303 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№442 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 Колодезянская | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№442 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 Колодезянская
63763 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6622 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная
64310 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №33 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №33 ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18
64730 | 32325304 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 №1 КТП №438 Л-3 Индустрия | ВЛ-0,4 №1 КТП №438 Л-3 Индустрия
64748 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17
64559 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-335 | ф.15 ПС Трусовская
65030 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №903 ТП №952 ВЛ 0.4 кВ №3 | ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №903 ТП №952 ВЛ 0.4 кВ №3
63958 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №1 по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1"
65343 | 32325703 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №15 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №15 по ВЛ 10кВ №4 ПС Лысогорская
63929 | 32325403 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2 | ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2
64237 | 32325207 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 ТП №20 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 110 кВ Милютинская ВЛ 10 кВ №5 ТП №20 ВЛ 0,4 кВ №1
64560 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-358 | ф.17 ПС Октябрьская
64561 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-129 | ф.7 ПС Первомайская
64236 | 32325207 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №1 ТП №328 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №1 ТП №328 ВЛ 0,4 кВ №1
64190 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №810 ТП №880 ВЛ 0.4 кВ №3 | ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №810 ТП №880 ВЛ 0.4 кВ №3
63899 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 №1 | ВЛ 0,4 №1 КТП 76/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты ПС 110 М. Дербеты
63776 | 32325603 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Кормовая ВЛ 10 кВ №8 Бригада №2 | ПС 35 кВ Кормовая ВЛ 10 кВ №8 Бригада №2
64196 | 32325405 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №905 по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская
64906 | 32325303 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№659 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Криворожская | ВЛ-0,4кВ№2 КТП№659 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 Криворожская
64277 | 32325702 | 1 | 1 | ПС Т-5КЛ-6кВ№6 ТП №205 ВЛ 0,4кВ №8 | ПС Т-5КЛ-6кВ№6 ТП №205 ВЛ 0,4кВ №8
64562 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-127 | ф.29 ПС Первомайская
64309 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №284 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №284 ВЛ-10кВ Жилмассив Ш-34
64942 | 32325404 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №275 по ВЛ-10 кВ Л-7 Развиленская
64251 | 32325504 | 1 | 5 | КТП-431 | ПС 110 кВ В10 ВЛ 10 кВ №1011 КТП-431
64183 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ Феpма 3 | ВЛ-10 кВ Феpма 3 от ПС 35/10кВ Вознесеновская
63932 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-95 8Л-Шульцы-10 | 1Л-0,4кВ ТП-95 8Л-Шульцы-10
63764 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6018 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1
63774 | 32325406 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №68 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №68 по ВЛ-10 кВ Л-2 Коневод
64764 | 32165308 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Старая Полтавка | ВЛ №1 10 кВ ПС Старая Полтавка
63762 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7149 ВЛ 10 № 3 ПС 35кВ Богоявленская | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7149 ВЛ 10 № 3 ПС 35кВ Богоявленская
64274 | 32325702 | 1 | 1 | ПС Т-5КЛ-6кВ№11 ТП №35 ВЛ 0,4кВ №4 | ПС Т-5КЛ-6кВ№11 ТП №35 ВЛ 0,4кВ №4
64103 | 32325501 | 1 | 1 | ВЛ-110 БГ2-Зерновая | ВЛ-110 БГ2-Зерновая
65055 | 323258 | 1 | 1 | ВЛ-110 Зерновая БГ-2 с отпайками. | ВЛ-110 Зерновая БГ-2 с отпайками.
64404 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сарепта 1
64157 | 32325805 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№154 ВЛ-10кВ №807 ПС 110 Роговская | ВЛ-0,4кВ №3 КТП№154 ВЛ-10кВ №807 ПС 110 Роговская
64563 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-194 | ф.55 ПС Кири-кили
64102 | 32325503 | 1 | 1 | ВЛ-35 БТ2-Р39-БТ4 | ВЛ-35 БТ2-Р39-БТ4
65013 | 32325005 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Аграфеновка Н15 | ВЛ 10 кВ Аграфеновка Н15
65377 | 32330002 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №21 Бирюковка | ВЛ 10 кВ №21 Бирюковка
64564 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4кВ от ТП-98 | ф.16 ПС Кировская
64063 | 32325403 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №280 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская
64403 | 32165104 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 572 | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 572
63773 | 32325406 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №28 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №28 по ВЛ-10 кВ Л-2 ЦССК
63771 | 32325406 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №143 по ВЛ-10 кВ Л-2 Целинская
64565 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -218 | ф.605 ПС Северная
64082 | 32325604 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 1 ОТФ Фермы№2 | ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 1 ОТФ Фермы№2
64325 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская
64235 | 32325202 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №206 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №206 ВЛ 0,4 кВ №1
64156 | 32325804 | 1 | 5 | ВЛ | ВЛ
63753 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-432 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-432 ВЛ-10 кВ ф.9 пс "Красный Яр"
64010 | 32325504 | 1 | 1 | ПС 35 кВ В9 ВЛ 10 кВ №906 КТП № 332 Вл0,4 № 2 | ПС 35 кВ В9 ВЛ 10 кВ №906 КТП № 332 Вл0,4 № 2
63914 | 32325402 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская ВЛ 10 кВ №8 | ПС 35 кВ Ново-Егорлыкская ВЛ 10 кВ №8
63898 | 32815002 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС 110 Садовое-1
64234 | 32325207 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №9 ТП №239 ВЛ 0,4 кВ №2 | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №9 ТП №239 ВЛ 0,4 кВ №2
63895 | 32815002 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1
64751 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ-0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС ш-42 | ВЛ0.4кВ№1 КТП 262 ВЛ 10кВ Зверпромхоз ПС ш-42
63888 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №71м | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №71м по ВЛ 10 кВ №3 ПС Рябиновская
64396 | 32165104 | 1 | 1 | ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1 | ВЛ №2 10 кВ ПС Чапурники-1
63894 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева ПС Заливная | ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная
65510 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 | ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5
64566 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-701 | ф.9 ПС Трусовская
65512 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Мясосовхоз Ш36 | ВЛ 10 кВ Мясосовхоз Ш36
63749 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-373 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-373 ВЛ-10 кВ ф.21 пс Урусовка
64112 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №4. | ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №4.
64308 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №360 ВЛ-10 кВ Степной ПС Ш-31
65513 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Крепость Ш38 | ВЛ 10 кВ Крепость Ш38
64055 | 32325604 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 5 х.Андреев | ПС 35 кВ Кичкинская ВЛ 10 кВ № 5 х.Андреев
64110 | 32325203 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ"
64313 | 32325608 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8457 ВЛ 6 кВ №14 ПС Романовская | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8457 ВЛ 6 кВ № 14 ПС Романовская
64317 | 32325605 | 1 | 5 | ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204 | ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204
64405 | 32325403 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 | ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1
63748 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-53 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-53 ВЛ-10 кВ ф.17 пс "Дружба"
64567 | 32330014 | 1 | 7 | 0,4 кВ от ТП-121 | ф.17 ПС Кировская
64568 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-127 | ф.29 ПС Первомайская
63955 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от КТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"
63747 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-340 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-340 ВЛ-10 кВ ф.21 пс "Урусовка"
64569 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-285 | ф.8 ПС Кировская
64570 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-98 | ф.16 ПС Кировская
64399 | 32325307 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Калининская ВЛ 10 кВ №2 | ПС 110 кВ Калининская ВЛ 10 кВ №2
64267 | 32165208 | 1 | 1 | ВЛ №8 10 кВ ПС Ягодное | ВЛ №8 10 кВ ПС Ягодное
65067 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Придонский пс Ш34 | ВЛ10 кВ Придонский пс Ш34
64233 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №1 ТП №382 ВЛ 0,4 кВ №1. | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №1 ТП №382 ВЛ 0,4 кВ №1.
64299 | 32325608 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8074 10кВ № 3 ПС Дубенцовская | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 8074 10кВ № 3 ПС Дубенцовская
64324 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7089 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Нижне-Журавская
63827 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская | ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская
63893 | 32815006 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 2 Мирный ПС 110 Большой Царын 2 | ВЛ 10 кВ 2 Мирный ПС 110 Большой Царын 2
64247 | 32165501 | 1 | 2 | ПС 110/35/10 кВ «Сарепта-1» | ПС 110/35/10 кВ «Сарепта-1»
64182 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Связь с ПС Чагорта | ВЛ-10кВ Связь с ПС Чагорта от ПС35/10кВ Прудовская
64173 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ | ВЛ-10кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35/10кВ Вознесеновская
65219 | 32325704 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №210 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №210 ВЛ 10кВ №7 ПС Алексеевская
64232 | 32325202 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Войковская ВЛ 10 кВ №5 КТП №91 ВЛ 0,4 кВ №2 | ПС 35 кВ Войковская ВЛ 10 кВ №5 КТП №91 ВЛ 0,4 кВ №2
64360 | 32325707 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №7 | ПС 110 кВ Синявская ВЛ 10 кВ №7
64109 | 32325204 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская" | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская"
77275 | 32165503 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-901 по ВЛ-10 кВ № 32 Чернышково | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-901 по ВЛ-10 кВ № 32 Чернышково
63745 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-342 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-342 ВЛ-10 кВ ф.21 пс "Урусовка"
63885 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №453 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №453 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская
63772 | 32325607 | 1 | 1 | РП 10 кВ Маркинская ВЛ 10 кВ № 6 ст. Маркинская | РП 10 кВ Маркинская ВЛ 10 кВ № 6 ст. Маркинская
63909 | 32325403 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 | ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1
63778 | 32325607 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 1603 ВЛ 10 кВ № 5 ст. Калининская ПС 35 кВ Антоновская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 1603 ВЛ 10 кВ № 5 ст. Калининская ПС 35 кВ Антоновская
64231 | 32325203 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 ТП №140 ВЛ 0,4 кВ №2 | ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 ТП №140 ВЛ 0,4 кВ №2
63879 | 32330001 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 Л-3 КТП-324 ф.5 пс Октябрьская | ВЛ-0,4 Л-3 КТП-324 ф.5 пс Октябрьская
65060 | 32325004 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ Мостовой | ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ Мостовой
63759 | 32325603 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун | ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун
65032 | 32325004 | 1 | 1 | КЛ 10 кВ КРС Ш34 | КЛ 10 кВ КРС Ш34
64170 | 32815304 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Бригада 4 | ВЛ-10кВ Бригада 4 от ПС 35/10кВ Воробьевская
63928 | 32165306 | 1 | 1 | 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 | 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10
63891 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа | ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа
64230 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №3 КТП №40 ВЛ 0,4 кВ №1. | ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №3 КТП №40 ВЛ 0,4 кВ №1.
63770 | 32325607 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Антоновская ВЛ 10 кВ №1 ст.Терновская | ПС 35 кВ Антоновская ВЛ 10 кВ №1 ст.Терновская
65026 | 32325004 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ к-з Кирова | ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ к-з Кирова
64073 | 32815103 | 1 | 1 | ВЛ-10 Живточки | ВЛ-10 Живточки от ПС 35/10 Эсто-Алтай
64494 | 32165102 | 1 | 5 | ТП-832 | ТП-832 по ВЛ-10 кВ 9 Новая
64494 | 32165102 | 2 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 832 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 832от ВЛ-10 кВ №9 ПС Новая
64428 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Элистинский | ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхоз
64905 | 32325303 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№569 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 Миллеровская | ВЛ-0,4кВ№1 КТП№569 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 МиллеровскаяВЛ-0,4кВ№1 КТП№726 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Маяк
64316 | 32325605 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ №7 х. Лисичкин | ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ №7 х. Лисичкин
64146 | 32165308 | 1 | 1 | 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4 | 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4
64108 | 32325204 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская"
63758 | 32325403 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №340 по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевистская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №340 по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевистская
63768 | 32325609 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 3399 ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ Жуковская | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 3399 ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ Жуковская
63779 | 32325607 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1369 ВЛ 10 кВ № 2 к-з Ленина ПС 35 ЖБИ | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1369 ВЛ 10 кВ № 2 к-з Ленина ПС 35 ЖБИ
65011 | 32325004 | 1 | 7 | ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский | ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский
63756 | 32325403 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №166 по ВЛ-10 кВ Л-9 Куберле-2 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №166 по ВЛ-10 кВ Л-9 Куберле-2
64107 | 32325202 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская" | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская"
64180 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Жив.точки | ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Калинина
64191 | 32165503 | 1 | 1 | ВЛ №8 10 кВ ПС Тормосино | ВЛ №8 10 кВ ПС Тормосино
63693 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская | ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская
63694 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1004 ПС 110кВ Самарская | Л-10кВ №1004 ПС 110кВ Самарская
63695 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1011 ПС 110кВ Самарская | ВЛ-10кВ №1011 ПС 110кВ Самарская
64664 | 32325605 | 1 | 8 | КВЛ 10 кВ №24 х.Ведерников ПС КГУ | КВЛ 10 кВ №24 х.Ведерников ПС КГУ
64471 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №14 ПС Трудфронт | ВЛ 10 кВ №14 ПС Трудфронт
63873 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 5 Кегульта ПС 110 Кегульта | ВЛ 10 кВ 5 Кегульта ПС 110 Кегульта
63754 | 32325606 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Рассвет ВЛ 10 кВ №2 х.Зеленолугский | ПС 35 кВ Рассвет ВЛ 10 кВ №2 х.Зеленолугский
64169 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 2 | ВЛ-10кВ Ферма 2 от ПС 35/10кВ Возхнесеновская
63897 | 32325402 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 | ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1
64255 | 32325502 | 1 | 1 | ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1204 | ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1204
64255 | 32325502 | 2 | 1 | ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1206 | ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1206
64255 | 32325502 | 3 | 1 | ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212 | ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212
64255 | 32325502 | 4 | 1 | ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005 | ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005
64255 | 32325502 | 5 | 1 | ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103 | ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103
65217 | 32325704 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 | ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4
64168 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ АБЗ | ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2
64365 | 32165105 | 1 | 7 | КЛ №7 6 кВ РП 1260 | КЛ №7 6 кВ РП 1260
64365 | 32165105 | 2 | 1 | КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 | КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271
64104 | 32325207 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская"
64095 | 32325204 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ-10 кВ №4 | ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ-10 кВ №4
64095 | 32325204 | 2 | 2 | ПС 35 кВ Нижне-Поповская | ПС 35 кВ Нижне-Поповская
64354 | 32165103 | 1 | 1 | ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная | ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная
64165 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная | ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта 2
64167 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ АБЗ | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2
64093 | 32325206 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" | ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская"
64467 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №17 Икряное | ВЛ 10 кВ №17 Икряное
64166 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута | ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта 2
64094 | 32325204 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Грушевская ВЛ-10 кВ №1 | ПС 35 кВ Грушевская ВЛ-10 кВ №1
64094 | 32325204 | 2 | 2 | ПС 35 кВ Грушевская | ПС 35 кВ Грушевская
63924 | 32165305 | 1 | 1 | 1Л 0,4 кВ ТП-74 | 1Л 0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10.
63846 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №21 Харабали | ВЛ 10 кВ №21 Харабали
64138 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №19 Харабали | ВЛ 10 кВ №19 Харабали
64957 | 32165202 | 1 | 1 | ВЛ №3 10 кВ ПС Таловка | ВЛ №3 10 кВ ПС Таловка
64091 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №2 | ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №2
64462 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №17 Икряное | ВЛ 10 кВ №17 Икряное
63718 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Нефтеразведка | ВЛ 10 кВ Нефтеразведка ПС Каспийская-1
65581 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская | ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская
64456 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №5 Бузанская | ВЛ 10 кВ №5 Бузанская
63890 | 32325403 | 1 | 1 | РП-4Р ВЛ 10 кВ №3 | РП-4Р ВЛ 10 кВ №3
63750 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс | 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс
63922 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10
63719 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП-710 ВЛ-0.4 кВ №4 | ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП-710 ВЛ-0.4 кВ №4
65382 | 32330002 | 1 | 1 | ф 7 ПС ВОС | ф 7 ПС ВОС
63829 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская | ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская
63830 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская | ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская
63902 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10
64266 | 32165208 | 1 | 1 | ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка | ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка
63757 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 Савельевская | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 Савельевская
64968 | 32325005 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Н17 КВЛ 10 кВ Россия | ПС 110 кВ Н17 КВЛ 10 кВ Россия
64968 | 32325005 | 2 | 1 | ВЛ 10кВ Россия от ПС Н17 | ВЛ 10кВ Россия от ПС Н17
64571 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-761 | ф.415 ПС Лесная-Новая
63892 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10
63870 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 Советская | ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 Советская
63871 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская | ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская
64204 | 32165208 | 1 | 1 | ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка | ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка
64599 | 32165303 | 1 | 1 | ВЛ №15 10 кВ ПС Ленинская | ВЛ №15 10 кВ ПС Ленинская
64188 | 32165503 | 1 | 1 | ВЛ №5 10 кВ ПС Чернышково | ВЛ №5 10 кВ ПС Чернышково
63746 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №21 Харабали | ВЛ 10 кВ №21 Харабали
65558 | 32325307 | 1 | 5 | КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 | КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1
64572 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-1434 | ф.9 Б ПС Трусовская
65524 | 32325001 | 1 | 2 | ПС 110 кВ Ш14 | ПС 110 кВ Ш14
64229 | 32325206 | 1 | 1 | ПС Черкассы ВЛ-10 кВ №21 КТП №187 ВЛ-0,4 кВ №1 | ПС Черкассы ВЛ-10 кВ №21 КТП №187 ВЛ-0,4 кВ №1
64347 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-53 ВЛ-0.4 Л-2 | ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-53 ВЛ-0.4 Л-2
64352 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №14 10 кВ ПС Степная | ВЛ №14 10 кВ ПС Степная
64134 | 32165208 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка
63743 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №5 Сасыколи | ВЛ 10 кВ №5 Сасыколи
64163 | 32165105 | 1 | 3 | РП №2570 10 кВ | РП №2570 10 кВ
64163 | 32165105 | 2 | 1 | РП-2570 | РП-2570
64589 | 32325302 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №223 по ВЛ-10 кВ №5 Каргинская | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №223 по ВЛ-10 кВ №5 Каргинская
63884 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0.4кВ ТП-100 5Л-Палласовка-10 | 1Л-0.4кВ ТП-100 5Л-Палласовка-10
63877 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-213 5Л-Кайсацкая-10 | 1Л-0,4кВ ТП-213 5Л-Кайсацкая-10
76895 | 32165103 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево | ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево
63941 | 32165103 | 1 | 1 | ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево | ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево
64507 | 32330013 | 1 | 1 | ВЛ 35 кВ Заволжская | ВЛ 35 кВ Хошеутово-Заволжская
65410 | 32330004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №16 Николо-Комаровка | ВЛ 10 кВ №16 Николо-Комаровка
64260 | 323253 | 1 | 1 | ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская | ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская
64262 | 323253 | 1 | 1 | ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская | ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская
64262 | 323253 | 2 | 2 | ПС 110/35/10 кВ Каргинская | ПС 110/35/10 кВ Каргинская
63737 | 32165201 | 1 | 1 | ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр | ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр
64105 | 32165204 | 1 | 1 | ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) | ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС)
63979 | 32330009 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №5 Ленино | ВЛ 10 кВ №5 Ленино
63738 | 32330014 | 1 | 7 | 10 кВ №118 от ПС 110/10/6 Городская | 10 кВ №118 от ПС 110/10/6 Городская
64852 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39
63869 | 32815006 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур | ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур
63671 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская
64097 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4277 от ВЛ 10 кВ № 20 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4277 от ВЛ 10 кВ № 20 ПС Новоаннинская
63608 | 32330014 | 1 | 8 | 6кВ №8 от ПС 35/6 Трусовская | 6кВ №8 от ПС 35/6 Трусовская
64078 | 32165604 | 1 | 1 | ВЛ №5 10 кВ ПС Алексеевская | ВЛ №5 10 кВ ПС Алексеевская
65408 | 32330004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №17 Табола | ВЛ 10 кВ №17 Табола
63581 | 32325804 | 1 | 5 | ВЛ | ВЛ
64712 | 321654 | 1 | 1 | ВЛ «БСК» 10 кВ ПС Михайловская | ВЛ «БСК» 10 кВ ПС Михайловская
64145 | 32165308 | 1 | 1 | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 2л-0,4 | 15Л Гмелинка-10 ТП 414 2л-0,4
64993 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ №28 от ПС 35/6 Стекловолокно | 6 кВ №28 от ПС 35/6 Стекловолокно
64488 | 321654 | 1 | 1 | ВЛ №519 110 кВ ПС Арчеда | ВЛ №519 110 кВ ПС Арчеда
64164 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная | ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта 2
64114 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Орошение 1 Манцин Кец | ВЛ-10кВ Орошение 1 Манцин Кец от ПС 110/10кВ Чолун-Хамур
64228 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №456 ВЛ 0,4 кВ №2 | ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №456 ВЛ 0,4 кВ №2
64139 | 32165308 | 1 | 1 | 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4 | 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4
64111 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная | ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта 2
63872 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10 | 1Л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10
63866 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0.4кВ ТП-642 5л-Палласовка-10 | 2Л-0.4кВ ТП-642 5л-Палласовка-10
64691 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-100 | ф.19 ПС Трусовская
63741 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №33 Харабали | ВЛ 10 кВ №33 Харабали
63641 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 603 ПС 110/6 Северная | 6 кВ № 603 ПС 110/6 Северная
63669 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7029 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7029 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская
64298 | 321653 | 1 | 1 | ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ-2 | ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ-2
64298 | 321653 | 2 | 1 | ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ | ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ
64298 | 321653 | 3 | 1 | ВЛ №261 110 кВ ПС Волжская | ВЛ №261 110 кВ ПС Волжская
64298 | 321653 | 4 | 1 | ВЛ №261 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ | ВЛ №261 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ
64461 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная | ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная
63860 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 | 1Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10
65073 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0.4кВ ТП-586 4Л-Приозерная-10 | 1Л-0.4кВ ТП-586 4Л-Приоозерная-10
63833 | 32165306 | 1 | 1 | 1л-0.4кВ ТП-23 6Л-Савинка-10 | 1л-0.4кВ ТП-23 6Л-Савинка-10
64690 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-332 | ф.605 ПС Южная
64460 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №17 Житное | ВЛ 10 кВ №17 Житное
64080 | 32165204 | 1 | 1 | ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) | ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС)
76848 | 32165105 | 1 | 7 | КЛ №10 6 кВ РП 1260 | КЛ №10 6 кВ РП 1260
63708 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №405 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №405 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская
63946 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская
63425 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 | ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3
64098 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Насосная | ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта
64007 | 32325306 | 1 | 1 | ВЛ 10кВ№3 ПС АлЛозовская | ВЛ 10кВ№3 ПС АлЛозовская
64689 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-81 А | ф.16 ПС Кировская
65204 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Зерновой Ш36 | ВЛ 10 кВ Зерновой Ш36
64687 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-360 | ф.16 ПС Кировская
63505 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная | ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная
64376 | 32325707 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №5/15 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №5/15 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь
64938 | 32325307 | 1 | 5 | КТП № 394 Л-4 Колундаевская | КТП № 394 Л-4 Колундаевская
65201 | 32325002 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Ш35 ВЛ 10 кВ ПТФ-3 | ПС 110 кВ Ш35 ВЛ 10 кВ ПТФ-3
65497 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 | ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5
64246 | 32325502 | 1 | 1 | ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №111 | ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №111
64286 | 32815202 | 1 | 5 | КТП №9/160кВ Дет/сад | КТП №9/160кВ по ВЛ-10кв Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2
64286 | 32815202 | 2 | 1 | ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВА | ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"
77001 | 32165106 | 1 | 1 | ВЛ №22 10 кВ ПС Котлубань | ВЛ №22 10 кВ ПС Котлубань
64243 | 32325502 | 1 | 1 | ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102 | ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102
64100 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 35 кВ Николаевская - Мариинская | ВЛ 35 кВ Николаевская - Мариинская
64514 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" от ПС С-2 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" от ПС С-2
64686 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -392 | ф.19 ПС Кировская
64685 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-321 | ф.415 ПС Лесная-Новая
63740 | 32330012 | 1 | 1 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали
64684 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -238 | ф.613 ПС Северная
65080 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-10 №5 В-Баскунчак | ВЛ-10 №5 В-Баскунчак
63382 | 32325803 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10КВ №501 ПС 35кВ ЗР-5 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ №501 ПС 35кВ ЗР-5
63379 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская
64090 | 32325207 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская " | ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская "
63880 | 32330013 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ 134 | ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками
64092 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Орошение 3 | ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 110/10кВ Кормовая
64096 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ ОТФ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая
64683 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -145 | ф.7 ПС Стекловолокно
63612 | 32165606 | 1 | 1 | ВЛ №3 10 кВ ПС Добринская | ВЛ №3 10 кВ ПС Добринская
64465 | 321654 | 1 | 1 | ВЛ №557 110 кВ ПС Арчеда | ВЛ №557 110 кВ ПС Арчеда
64465 | 321654 | 2 | 1 | ВЛ №557 110 кВ ПС Кудиновская | ВЛ №557 110 кВ ПС Кудиновская
64068 | 32165205 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №5 Моисеево КТП-154/100 ф№1 | ВЛ 10 кВ №5 Моисеево КТП-154/100 ф№1
64346 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3 | ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3
64633 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-380 | ф.6 ПС Лесная
63831 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 | 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10
63573 | 32325503 | 1 | 1 | КТП№154 ВЛ0.4кВ№2 | ВЛ10кВ№606 КТП№154 ВЛ0.4кВ№2
63680 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 | 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10
64636 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-38 | ф.622 ПС Царевская
64377 | 32325707 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7/17 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская
63408 | 32325403 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2 | ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2
65078 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №18 Пироговка | ВЛ 10 кВ №18 Пироговка
65551 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 № 3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская-2 | ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2
63230 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-388 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-388 ВЛ-10 кВ ф.17 пс "Дружба"
64059 | 32165205 | 1 | 1 | ВЛ-0,38 кВ Ф. №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ Пс Мирошники | Ф. №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники
64289 | 32815202 | 1 | 5 | ЗТП №14 | ЗТП №14 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Каспийская-2
64289 | 32815202 | 2 | 1 | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" | ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"
64136 | 32165308 | 1 | 1 | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 | 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4
76833 | 32165105 | 1 | 7 | КЛ №6 6 кВ РП 630 | КЛ №6 6 кВ РП 630
64272 | 32325401 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ 1ц | ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ 1ц
63229 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-470 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-470 ВЛ-10 кВ ф.14 пс "Сеитовка"
63258 | 32325503 | 1 | 1 | ВЛ0,4кВ№4,КТП№9 | ВЛ10кВ№259,КТП№9,ВЛ0,4№4
65523 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП№255 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14. | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №255 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14.
63716 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10кв Ферма-1 | ВЛ -10кв Ферма-1 ПС Нарын-Худук
65186 | 323255 | 1 | 2 | ГТП | ГТП
63714 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ "Каспиец" | ВЛ-10 кВ "Каспиец" ПС "Каспийская-2"
63394 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №2008 ПС 220кВ А-20 | ВЛ-10кВ №2008 ПС 220кВ А-20
64962 | 32325005 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Кутейниково | ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Кутейниково
64466 | 321654 | 1 | 2 | ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» | ПС 110/35/10 кВ «Теркинская»
63245 | 32325802 | 1 | 5 | ВЛ | ВЛ
64135 | 32165308 | 1 | 1 | 4л Валуевка-10 ТП 554 2л-0,4 | 4л Валуевка-10 ТП 554 2л-0,4
64681 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-351 | ф.416 ПС Лесная-Новая
63395 | 32330002 | 1 | 1 | Л-1 КТП-77 ВЛ-68 | Л-1 КТП-77 ВЛ-68 РП-2 ф-27 ПС Фунтово
63227 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-373 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-373 ВЛ-10 кВ ф.21 пс "Урусовка"
63228 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-258 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-258 ВЛ-10 кВ ф.12 пс "Ахтубинская"
63624 | 32325305 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская
64680 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -97 | ф.8 ПС Кировская
64627 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-101 | ф.19 ПС Трусовская
63881 | 32330010 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-69 ф.11 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-69 ф.11 ПС Старица-2
64131 | 32165308 | 1 | 1 | 1л Ст Полтавка 10 ТП-66 1л-0,4 | 1л Ст Полтавка 10 ТП-66 1л-0,4
64679 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-406 | ф.621 ПС Царевская
64678 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-261 | ф.16 ПС Трусовская
63396 | 32330002 | 1 | 1 | Л-2 КТП-43 от ВЛ-41 | Л-2 КТП-43 от ВЛ-41 РП-1 ф-24 ПС Фунтово
63568 | 32325304 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-303 ВЛ-10кВ№3 Ольховская | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-303 ВЛ-10кВ№3 Ольховская
64676 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -319 | ф.415 ПС Лесная -Новая
63226 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-269 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-269 ВЛ -10 кВ ф.18 ПС Красный Яр
63815 | 32165605 | 1 | 1 | ВЛ №9 10 кВ ПС Верхнереченская | ВЛ №9 10 кВ ПС Верхнереченская
64641 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-345 | ф.208 ПС Лесная-Новая
64615 | 32325302 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 Каргинская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10кВ №4Каргинская.
64089 | 323252 | 1 | 1 | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" | ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская"
63692 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Красинский | ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10кВ Каспийская-2
64573 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-853 | ф.14 ПС Стройиндустрия
63231 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Мартыновская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Мартыновская
63424 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 | ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3
64345 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 | ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1
65016 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 | ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1
63404 | 32325402 | 1 | 1 | РП-21С ВЛ 10 кВ №3 | РП-21С ВЛ 10 кВ №3
63954 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" | ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"
64998 | 32325004 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Ш14 КВЛ 10 кВ Апаринка | ПС 110 кВ Ш14 КВЛ 10 кВ Апаринка
64344 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №1 ЦРП Владимировка ЗТП-1 ВЛ-0,4 Л-2 | ВЛ-6 №1 ЦРП Владимировка ЗТП-1 ВЛ-0,4 Л-1
64574 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-281 | ф.17 ПС Кировская
64575 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -574 | ф.14 ПС Первомайская
64576 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-360 | ф.16 ПС Кировская
63503 | 32165306 | 1 | 1 | 3Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 | 3Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10
63715 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ 10 Гагарина | ПС Комсомольская ВЛ 10 Гагарина
63350 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2
65215 | 32325704 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №121 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП№121 ВЛ№4 Анастасиевская
65349 | 32325707 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-35 | ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-35
63565 | 32325702 | 1 | 7 | пс Т-9 кл 6Кв №920 | пс Т-9 кл 6Кв №920
63349 | 32165605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники
63658 | 32325403 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная
64577 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-179 | ф.17 ПС Октябрьская
63345 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1051 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1051 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2
64578 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-278 | ф.619 ПС Царевская
63086 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская
64579 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-432 | ф.19 ПС Трусовская
63238 | 32325605 | 1 | 5 | ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392 | ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392
64041 | 32165205 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №5 Купцово КТП-305/250 ф№3 | ВЛ 10 кВ №5 Купцово КТП-305/250 ф№3
63358 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4258 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4258 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2
63910 | 32165104 | 1 | 1 | ВЛ №9 10 кВ Цаца | ВЛ №9 10 кВ Цаца
64343 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №17 ПС Ахтуба КТП-39А ВЛ-0.4 Л-1 | ВЛ-6 №17 ПС Ахтуба КТП-39А ВЛ-0.4 Л-1
64598 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -396 | ф.603 ПС Царевская
63334 | 32165605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба
64227 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет КТП №130 ВЛ-0,4 кВ №2 | ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет КТП №130 ВЛ-0,4 кВ №2
64580 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-480 | ф.11 ПС Судостроительная
63592 | 32330014 | 1 | 8 | 6кв № 9 от ПС 35/6 Интернациональная | 6кв № 9 от ПС 35/6 Интернациональная
63482 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10 | 2Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10
63152 | 32330004 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 КВ Л-3 КТП-3 Ф 26 пс Раздор | ВЛ 0,4 КВ Л-3 КТП-3 Ф 26 пс Раздор
63237 | 32325605 | 1 | 5 | ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375 | ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375
63868 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №3 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ЗТП 53 по ВЛ 10 кВ №6 ОППС ПС 110 Малые Дербеты
63951 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ (Ф №1) от ЗТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" | ВЛ-0,4кВ (Ф №1) от ЗТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"
64581 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-268 | ф.19 ПС Трусовская
64086 | 323252 | 1 | 1 | ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2" | ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2"
64338 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-46 ВЛ-0.4 Л-1 | ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-46 ВЛ-0.4 Л-1
64582 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-404 | ф.24 ПС Интернациональная
64583 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-234 | ф.624 ПС Городская
64584 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4кВ от ТП-830 | ф.ф.415 ПС Лесная-Новая
63717 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 | ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2
64585 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -146 | ф.7 ПС Стекловолокно
64586 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-830 | ф.415 ПС Лесная-Новая
64336 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 | ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1
64088 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Центральная усадьба Хомутникова | ВЛ-10кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС110/10кВ Чолун-Хамур
63949 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кв от КТП№5 по ВЛ-10кВ "Красинский" | ВЛ-0,4кв от КТП№5 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"
63154 | 32330004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей | ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей
63329 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская
64587 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -853 | ф.14 ПС стройиндустрия
64226 | 32325208 | 1 | 1 | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №376 ВЛ 0,4 кВ №2 | ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №376 ВЛ 0,4 кВ №2
63155 | 32330004 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 КВ Л-1 КТП-471 Ф17 пс Новинская | ВЛ 0,4 КВ Л-1 КТП-471 Ф17 пс Новинская
64936 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1
63591 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская | 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская
64079 | 323252 | 1 | 1 | ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" | ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11"
63564 | 32325402 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 КВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №316 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец | ВЛ-0,4 КВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №316 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец
63589 | 32330014 | 1 | 8 | 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили | 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили
63467 | 32165308 | 1 | 1 | 1л Гмелинка-10 КТП-435 3л-0,4 | 1л Гмелинка-10 КТП-435 3л-0,4
64588 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-174 | ф.4 ПС Судостроительная
64590 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-359 | ф.10 ПС Трусовская
64350 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-343 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-343 от ВЛ 10 кВ № 112 Волгогрэс
64591 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-319 | ф.415 ПС Лесная-Новая
64307 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №271 | ВЛ-0.4кВ №1 КТП №271 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34
63156 | 32330004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей | ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей
64592 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-268 | ф.19 ПС Трусовская
64770 | 32330011 | 1 | 7 | ж.р-н Знаменский ТП-40 ВЛ-0.4кВ№1 | ж.р-н Знаменский ТП-40 ВЛ-0.4кВ№1
64323 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская
64593 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 от ТП -260 | ф.16 ПС Трусовская
63327 | 32165605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1944 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1944 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники
64084 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Тарата | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор
63191 | 32330009 | 1 | 1 | оп.48, Л-3, КТП-49, ф.8, пс.Енотаевка | оп.48, Л-3, КТП-49, ф.8, пс.Енотаевка
63171 | 32330004 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 КВ Л-2 КТП-478 Ф15 пс Новинская | ВЛ 0,4 КВ Л-2 КТП-478 Ф15 пс Новинская
63387 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 | 2Л-0,4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10
63376 | 32165303 | 1 | 1 | 1Л-0,4 от ТП-457 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-457 от ВЛ 10 кВ №6Л РП-1Л-10
63373 | 32165308 | 1 | 1 | 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 | 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4
64620 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-157 | ф.13 ПС Октябрьская
63067 | 32325405 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 10/0,4кВ №625 по ВЛ-10кВ Л-4 Дальняя | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 10/0,4кВ №625 по ВЛ-10кВ Л-4 Дальняя
64594 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-238 | ф.613 ПС Северная
64595 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -294 | ф.22 ПС Интернациональная
64596 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-262 | ф.10 ПС Трусовская
63137 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №13 Икряное | ВЛ 10 кВ №13 Икряное
63166 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская | ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская
64600 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-853 | ф.14 ПС Стройиндустрия
64601 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от РП-10 | ф.624 ПС Городская
63100 | 32330006 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №16 Володаровка | ВЛ 10 кВ №16 Володаровка
63169 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кв № 19 пс Заречная | ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кв № 19 пс Заречная
63341 | 32165304 | 1 | 1 | ВЛ 1Л-0.4 кВ от ТП3 по6 кВ №13 Кислово | ВЛ 1Л-04 от ТП3 поВЛ 6 кВ №13 от пс Кислово
63299 | 32325705 | 1 | 8 | КВЛ 6 кВ АБЗ | КВЛ 6 кВ АБЗ ПС Очистные сооружения
63865 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 №1 | ВЛ 0,4 №1 КТП 71/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты ПС 110 М. Дербеты
63283 | 32330009 | 1 | 1 | ВЛ-10кв.ф.21,пс.Ленино | ВЛ-10кв.ф.21,пс.Ленино
64602 | 32330014 | 1 | 3 | 0,4 кВ от РП-39 | ф.122 ПС Северная
64603 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-337 | ф.5 ПС Трусовская
63656 | 32325403 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №392 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №392 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская
63588 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 25 ПС 110/6 Восточная | 6 кВ № 25 ПС 110/6 Восточная
63906 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 5 от ТП-293 | ВЛ 0,4 кВ № 5 от ТП-293 от ВЛ 6 кВ № 33 ПС Моторная
64225 | 32325208 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Артемовская ВЛ 10 кВ №4 ТП №368 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Артемовская ВЛ 10 кВ №4 ТП №368 ВЛ 0,4 кВ №1
64604 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -345 | ф.208 ПС Лесная-Новая
64606 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от РП -23 | ф.11 ПС Судостроительная
63587 | 32330014 | 1 | 8 | 10кВ №55 от ПС 110/10 Кири-Кили | 10кВ №55 от ПС 110/10 Кири-Кили
63335 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-445 5Л-Кайсацкая-10 | 1Л-0,4кВ ТП-445 5Л-Кайсацкая-10
77095 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-293 | ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-293 от ВЛ 6 кВ № 32, ПС Моторная
64607 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-30 | ф.624 ПС Городская
63333 | 32165305 | 1 | 1 | 1Л 0,4 кВ ТП-10 5Л-Заволжская-10 | 1Л 0,4 кВ ТП-10 5Л-Заволжская-10
64306 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №83 | ВЛ-0.4кВ №2 КТП №83 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18
64245 | 32165501 | 1 | 1 | ВЛ «Канатная-2» 110 кВ Канатная | ВЛ «Канатная-2» 110 кВ Канатная
64245 | 32165501 | 2 | 1 | ВЛ «Канатная-1» 110 кВ Канатная | ВЛ «Канатная-1» 110 кВ Канатная
64245 | 32165501 | 3 | 1 | ВЛ «Канатная-2» 110 кВ ТЭЦ-2 | ВЛ «Канатная-2» 110 кВ ТЭЦ-2
64245 | 32165501 | 4 | 1 | ВЛ «Канатная-1» 110 кВ ТЭЦ-2 | ВЛ «Канатная-1» 110 кВ ТЭЦ-2
63321 | 32165308 | 1 | 1 | 3л Валуевка-10 ТП 42 2л-0,4 | 3л Валуевка-10 ТП 42 2л-0,4
64224 | 32325209 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №8 ТП №105 ВЛ 0,4 кВ №3 | ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №8 ТП №105 ВЛ 0,4 кВ №3
63863 | 32815004 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская | ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская
64458 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ-10 ф17 пс Красный Яр | ВЛ-10 ф17 пс Красный Яр
63316 | 32165308 | 1 | 1 | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 365 2л-0,4 | 7Л Старая Полтавка-10 ТП 365 2л-0,4
64534 | 32165306 | 1 | 1 | ВЛ №40 10 кВ Палласовка | ВЛ №40 10 кВ Палласовка
63307 | 32165302 | 1 | 1 | 1Л-0,4 кВ ТП № 214 6Л-Суходол-10 | 1Л-0,4 кВ ТП № 214 6Л-Суходол-10
63739 | 32325306 | 1 | 1 | ВЛ 04кв№1ктп №306 | ВЛ 04кв№1ктп№306 ВЛ-10кв№9 ПС Чертковская
64223 | 32325207 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 ТП №373 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 ТП №373 ВЛ 0,4 кВ №1
76826 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ Сидорская | ВЛ №1 10 кВ Сидорская
64608 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-568 | ф.29 ПС Первомайская
63683 | 32165606 | 1 | 1 | ВЛ №20 10 кВ ПТФ | ВЛ №20 10 кВ ПТФ
63986 | 32325605 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 ст.Николаевская | ПС 35 кВ Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 ст.Николаевская
64929 | 32325004 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки | ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки
63170 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1214 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1214 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд
63173 | 32330004 | 1 | 1 | ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-3 ф.26 пс Раздор | ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-3 ф.26 пс Раздор
63365 | 32325403 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 | ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1
64222 | 32325207 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №6 ТП №262 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №6 ТП №262 ВЛ 0,4 кВ №1
64609 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-670 | ф.44 ПС Восточная
63324 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская
64099 | 32325601 | 1 | 1 | ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ | ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ
63296 | 32165302 | 1 | 1 | 1Л-0,4 кВ ТП № 696 12Л-Чайка-10 | 1Л-0,4 кВ ТП № 696 12Л-Чайка-10
64610 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП-342 | ф.608 ПС Городская
64373 | 32325707 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №1/24 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №1/24 по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь
64611 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-30 | ф.624 ПС Городская
63862 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная | ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная
63046 | 32325608 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская
63585 | 32330014 | 1 | 8 | 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили | 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили
63262 | 32165302 | 1 | 1 | 2Л-0,4 кВ ТП № 25 31Л-Ахтуба-6 | 2Л-0,4 кВ ТП № 25 31Л-Ахтуба-6
63563 | 32325402 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №235 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С | ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №235 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С
63861 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская | ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская
64083 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Жив.точки | ВЛ-10кВ Жив.точкиот ПС 35/10кВ Калинина
63172 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6121 ВЛ 6 кВ № 104 псЗаводская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6121 ВЛ 6 кВ № 104 пс Заводская
64612 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-360 | ф.16 ПС Кировская
64498 | 32165302 | 1 | 1 | ВЛ №21 10 кВ Западная | ВЛ №21 10 кВ Западная
63053 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6558 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6558 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская
65394 | 32330011 | 1 | 1 | ВЛ35кв№3 ПС Капустин-Яр | ВЛ35кв№3 ПС Капустин-Яр
64613 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-157 | ф.13 ПС Октябрьская
64221 | 32325204 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Н.Поповская ВЛ-10 кВ №1 КТП №373 ВЛ-0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Н.Поповская ВЛ-10 кВ №1 КТП №373 ВЛ-0,4 кВ №1
63584 | 32330014 | 1 | 8 | 6кВ № 25 от ПС 110/6Восточная | 6кВ № 25 от ПС 110/6Восточная
64305 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ-10 кВ Ольховка ПС Ш-37
64614 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -319 | ф.415 ПС Лесная -Новая
63135 | 32330003 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-576 ф.12 ПС Баррикадная | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-576 ф.12 ПС Баррикадная
63175 | 32330004 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ ф.5 пс Табола | ВЛ-10кВ ф.5 пс Табола
63260 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0.4кВ ТП-150 7Л-Светлана-10 | 1Л-0.4кВ ТП-150 7Л-Светлана-10
63174 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ №3 10 кВ Новая Паника | ВЛ №3 10 кВ Новая Паника
63322 | 32165607 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2421 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Мордвинцевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2421 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Мордвинцевская
63177 | 32165403 | 1 | 1 | ВЛ №2 10 кВ Кумылженская | ВЛ №2 10 кВ Кумылженская
63824 | 32325302 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-10кВ №3 Каргинская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-10кВ №3 Каргинская
65393 | 32330011 | 1 | 1 | Ф10№19 ПС Горбаневка-2 | ВЛ 10 кВ Ф№19 ПС Горбаневка-2
63864 | 32165105 | 1 | 1 | ф. №27 10 кВ Молзавод | ф. №27 10 кВ Молзавод
64459 | 321654 | 1 | 1 | ВЛ №540 110 кВ ПС Усть-Хоперская | ВЛ №540 110 кВ ПС Усть-Хоперская
65546 | 32325301 | 1 | 1 | ВЛ 110 кВ Калининская-Серафимович (№503) | ВЛ 110 кВ Калининская-Серафимович (№503)
65546 | 32325301 | 2 | 2 | ПС 110/35/10 кВ "Калининская" | ПС 110/35/10 кВ "Калининская"
63495 | 32165606 | 1 | 1 | ВЛ №16 10 кВ Опытная (УЭС) | ВЛ №16 10 кВ Опытная (УЭС)
63255 | 32165502 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-130 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-130 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка
63849 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ №11 6 кВ Садовая | ВЛ №11 6 кВ Садовая
64616 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-184 | ф.24 ПС Интернациональная
64935 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская | ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская
63320 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4243 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4243 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская
64374 | 321654 | 1 | 1 | ВЛ №533 110 кВ Ярки | ВЛ №533 110 кВ Ярки
64374 | 321654 | 2 | 1 | ВЛ №533 110 кВ Кременская | ВЛ №533 110 кВ Кременская
64374 | 321654 | 3 | 2 | ПС 110/10 кВ «Кременская» | ПС 110/10 кВ «Кременская»
63524 | 32165206 | 1 | 1 | ВЛ-0,4-Ф-2,КТП468/250,Л-10-10кВСергиевская | ВЛ-0,4-Ф-2,КТП468/250,Л-10-10кВСергиевская
64081 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 3 | ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль 2
63319 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2
63178 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6209 от ВЛ 6 кв № 314 пс Заводская | ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6209 от ВЛ 6 кв № 314 пс Заводская
63857 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/160 по ВЛ 10 кВ №13 Кетченеры 110 Советская
64071 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул | ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС110/35/10кВ Ики-Бурул
63672 | 32325504 | 1 | 1 | ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №411 КТП№136 ВЛ-0.4 №1 | ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №411 КТП№136 ВЛ-0.4 №1
65059 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №5 В.Баскунчак | ВЛ 10 кВ №5 В.Баскунчак
63271 | 32330009 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №5 Ленино | ВЛ 10 кВ №5 Ленино
63219 | 32330009 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №5 Никольская | ВЛ 10 кВ №5 Никольская
64040 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ ОТФ | ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 35/10кВ Загиста
63856 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 №1 | ВЛ 0,4 №1 КТП 76/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты
63834 | 32165107 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ Придорожная | ВЛ №1 10 кВ Придорожная
63179 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ №104 6 кВ Заводская (МЭС) | ВЛ №104 6 кВ Заводская (МЭС)
63562 | 32325402 | 1 | 5 | КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец | КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец
63209 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Черкесовская-2
63643 | 32325306 | 1 | 1 | ВЛ 04кв№3ктп №126 | ВЛ 04кв№3ктп№126ВЛ-10кв№4 ПС Ал-Лозовская
64220 | 32325204 | 1 | 1 | ПС Б-1 ВЛ -6 кв Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1 | ПС Б-1 ВЛ-6 кВ Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1
63194 | 32330009 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-47 Ф.8 Пс Енотаевка. | .ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-47 Ф.8 Пс Енотаевка
63254 | 32325503 | 1 | 1 | ВЛ0.4кВ№1 | ВЛ10кВ№704,КТП№586 ВЛ0.4кВ№1
64617 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-480 | ф.11 ПС Судостроительная
63844 | 32325302 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №145 по ВЛ-10 кВ №9 Бокрвская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №145 по ВЛ-10кВ №9 Боковская
63217 | 32165302 | 1 | 1 | 1Л-0,4 кВ ТП № 129 21Л-Западная-10 | 1Л-0,4 кВ ТП № 129 21Л-Западная-10
77467 | 32165307 | 1 | 1 | 1Л-0,4 КВ ТП-518 5Л-ЛУГОВАЯ-10 | 1Л-0,4 КВ ТП-518 5Л-ЛУГОВАЯ-10
63400 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ №11 6 кВ Садовая | ВЛ №11 6 кВ Садовая
64030 | 32815301 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул | ВЛ-10 кВ Ферма-2-Бага-Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул
64022 | 32815304 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Манц | ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2
63180 | 32165403 | 1 | 1 | ВЛ №2 10 кВ Кумылженская | ВЛ №2 10 кВ Кумылженская
63109 | 32330006 | 1 | 1 | Л-2КТП-106 ф.11 псТумак | ВЛ-0,4 кВ Л-2КТП-106 ф. 11пс Тумак
63361 | 32165607 | 1 | 1 | ВЛ №16 10 кВ ПС Мачеха | ВЛ №16 10 кВ ПС Мачеха
63182 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ №12 10 кВ Арчединская | ВЛ №12 10 кВ Арчединская
63211 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-144 5Л-Кайсацкая-10 | 1Л-0,4кВ ТП-144 5Л-Кайсацкая-10
63769 | 32325609 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ | ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ
63853 | 32325302 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №212 по ВЛ-10 кВ №4 В-Чирская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №212 По ВЛ-10 кВ № 4В -Чирская
76827 | 32165105 | 1 | 1 | КЛ №12 6 кВ 100 | КЛ №12 6 кВ 100
64019 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Тарата | ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор
64335 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-65 ВЛ-0.4 Л-1,Л-2 | ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-65 ВЛ-0.4 Л-1.Л-2
63208 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 | 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10
63033 | 32325607 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1443 ВЛ 10 кВ № 7 Винсовхоз ПС 35 кВ Крутовская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1443 ВЛ 10 кВ № 7 Винсовхоз ПС 35 кВ Крутовская
64012 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-1-10кВ Ферма 2, 3 | ВЛ-1-10кВ Ферма 2, 3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2
63120 | 32165101 | 1 | 1 | ВЛ «13А» 110 кВ Дубовка | ВЛ «13А» 110 кВ Дубовка
63207 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1145 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Панфилово | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1145 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Панфилово
63445 | 32165603 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-304 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-304 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский
77094 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2542 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2542 от ВЛ 6 кВ № 22 ПС Ельшанская
63043 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная
63310 | 32815103 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Ферма-3 | ВЛ 10 кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская
63185 | 32330010 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №9 РП Старица | ВЛ 10 кВ №9 РП Старица
64205 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 | ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211
63032 | 32325607 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1395 ВЛ 10 кВ № 4 ст. Красноярская ПС 35 кВ ЖБИ | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1395 ВЛ 10 кВ № 4 ст. Красноярская ПС 35 кВ ЖБИ
64304 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ Керчик ПС Ш-18
63561 | 32325402 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец
64429 | 32815304 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Жив.точки | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская
63192 | 32330009 | 1 | 1 | Вл-0,4 Л-1 КТП-231ф8псНикольская 171 ф.17 пс Енотаевка | Вл-0,4 Л-1 КТП231ф8псНикольская и -171 ф.и
63419 | 32325505 | 1 | 1 | ВЛ-6кВ №308 ТП №305 ВЛ-0,4кВ №2 | ВЛ -6кВ №308 ТП№305 ВЛ-0,4кВ №2
63961 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Насосная Улан Эрге | ВЛ-10кВ Насосная Улан Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская
63855 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 1 Харгата | ВЛ 10 кВ 1 Харгата ПС М. Дербеты
63267 | 32815103 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Ферма-3 | ВЛ 10 кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская
63128 | 32330006 | 1 | 5 | ТП | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-496 ф. 21 псЗеленга
63917 | 32165204 | 1 | 1 | ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) | ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС)
63942 | 32165204 | 1 | 1 | ВЛ №9 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) | ВЛ №9 10 кВ ПС Тростянка (КЭС)
63957 | 32815304 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Жив.точки | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская
63085 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Октябрьская
63206 | 32165606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-277 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-277 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная
64219 | 32325203 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №2 КТП 417 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №2 КТП 417 ВЛ 0,4 кВ №1
63640 | 32325306 | 1 | 1 | ВЛ 04кв№2ктп №65 | ВЛ 04кв№2ктп№65 ВЛ-10кв№8 ПС Маньковская
63579 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная | 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная
63055 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет
63442 | 32165603 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая
64618 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-320 | ф.415 ПС Лесная-Новая
63854 | 32815006 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 5 Жив.точки | ВЛ 10 кВ 5 Жив.точки от ПС 220 Большой Царын
64341 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №2 ЦРП-Владимировка ЭТП-2 Л-2 | ВЛ-6 №2 ЦРП-Владимировка ЭТП-2 Л-2
63252 | 32325503 | 1 | 1 | КТП№506 ВЛ0.4кВ№1 | ВЛ10кВ№402 КТП№506 ВЛ0.4кВ№1
64339 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-56 ВЛ-0.4 Л-4 | ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-56 ВЛ-0.4 Л-4
64492 | 32165306 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ Светлана | ВЛ №1 10 кВ Светлана
63380 | 32325403 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Орловская ВЛ 10 кВ №3 | ПС 110 кВ Орловская ВЛ 10 кВ №3
63193 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0.4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 | 2Л-0.4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10
64486 | 32165308 | 1 | 1 | ВЛ №4 10 кВ Валуевка | ВЛ №4 10 кВ Валуевка
63163 | 32325803 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1402 ПС 110кВ ЗР-14 | ВЛ-10кВ №1402 ПС 110кВ ЗР-14
63204 | 32165606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3559 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3559 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная
65178 | 32325307 | 1 | 5 | КТП № 20 Л-1 Базковская | КТП № 20 Л-1 Базковская
63098 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1019 ПС 110кВ Самарская | ВЛ-10кВ №1019 ПС 110кВ Самарская
63851 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 55 по ВЛ 10 кВ №6 ОППС ПС 110 Малые Дербеты
63655 | 32325403 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №27 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №27 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская
63042 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7174 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Савельевская | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7174 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Савельевская
63850 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 5 Феpма 2 | ВЛ 10 кВ 5 Феpма 2 от ПС 35 Сарпа
63188 | 32165306 | 1 | 1 | 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 | 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10
64303 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №341 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №341 ВЛ-10 кВ Первомайка ПС Ш-31
63097 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская | ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская
64218 | 32325203 | 1 | 1 | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №219 ВЛ 0,4 кВ №3 | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №219 ВЛ 0,4 кВ №3
63378 | 32325305 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Тиховская ВЛ 10 кВ №3 | ПС 110 кВ Тиховская ВЛ 10 кВ №3
64201 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП №12 | ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП №12, по ВЛ-10кВ Красинский от ПС Каспийская-2
64302 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346 ВЛ-10 кВ Озерки ПС Ш-31
64130 | 32325307 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Колундаевская ВЛ 10 кВ №4 | ПС 35 кВ Колундаевская ВЛ 10 кВ №4
63353 | 32325403 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №1 | ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №1
64195 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32
64258 | 321654 | 1 | 2 | ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» | ПС 110/35/10 кВ «Теркинская»
64258 | 321654 | 2 | 1 | ВЛ №20 35 кВ Заречная | ВЛ №20 35 кВ Заречная
64258 | 321654 | 3 | 1 | ВЛ №43 35 кВ ПС Теркинская | ВЛ №43 35 кВ ПС Теркинская
63094 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11
63095 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ А-11 | ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ А-11
63092 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская | ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская
63183 | 32165405 | 1 | 1 | ВЛ №7 10 кВ Карагичевская | ВЛ №7 10 кВ Карагичевская
63065 | 32325704 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 | ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4
63065 | 32325704 | 2 | 5 | ТП №280 | ТП №280 по ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская
64370 | 32325705 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 | ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5
64077 | 32325207 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ-10 кВ №2 | ПС 35 кВ Семёновская ВЛ-10 кВ №2
64077 | 32325207 | 2 | 2 | ПС 35 кВ Семёновская | ПС 35 кВ Семёновская
63091 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская | ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская
64619 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-58 | ф.13 ПС Первомайская
63706 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №300 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №300 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская
77093 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 от ВЛ 6кВ № 22 ПС М. Горького
63800 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177 ВЛ-10 кВ Огиб ПС Ш-26
63203 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская
64621 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-131 | ф.13 ПС Первомайская
64622 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-320 | ф.415 ПС Лесная-Новая
63348 | 32325402 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Сеятель ВЛ 10 кВ №1 | ПС 35 кВ Сеятель ВЛ 10 кВ №1
63305 | 32165605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская
64217 | 32325207 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №348 ВЛ 0,4 кВ №2 | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №348 ВЛ 0,4 кВ №2
63114 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-45 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-45 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8
63492 | 32165204 | 1 | 1 | ВЛ №8 10 кВ Вязовка | ВЛ №8 10 кВ Вязовка
64076 | 32325208 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №4 Обливская 2 | ВЛ 10 кВ №4 Обливская 2
63181 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 | 2Л-0,4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10
63168 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 | 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10
63289 | 32165308 | 1 | 1 | 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 | 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4
63160 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10
64989 | 323255 | 1 | 7 | ПС Р-2. КЛ 35кВ 257 | ПС Р-2. КЛ 35кВ 257
63328 | 32325404 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Богородицкая ВЛ 10 кВ №4 | ПС 35 кВ Богородицкая ВЛ 10 кВ №4
63202 | 32165607 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5021 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5021 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2
63402 | 32325402 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 | ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1
63112 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-92 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-92 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8
63110 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-37 ВЛ-10 №1702 ПС 35кВ А-17 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-37 ВЛ-10 №1702 ПС 35кВ А-17
64853 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ 10 кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42
63158 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0.4кВ ТП-196 19Л-Джаныбек-10 | 2Л-0.4кВ ТП-196 19Л-Джаныбек-10
63822 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 | 2Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10
63005 | 32330007 | 1 | 5 | КТП 309 | КТП 309 ВЛ-10 ф.17 ПС Красный Яр
63742 | 32325307 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 № 3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1 | ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1
63510 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ№10 ПС110/6Судостроительная | 6кВ№10 ПС 110/6 Судостроительная
63534 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ№12 ПС110/6Судостроительная | 6кВ№12 ПС 110/6 Судостроительная
63848 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 10 Шароны | ВЛ 10 кВ 10 Шароны ПС Малые Дербеты
63820 | 32165306 | 1 | 1 | 3л-0.4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 | 3л-0.4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10
63819 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 | 2Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10
63817 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10
63270 | 32165607 | 1 | 1 | ВЛ №4 10 кВ Киквидзе-2 | ВЛ №4 10 кВ Киквидзе-2
63744 | 32325307 | 1 | 1 | ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 | ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1
64623 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-468 | ф.8 ПС Первомайская
64451 | 32165308 | 1 | 1 | ВЛ №1 10 кВ Старая Полтавка | ВЛ №1 10 кВ Старая Полтавка
63845 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская | ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская
63847 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская | ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская
64444 | 32165306 | 1 | 1 | ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая | ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая
64896 | 32165306 | 1 | 1 | 5Л-Кайсацкая-10 | 5Л-Кайсацкая-10
64216 | 32325203 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №4 КТП №175 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №4 КТП №175 ВЛ 0,4 кВ №1
62967 | 32330006 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №27 Володаровка | ВЛ 10 кВ №27 Володаровка
63339 | 32165503 | 1 | 1 | ВЛ №4 10 кВ Алешкино | ВЛ №4 10 кВ Алешкино
63889 | 32325302 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 Каргинская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10кВ №4Каргинская.
64624 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-214 | ф.604 ПС Северная
62878 | 32325503 | 1 | 5 | ТП№36 | ВЛ10кВ№263 КТП№36
63950 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ ПМК-9 | ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ Троицкая
63925 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ АБЗ | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2
64625 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-895 | ф.9 ПС Трусовская
64626 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -138 | ф.622 ПС Царевская
64628 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-131 | ф.13 ПС Первомайская
63842 | 32815006 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110 Б.Царын-2
64074 | 323252 | 1 | 2 | ПС Б-3 110/35/10 кВ | ПС Б-3 110/35/10 кВ
63923 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ АБЗ | ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2
64629 | 32330014 | 1 | 5 | 0,4 кВ от ТП -257 | ф.8 ПС первомайская
65056 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ 6 кВ №3 Джелга | ВЛ 6 кВ №3 Джелга
63858 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №197м | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №197м по ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка
63491 | 32165207 | 1 | 1 | ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка | ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка
63696 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ Ферма-1,2 10 кВ | ВЛ Ферма-1,2 10 кВ ПС 35/10кВ Прикумская
64630 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-394 | ф.4 ПС Судостроительная
64631 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-66 | ф.13 ПС Судостроительная
63489 | 32165206 | 1 | 5 | КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская | КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская
64072 | 32325207 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" | ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская"
63392 | 32325605 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Константиновская ВЛ 10 кВ №15 х.Михайлов | ПС 110 кВ Константиновская ВЛ 10 кВ №15 х.Михайлов
62822 | 32330003 | 1 | 5 | ПС Икряное ф.24 КТП 514 | ПС Икряное ф.24 КТП 514
64069 | 32325208 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1"
65210 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №244 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №244 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская
63090 | 323258 | 1 | 1 | ВЛ-110 Зерновая БГ-2 с отпайками. | ВЛ-110 кВ Зерновая Полячки Манычская Звонкая БГ-2.
64322 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская
63710 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ Оленечево | ВЛ-10 кВ Оленечево от ПС 35/10 кВ Михайловская
63707 | 32815203 | 1 | 1 | ВЛ-110 кВ Черноземельская-Комсомольская | ВЛ-110 кВ Черноземельская-Комсомольская от ПС 110/35/10 кВ Черноземельская
63285 | 32325702 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-37 | ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-72 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-37
64632 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-6 | ф.625 ПС Северная
64348 | 32330008 | 1 | 1 | ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3 | ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3
63195 | 32330009 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №9 Береговая | ВЛ 10 кВ №9 Береговая
62654 | 32330001 | 1 | 1 | ВЛ-10 ф15 пс Стройиндустрия | ВЛ-10 ф15 пс Стройиндустрия
62843 | 32330010 | 1 | 5 | КТП-287 ф9 ПС Черный Яр | КТП-287 ф9 ПС Черный Яр
62843 | 32330010 | 2 | 1 | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220
64634 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-30 | ф.624 ПС Городская
63921 | 32815302 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Кормоцех | ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС110/35/10кВ Яшкуль 2
63287 | 32325702 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-114 | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-114 ВЛ 0,4кВ №4
63841 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская | ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская
63201 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская
64635 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-543 | ф.21 ПС Прогресс
63298 | 32325705 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ №4 | ПС 35 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ №4
64637 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-816 | ф.107 ПС Трикотажная
64215 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ 10 кВ №2 КТП №196 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ 10 кВ №2 КТП №196 ВЛ 0,4 кВ №1
63690 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек
64214 | 32325203 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №2 КТП №502 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №2 КТП №502 ВЛ 0,4 кВ №1
62744 | 32330009 | 1 | 1 | оп.№4 Л-1 КТП-23 ф.17 пс.Енотаевка | оп.№4 Л-1 КТП-23 ф.17 пс.Енотаевка
63197 | 32165602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1493 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1493 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2
62957 | 32330010 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №5 Солодники | ВЛ 10 кВ №5 Солодники отп№1
64213 | 32325203 | 1 | 1 | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №150 ВЛ 0,4 кВ №2 | ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №150 ВЛ 0,4 кВ №2
64066 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Б6 ВЛ 6 кВ Кирова | ПС 35 кВ Б6 ВЛ 6 кВ Кирова
63338 | 32165603 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная
64854 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 | ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20
63682 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №643 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №643 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая 1
76817 | 32165105 | 1 | 1 | ф. №6 10 кВ Татьянка | ф. №6 10 кВ Татьянка
76745 | 32165104 | 1 | 1 | ВЛ №8 10 кВ Светлый Яр | ВЛ №8 10 кВ Светлый Яр
63147 | 32165306 | 1 | 1 | 2Л-0,4 ТП-152 10Л-Шульцы-10 | 2Л-0,4 ТП-152 10Л-Шульцы-10
62576 | 32165103 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1010 | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1010 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки
64212 | 32325204 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1 | ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1
63465 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ №63 от РП 6 | 6 кВ №63 от РП 6
63474 | 32165205 | 1 | 1 | Ф №2-0,4 кВ КТП-106/100 Л-8-10 кВ ПС М.-Ольховка | Ф. №2-0,4 кВ Л-8-10 кВ ПС М.-Ольховка
64638 | 32330014 | 1 | 7 | 0,4 кВ от ТП-19 | ф.623 ПС Северная
64211 | 32325203 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №3 КТП №454 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №3 КТП №454 ВЛ 0,4 кВ №1
63677 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №129м | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №129м по ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская
63916 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ Жив.точки | ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмта
62869 | 32325403 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ Л-1 Камышёвская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ Л-1 Камышёвская
64639 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-367 | ф.21 ПС Прогресс
63840 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева | ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная
63913 | 32815303 | 1 | 1 | ВЛ-1кВ Связь с ПС ЭПТФ | ВЛ-1кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35/10кВ Вознесеновская
63089 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11
63689 | 32815201 | 1 | 1 | ВЛ-10 ФЕРМА-2 ПС 35/10АРТЕЗИАН-1 | ВЛ-10 ФЕРМА-2 ПС 35/10АРТЕЗИАН-1
63676 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №406 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №406 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская
63087 | 32325804 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 | ВЛ-10 кВ №313 ПС 35кВ КГ-3
63675 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №432 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №432 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская
63560 | 32325402 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская
64202 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 | ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608
64210 | 32325204 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №3 КТП №580 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №3 КТП №580 ВЛ 0,4 кВ №1
63538 | 32325705 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №251 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №251 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская
63839 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 4 Водозабор | ВЛ 10 кВ 4 Водозабор от ПС 110 М.Дербеты
64209 | 32325204 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Богатовская ПТФ ВЛ 10 кВ №2 КТП №518 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 110 кВ Богатовская ПТФ ВЛ 10 кВ №2 КТП №518 ВЛ 0,4 кВ №1
65416 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ ЛР-5 | ВЛ-10 кВ ЛР-5 пс Дружба
63038 | 32325605 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий | ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий
63411 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП 702 ВЛ 0.4 кВ №2 | ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП 702 ВЛ 0.4 кВ №2
62746 | 32330009 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка | ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка
62837 | 32325405 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №79 по ВЛ-10 кВ Л-1 Пролетарская
63139 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-152 10Л-Шульцы-10 | 1Л-0,4кВ ТП-152 10Л-Шульцы-10
64769 | 32325004 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни | ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни
62870 | 32325606 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская
64424 | 32165308 | 1 | 1 | ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка | ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка
62427 | 32325608 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская
62427 | 32325608 | 2 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092
62632 | 32325406 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №274 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №274 по ВЛ-10 кВ Л-5 Раздольненская
63687 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Оленичево | ВЛ 10 кВ Оленичево Пс Михайловская
65522 | 32325005 | 1 | 1 | ВЛ 0.38кВ №2 | КТП А-10по ВЛ 10 кВ Комплекс от П.С Н-15.
62428 | 32325608 | 1 | 1 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-8106 ВЛ-10кВ№5 пс Виноградная
63799 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №85 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18
63843 | 32165105 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 от ВЛ 6кВ № 22 ПС М. Горького
65149 | 32325005 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Генеральное Н19 | ВЛ 10 кВ Генеральное Н19
63223 | 32325505 | 1 | 5 | ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП-643 | ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП-643
63078 | 32325605 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Стычная ВЛ 10 кВ №5 х.Вифлянцев | ПС 110 кВ Стычная ВЛ 10 кВ №5 х.Вифлянцев
64468 | 32325002 | 1 | 1 | вл0.4кВ №2 от КТП 163 ВЛ 10кВ РОДИНА ПС Ш-42 | ВЛ0.4кВ №2 от КТП 163 ВЛ 10кВ РОДИНА ПС Ш-42
63295 | 32325705 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №4 | ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №4
64065 | 32325208 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" | ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2"
64200 | 32325504 | 1 | 1 | ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №708 | ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №708
63184 | 32165403 | 1 | 1 | ВЛ №6 10 кВ Кумылженская | ВЛ №6 10 кВ Кумылженская
63001 | 32165502 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-322 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-322 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово
64918 | 323255 | 1 | 2 | ПС АС 6 | ПС АС 6
63189 | 32165607 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-644 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-644 от ВЛ 10 кВ №8 ПС Ежовская-2
63062 | 32325704 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №122 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №122 ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская
62708 | 32330002 | 1 | 1 | КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово | КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово
65198 | 32325002 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый | ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый
62650 | 32330001 | 1 | 1 | ВЛ 04 л-3 КТП 506 ф23 пс Октябрьская | ВЛ 04 л-3 КТП 506 Ф23 пс Октябрьская
64208 | 32325204 | 1 | 1 | ПС БПТФ ВЛ-10 кВ №2 Л - СП-3 КТП №517 ВЛ 0,4 кВ №2 | ПС БПТФ ВЛ-10 кВ №2 Л - СП-3 КТП №517 ВЛ 0,4 кВ №2
65521 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №218 по ВЛ-6 кВ "Рассвет" от ПС С-6. | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №218 по ВЛ-6 кВ "Рассвет" от ПС С-6.
63108 | 32325802 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 №2 КТП №171 ВЛ-10кВ №1602 ПС 35кВ А-16 | ВЛ-0,4 №2 КТП №171 ВЛ-10кВ №1602 ПС 35кВ А-16
64206 | 32165205 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №8 Мокрая Ольховка | ВЛ 10 кВ №8 Мокрая Ольховка
65142 | 32325005 | 1 | 1 | ПС 110 кВ Н21 ВЛ 10 кВ Краснознаменка | ПС 110 кВ Н21 ВЛ 10 кВ Краснознаменка
63838 | 32815002 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1 | ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1
63281 | 32165503 | 1 | 1 | ВЛ №20 10 кВ Чернышково | ВЛ №20 10 кВ Чернышково
64469 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС Ш-42 | ВЛ 0.4кВ №1 от КТП 411 ВЛ 10 кВ РОДИНА ПС ш-42
64319 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7128 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ
65193 | 32325002 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 10 кВ Красюковка | ПС 35 кВ Ш39 ВЛ 10 кВ Красюковка
63221 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 | ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3
64640 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-367 | ф.21 ПС Прогресс
63276 | 32325702 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП-64 | ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-64 ВЛ 0,4кВ №7
63150 | 32165103 | 1 | 1 | ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная | ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная
65495 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 | ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5
65499 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 | ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5
62491 | 32330007 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №3 Дружба | ВЛ 10 кВ №3 Дружба
63798 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №29 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №29 ВЛ-10 кВ Мостовой ПС Ш-18
65144 | 32325005 | 1 | 1 | ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 | ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9
63076 | 32325605 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 10 кВ № 1 х.Нижне-Журавский | ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 10 кВ № 1 х.Нижне-Журавский
64061 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №2 | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №2
65520 | 32325003 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №17 по ВЛ-10 кВ "Кисилево" от ПС С-11 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №17 по ВЛ-10 кВ "Кисилево" от ПС С-11
63280 | 32325702 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №12 ТП-132 | ПС Т-9 КЛ 6кВ №920 ТП-132 ВЛ 0,4кВ №12
63186 | 32165403 | 1 | 1 | ВЛ №17 10 кВ Кумылженская | ВЛ №17 10 кВ Кумылженская
64057 | 32325203 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ"
62633 | 32325602 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 2694 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Скиба | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 2694 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Скиба
64318 | 32325605 | 1 | 5 | ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382 | ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382
64207 | 32325207 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №352 ВЛ 0,4 кВ №1 | ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №352 ВЛ 0,4 кВ №1
64199 | 32325505 | 1 | 1 | ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №606 | ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №606
65153 | 323252 | 1 | 2 | ПС 110/35/6 кВ "Б 12" | ПС 110/35/6 кВ "Б 12"
63797 | 32325004 | 1 | 1 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №314 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34
63061 | 32325704 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №10 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №10 по ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Кирсановская
63456 | 32330014 | 1 | 8 | 6 кВ № 607 ПС 110/6 Царевская | 6 кВ № 607 ПС 110/6 Царевская
65140 | 32325005 | 1 | 1 | ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 | ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9
63167 | 32165606 | 1 | 1 | ВЛ №57 10 кВ Урюпинская | ВЛ №57 10 кВ Урюпинская
62448 | 32330006 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №27 Володаровка | ВЛ 10 кВ №27 Володаровка
63398 | 32325402 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 | ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1
63134 | 32165304 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-159 5Л-Коммуна-10 | 1Л-0,4кВ ТП-159 5Л-Коммуна-10
64179 | 32815202 | 1 | 5 | ЗТП №13/400 "Школа" | ЗТП №13/400 "Школа по ВЛ-10 Микрорайон от ПС 110/35/10 Каспийская-2
64179 | 32815202 | 2 | 1 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" | ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 13/400кВа "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"
63198 | 32165407 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 №2 ТП 6121 от ВЛ 6 кВ № 104 пс Заводская | ВЛ 0,4 №2 ТП 6121 от ВЛ 6 кВ № 104пс Заводская
64409 | 32165308 | 1 | 1 | ВЛ №8 10 кВ ПС Гмелинка | ВЛ №8 10 кВ ПС Гмелинка
65072 | 32325005 | 1 | 1 | ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 | ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9
63240 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская
64056 | 32325205 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №3 | ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №3
63127 | 32165304 | 1 | 1 | 3Л-0,4кВ ТП-316 3Л-Ст.Разина-10 | 3Л-0,4кВ ТП-316 3Л-Ст.Разина-10
63811 | 32165308 | 1 | 5 | 9Л Старая Полтавка-10 ТП 257 ШНН | 9Л Старая Полтавка-10 ТП 257 ШНН
63452 | 32165308 | 1 | 1 | 2л Черебаево-10 ТП 82 2л-0,4 | 2л Черебаево-10 ТП 82 2л-0,4
64834 | 32325005 | 1 | 8 | ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир | ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир
63610 | 32165402 | 1 | 1 | ВЛ №15 10 кВ Калмыковская | ВЛ №15 10 кВ Калмыковская
63239 | 32325605 | 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7135 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская
64642 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-262 | ф.10 ПС Трусовская
62435 | 32330001 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ ф2Линейное | ВЛ 10 кВ ф2 Линейное
63832 | 32165201 | 1 | 2 | ПС 35/10 кВ «Большевик» | ПС 35/10 кВ «Большевик»
63121 | 32165306 | 1 | 1 | 1Л-0,4кВ ТП-162 5Л-Селянка-10 | 1Л-0,4кВ ТП-162 5Л-Селянка-10
64643 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-473 | ф.13 ПС Октябрьская
65107 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ10кВ ПТФ-2 Н13 | ВЛ10кВ ПТФ-2 Н13
63461 | 32165308 | 1 | 1 | 3Л Иловатка-10 ТП 381 1л-0,4 | 3Л Иловатка-10 ТП 381 1л-0,4
64644 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-6 | ф.625 ПС Северная
64645 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-328 | ф.13 ПС Октябрьская
62639 | 32325608 | 1 | 5 | ПС 35 кВ Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034 | ПС 35 кВ Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034ПС 35 кВ Донская ВЛ 9 кВ № 9 в/с-з Морозовский ТП № 8099
63273 | 32325702 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-41 | ПС Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-41 ВЛ 0,4кВ №4
63837 | 32815003 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская | ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская
64646 | 32330014 | 1 | 1 | 0,4 кВ от ТП-640 | ф.8 ПС Трусовская
63023 | 32325607 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Крутовская ВЛ 10 кВ №7 Винсовхоз | ПС 35 кВ Крутовская ВЛ 10 кВ №7 Винсовхоз
63470 | 32165205 | 1 | 5 | КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники | КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники
64193 | 32325502 | 1 | 1 | ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1111 | ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1111
64193 | 32325502 | 2 | 1 | ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1003 | ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1003
64193 | 32325502 | 3 | 1 | ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005 | ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005
64193 | 32325502 | 4 | 1 | ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103 | ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103
64193 | 32325502 | 5 | 1 | ПС 35 кВ АС8 ВЛ 6 кВ №801 | ПС 35 кВ АС8 ВЛ 6 кВ №801
64193 | 32325502 | 6 | 1 | ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102 | ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102
64193 | 32325502 | 7 | 1 | ПС 110 кВ АС6 ВЛ 10 кВ №655 | ПС 110 кВ АС6 ВЛ 10 кВ №655
63272 | 32325702 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-54 | РП-5 КВЛ 6кВ №38 ТП-54 ВЛ 0,4кВ №4
64189 | 32325002 | 1 | 1 | ВЛ10кВ Персиановка от ПС Ш38 | ВЛ10кВ Персиановка от ПС Ш38
63684 | 32815202 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ Нефтеразведка | ВЛ 10 кВ Нефтеразведка ПС Каспийская-1
63063 | 32325704 | 1 | 1 | ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 | ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4
62726 | 32330009 | 1 | 1 | ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка | ВЛ 10 кВ №20 Енотаевка
63263 | 32325702 | 1 | 1 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-41 | ПС Т-23 КВЛ 6кВ №724 ТП-41 ВЛ 0,4кВ №4
63836 | 32815005 | 1 | 1 | ВЛ-10 кВ №10 Шароны ПС М. Дербеты | ВЛ-10 кВ №10 Шароны от ПС 110/35/10 кВ М.Дербеты

## KADR_ONPS
IDN | PREDPR | ONPS | VN | KOD | NAZV
65188 | 323255 | ПС АС 12 (110/10) | 1 | МВ-10 Т2 | МВ-10 Т2
65135 | 32325305 | ПС Шумилинская 35/10 кВ | 1 | ТТ-10кВ ф."А" в ячейке ВВ-10кВ №7 | ТТ-10кВ ф."А" в ячейке ВВ-10кВ №7
65135 | 32325305 | КТП 10/0,4 кВ №265 | 1 | РВО-10 фазы "В" | РВО-10 фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265
65222 | 32325601 | ПС 110 кВ Обливная | 1 | 1С-35 | 1С-35
64884 | 32330013 | ПС 110/35/10 кВ ЦРП | 1 | Т-2 | Трансформатор Т-2
65315 | 32330014 | 0,4 кВ от РП-39 | 1 | РПС | РПС
65317 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -114 | 1 | РПС | РПС
65034 | 32325604 | ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386 | 1 | ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386 | ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386
65320 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -352 | 1 | РПС | РПС
65318 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -17 | 1 | РПС | РПС
65314 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -204 | 1 | РПС | РПС
65301 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-675 | 1 | РПС | РПС
64934 | 32325605 | ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская | 1 | ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская | ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская
64827 | 323258 | ПС Бакогрузкая 110/35/10 кВ | 1 | Т-1 | Т-1
65477 | 32325501 | ПС Р-8 Т-2 | 1 | Т-2 | Т-2
64818 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-906 | 1 | РПС | РПС
64765 | 32325004 | ТП №134 | 1 | ГРБ-0.4кВ №1 | ГРБ-0.4кВ №1 ТП №134 ВЛ-10кВ Кирова Ш18
64817 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -37 | 1 | РПС | РПС
64815 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -470 | 1 | РПС | РПС
64824 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-71 | 1 | РПС | РПС
64767 | 323253 | ПС АЛ. Лозовская 110/35/10 кВ | 1 | Устройства РЗА | Устройства РЗА
65392 | 32330011 | ПС 110/35/10 кВ Советская | 1 | Т-2 | Т-2(6,3МВт)
64799 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -173 | 1 | РПС | РПС
64793 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-246 | 1 | РПС | РПС
64790 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-745 | 1 | РПС | РПС
64786 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -241 | 1 | РПС | РПС
65225 | 32325303 | КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская | 1 | КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская | КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская
64984 | 32325501 | ПС Р-3 | 1 | Т-2 | Т-2
64833 | 321654 | ПС 110/10 кВ «Ярки» | 1 | Т №1 110/10 кВ | Т №1 110/10 кВ
64833 | 321654 | ПС 110/10 кВ «Ярки» | 2 | I СШ 110 кВ | I СШ 110 кВ
64509 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -369 | 1 | РПС | РПС
65530 | 32325501 | ПС 110 кВ Р32 ввод 10кВ Т-2 | 1 | ПС 110кВ Р32 ввод 10кВ Т-2 | ПС 110кВ Р32 ввод 10кВ Т-2
64449 | 32325606 | ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545 | 1 | ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545 | ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545
64859 | 32325501 | ПС 110 кВ Р26 | 1 | 1С-6 | 1С-6
64859 | 32325501 | ПС 110 кВ Р26 | 2 | 2С-6 | 2С-6
65454 | 32165204 | ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка | 1 | ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка | ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка
64515 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -285 | 1 | РПС | РПС
64516 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -343 | 1 | РПС | РПС
64389 | 32325804 | ВЛ | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №109 ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №109 ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС
65493 | 32325502 | ТП-138 | 1 | ВЛ 0.4кв№4 | ПС АС-8 ВЛ 6 кв№807 ТП-138 ВЛ-0.4кв№4
64252 | 32325608 | ПС 35 кВ Романовская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов ТП № 8453 | 1 | ПС 35 кВ Романовская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов | ПС 35 кВ Романовская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов
64522 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -729 | 1 | РПС | РПС
64525 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -1075 | 1 | РПС | РПС
64327 | 32325605 | ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166 | 1 | ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166 | ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166
64290 | 32815202 | ЗТП №7/250 | 1 | ЗТП №7/250 | ТП №7/250 Рынок по ВЛ-10кв Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2
64527 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -441 | 1 | РПС | РПС
64529 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-1075 | 1 | РПС | РПС
64530 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -215 | 1 | РПС | РПС
64531 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -389 | 1 | РПС | РПС
65240 | 32325401 | ПС 35 кВ Ленинец | 1 | СМВ-10 | СМВ-10
64296 | 32165206 | КТП192/63, Л-5"Б" | 1 | КТП192/63, Л-5"Б" | КТП192/63, ВЛ-10кВ №5 псБерезовская
64372 | 32325401 | ПС 110 кВ Пролетарская | 1 | МВ-110 Т-1 | МВ-110 Т-1
64544 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -387 | 1 | РПС | РПС
64292 | 32815202 | КТП №1/250кВ Колхозная | 1 | КТП №1/250кВ Колхозная | КТП №1/250кВ Колхозная по ВЛ-10 Ракуша от ПС 35/10 Каспийская-1
63796 | 32325605 | ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной | 1 | ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной | ТП 7314 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Стычная пос Стычной
64293 | 32815202 | КТП №18/160кВ Поссовет | 1 | КТП №18/160кВ Поссовет | КТП №18/160кВ по ВЛ-10 Нефтеразведка от ПС 35/10 Каспийская-1
64547 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-392 | 1 | РПС | РПС
64693 | 32330013 | ПС 110/35/10кВ Советская | 1 | Т-2 | Т-2 ПС 110/35/10кВ Советская
65211 | 32325303 | КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская | 1 | КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская | КТП№ 4 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Волошинская
64369 | 32325401 | ПС 110 кВ Сандатовская | 1 | 1С-10 | 1С-10
64369 | 32325401 | ПС 110 кВ Сандатовская | 2 | 2С-10 | 2С-10
63804 | 32325605 | ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская | 1 | ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская | ТП №7035 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Н-Журавская
64557 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -358 | 1 | РПС | РПС
76844 | 32165105 | РП №302 10 кВ | 1 | 2 сек 10 кВ | 2 сек 10 кВ
64251 | 32325504 | КТП-431 | 1 | КТП-431 | ПС 110 кВ В10 ВЛ 10 кВ №1011 КТП-431
64565 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -218 | 1 | РПС | РПС
64156 | 32325804 | ВЛ | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №45 ВЛ-10кВ №103 ПС 110кВ Звонкая | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №45 ВЛ-10кВ №103 ПС 110кВ Звонкая
64317 | 32325605 | ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204 | 1 | ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204 | ПС 35 кВ Почтовская ВЛ 10 кВ № 6 х.Верхне - Потапов ТП № 7204
64570 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-98 | 1 | РПС | РПС
64247 | 32165501 | ПС 110/35/10 кВ «Сарепта-1» | 1 | Т №2 110/35/10 кВ | Т №2 110/35/10 кВ
64494 | 32165102 | ТП-832 | 1 | ТП-832 | ТП-832 по ВЛ-10 кВ 9 Новая
64095 | 32325204 | ПС 35 кВ Нижне-Поповская | 1 | ТТ-10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ | ТТ-10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ
64094 | 32325204 | ПС 35 кВ Грушевская | 1 | МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 | МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1
65558 | 32325307 | КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 | 1 | АВ-0,4кВ № 3 | АВ-0,4кВ № 3 КЛ-0,4к В№ 3 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1
64572 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-1434 | 1 | РПС | РПС
65524 | 32325001 | ПС 110 кВ Ш14 | 1 | МВ 110кВ ВЛ Ш36 | МВ 110кВ ВЛ Ш36
64163 | 32165105 | РП №2570 10 кВ | 1 | 1 сек 10 кВ | 1 сек 10 кВ
63581 | 32325804 | ВЛ | 1 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №52 ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №52 ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3
64689 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-81 А | 1 | РПС | РПС
64938 | 32325307 | КТП № 394 Л-4 Колундаевская | 1 | ПК-10 кВ | ПК-10 кВ
64286 | 32815202 | КТП №9/160кВ Дет/сад | 1 | КТП №9/160кВ Дет/сад | КТП №9/160кВ по ВЛ-10кв Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2
64686 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -392 | 1 | РПС | РПС
64684 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -238 | 1 | РПС | РПС
64683 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -145 | 1 | РПС | РПС
64289 | 32815202 | ЗТП №14 | 1 | ЗТП №14 | ЗТП №14 по ВЛ-10кв Микрорайон от Пс Каспийская-2
65186 | 323255 | ГТП | 1 | МВ-110 ВЛ-110 НЭЗ-ГТП3-ГТП 2ц | МВ-110 ВЛ-110 НЭЗ-ГТП3-ГТП 2ц
64466 | 321654 | ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» | 1 | Т №1 110/35/10 кВ | Т №1 110/35/10 кВ
63245 | 32325802 | ВЛ | 1 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №17 ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110кВ НС-1 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №17 ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110кВ НС-1
64680 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -97 | 1 | РПС | РПС
64676 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -319 | 1 | РПС | РПС
64575 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -574 | 1 | РПС | РПС
63238 | 32325605 | ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392 | 1 | ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392 | ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392
64598 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -396 | 1 | РПС | РПС
63237 | 32325605 | ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375 | 1 | ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375 | ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375
64585 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -146 | 1 | РПС | РПС
64587 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -853 | 1 | РПС | РПС
64591 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-319 | 1 | РПС | РПС
64595 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -294 | 1 | РПС | РПС
64602 | 32330014 | 0,4 кВ от РП-39 | 1 | РПС | РПС
64604 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -345 | 1 | РПС | РПС
64606 | 32330014 | 0,4 кВ от РП -23 | 1 | РПС | РПС
64609 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-670 | 1 | РПС | РПС
64610 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП-342 | 1 | РПС | РПС
64614 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -319 | 1 | РПС | РПС
63562 | 32325402 | КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец | 1 | КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец | КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец
63128 | 32330006 | ТП | 1 | ТП | ВЛ-0,4кВ Л-3,КТП№496,ф№21 ПС Зеленга
63128 | 32330006 | ТП | 2 | ВЛ-0,4кВ Л-3, КТП№496 ф.21 ПС Зеленга | ВЛ-0,4кВ Л-3, КТП№496 ф.21 ПС Зеленга
65178 | 32325307 | КТП № 20 Л-1 Базковская | 1 | ПК-10 кВ | ПК-10 кВ
64258 | 321654 | ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» | 1 | 1 сек 35 кВ | 1 сек 35 кВ
64077 | 32325207 | ПС 35 кВ Семёновская | 1 | проходной изолятор 10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ | проходной изолятор 10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ
63005 | 32330007 | КТП 309 | 1 | АВ-0,4 кВ Л-2 | АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 309 ВЛ-10 ф.17 ПС Красный Яр
62878 | 32325503 | ТП№36 | 1 | ПК-10 | ПК-10
64626 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -138 | 1 | РПС | РПС
64074 | 323252 | ПС Б-3 110/35/10 кВ | 1 | СВВ-2 10 кВ | СВВ-2 10 кВ
64629 | 32330014 | 0,4 кВ от ТП -257 | 1 | РПС | РПС
63489 | 32165206 | КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская | 1 | КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская | КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская
62822 | 32330003 | ПС Икряное ф.24 КТП 514 | 1 | Щит-0.4 кВ | Щит-0.4 кВ
62843 | 32330010 | КТП-287 ф9 ПС Черный Яр | 1 | трансформатор 250 кВА | трансформатор 250 кВА
63223 | 32325505 | ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП-643 | 1 | Шкаф Н.Н. | Шкаф Н.Н.
64918 | 323255 | ПС АС 6 | 1 | 1 сек.ш. 10 кВ | 1 сек.ш. 10 кВ
64318 | 32325605 | ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382 | 1 | ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382 | ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7382
65153 | 323252 | ПС 110/35/6 кВ "Б 12" | 1 | МВ-110 кВ ВЛ "Б 11" | МВ-110 кВ ВЛ "Б 11"
64179 | 32815202 | ЗТП №13/400 "Школа" | 1 | ЗТП №13/400 "Школа" | ЗТП №13/400 "Школа" по ВЛ-10кв Микрорайон от Пс Каспийская-2
63811 | 32165308 | 9Л Старая Полтавка-10 ТП 257 ШНН | 1 | А1л-0,4 коммутация 0,4 | А1л-0,4 коммутация 0,4
63832 | 32165201 | ПС 35/10 кВ «Большевик» | 1 | 1 сек 10 кВ | 1 сек 10 кВ
62639 | 32325608 | ПС 35 кВ Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034 | 1 | Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034 | Рябичевская ВЛ 10 кВ № 1 Рябичи ТП № 8034
63470 | 32165205 | КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники | 1 | КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники | КТП-154/60 по Л8-10кВ ПС Мирошники

## KADR_ORGPRICH
IDN | PREDPR | VN | KOD | KOD_DESCR | DESCR
65227 | 323255 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | В следствии длительной эксплуатации с 1953 года, произошло ухудшение изоляционных свойств кабеля и его повреждения на целом месте.
65035 | 32325606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена вводов.
65135 | 32325305 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | В процессе эксплуатации с 1986 года в результате старения изоляции (образование микротрещин в глазуре) произошло перекрытие изоляции и разрушение фарфоровой покрышки вентильного разрядника РВО-10 фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265, что привело к замыканию на землю в сети 10 кВ. Сопутствующим фактором послужило воздействие неблагоприятных метеоусловий.
65051 | 32325208 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" с 1986 года.
64916 | 32325606 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Наброс на опоре № 8/94.
65127 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65148 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65146 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
76915 | 32165504 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | В результате оператвных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании за ЛР-7 КРН №1А принадлежит Пригородным МЭС "Волгоградоблэлектро".
65395 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65284 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65053 | 32325206 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11.
65143 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65002 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64972 | 32165302 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра.
65306 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65004 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65139 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65129 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65402 | 32165206 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65024 | 32165407 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Своевременно не произведено техническое обслуживание разъединителя.
65128 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65006 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
77173 | 32165404 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Вывод в ремонт ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля произошел для замены потребительского ТП-3164.
64925 | 32325609 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
64953 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64953 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлест проводов
65222 | 32325601 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
64946 | 32325802 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Под действием сильного ветра произошло падение ветки на провода в пролете опор №45-46. Дерево высотой 12-13 метров находится на расстоянии 7 метров от ВЛ.
65531 | 32325601 | 1 | 3411 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора.
64945 | 32325803 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | В результате перекрытия птицей на проходных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ №34, на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению линии.
64952 | 32815006 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64952 | 32815006 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | При воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов.
64964 | 32815301 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64964 | 32815301 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
64959 | 32815301 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение техн.обслуживания
64959 | 32815301 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65163 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65205 | 32325704 | 1 | 341003 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Воздействие грозовых перенапряжений
65312 | 32330013 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64884 | 32330013 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65310 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64855 | 32325805 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | В результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода в пролете опор №123-27*123-28 произошел обрыв провода фазы "А", в результате возникшего короткого замыкания линии на КТП 10/0,4кВ №123 отключился АВ-0,4кВ №1
64882 | 32325405 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65311 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65315 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65317 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65321 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65034 | 32325604 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная затрансформатора.
65323 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65322 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65212 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65320 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65509 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65318 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65316 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65314 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65302 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65009 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65301 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65000 | 32165106 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65130 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65300 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65296 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65295 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65286 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65288 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
77172 | 32165404 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Вывод в ремонт ВЛ №24-5 10 кВ ПС Иловля произошел для замены потребительского КТП-3860.
64872 | 32815302 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64872 | 32815302 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
65037 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.
65409 | 32165208 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №80 по ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча", что привело к падению провода на траверсу и замыканию на землю.
65039 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.
65018 | 32330012 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65517 | 32325601 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Эксплуатация ВЛ с истёкшим сроком амортизации.
65294 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65525 | 32325001 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64863 | 32325401 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65202 | 32325401 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Отключение вследствие воздействия грозового перенапряжения.
77418 | 32165205 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | В следствии воздействия сильного ветера и межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 0,4кВ.
65167 | 32325307 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65504 | 32325003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
65373 | 32330007 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
64822 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65289 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64821 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65290 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65291 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65422 | 32165205 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65052 | 32325204 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская.
64888 | 321653 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Отключение ВЛ-110кВ №206 произошло в период активного весеннего гнездования птиц на опорах.
64892 | 32325403 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65131 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64842 | 32325404 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65126 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64904 | 32325707 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности
64827 | 323258 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Вследствии снижения изоляции обмоток трансформатора тока 35кВ фазы "С", произошел пробой изоляции первичной обмотки на вторичную, в результате этого возникло короткое замыкание, которое и привело к работе дифзащиты трансформатора Т-1. Послеаварийная проверка УРЗА выявила, что причиной не отключения МВ-35кВ Т-1 от дифзащиты трансформатора Т-1, послужил обрыв обмотки катушки электромагнита отключения МВ-35кВ Т-1.
65158 | 32330003 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64820 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65292 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65253 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65249 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65132 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65477 | 32325501 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Не проведение контроля за состоянием контактной системы магнитных пускателей привода РПН (тип МZ-2, 1976г.в., зав. №3925) при проведении текущего ремонта силового трансформатора Т2.
65507 | 32325003 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64819 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65293 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64818 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65050 | 32325208 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" с 1986 года.
77397 | 32165205 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Из-за сильного порывистого ветра произошло отключение ВЛ 0,4.
64831 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64688 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64765 | 32325004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64817 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
77392 | 32165402 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 в следствии провиса провода и воздействия неблагоприятных условий окружающий среды.
64815 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64715 | 32165403 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514, из-за обрыва шлефа на ТР-10кВ ТП-2514, в результате длительных механических нагрузок.
64832 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64883 | 32165106 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65022 | 32165302 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64835 | 32330012 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64816 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64669 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64753 | 32325004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65183 | 32165201 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65425 | 32165204 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64814 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65125 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65049 | 32325202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" с 1986 года.
64813 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64812 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64728 | 32815005 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64728 | 32815005 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлёст проводов в результате провисания провода.
64672 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
65122 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64824 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64811 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65133 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64810 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65121 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65120 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64694 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64750 | 32325004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64767 | 323253 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Эксплуатация оборудования с привышением нормативного срока службы (25 лет)
65391 | 32330011 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65392 | 32330011 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64803 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64802 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64698 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64801 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64800 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65303 | 32330004 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64696 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65553 | 32325003 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64799 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65160 | 32325307 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Порывы ветра до 15 м/с
64700 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64873 | 32165106 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64845 | 32165107 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64692 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64798 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64701 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64723 | 32165405 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская" произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №43-44, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская", из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора.
65119 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65166 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64735 | 32815004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64735 | 32815004 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
64727 | 32815004 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Сбит наброс опора №914
64727 | 32815004 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
65208 | 32165501 | 1 | 3411 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Недостаток конструкции привода выключателя ММО-110 - часть деталей привода, в том числе тяги изготовлены из пластика.
65208 | 32165501 | 2 | 3411 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления
65208 | 32165501 | 3 | 3411 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления
64870 | 32165306 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя.
64858 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации.
64725 | 32165405 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
64797 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64796 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64847 | 32165306 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя.
64893 | 32325702 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Нет данных.
65118 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64794 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65041 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65117 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64793 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64848 | 32165103 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неустановлена
64792 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64791 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65101 | 32325307 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | В 18:56 поступил сигнал от жителей х. Варваринский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская, обнаружела самовольный наброс на опоре № 29. После демонтажа наброса ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская была включена в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 76 минут
65113 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64790 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания
65328 | 323300 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64789 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65280 | 32330004 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65411 | 32330007 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Воздействия посторонних лиц, птиц., ветра
77098 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64788 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
77089 | 32165202 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение на потребительском КТП (в собственности Волгоградоблэлектро)
65325 | 323300 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65331 | 32330002 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.17 ПС Бирюковка явилось повреждение на потребительской отпайке.
64785 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64786 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65110 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64857 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.
65102 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64924 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64729 | 32165405 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
64784 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65100 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65441 | 32330005 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Зензели явилось повреждение на потребительской КТП-220.
64718 | 32815004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | отключена абонентская отпайка Р-2
64718 | 32815004 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
65098 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64849 | 32165103 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неустановлена
64950 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65097 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65095 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64809 | 32330002 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
65309 | 32330013 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65439 | 32165203 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64949 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64949 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
65446 | 32165208 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65276 | 32330009 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65276 | 32330009 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер)
76706 | 32165107 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение на абонентском ТП-А569.
65207 | 32330008 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
64503 | 32330012 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65068 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65279 | 32330009 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64713 | 32815006 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64713 | 32815006 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Разрушен изолятор ф"В" на оп №164 по отп №5
64733 | 32165402 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
64493 | 32815201 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64493 | 32815201 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
64741 | 32165402 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
65552 | 32325003 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65277 | 32330009 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65136 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64850 | 32165103 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неустановлена
64502 | 32330012 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64497 | 32165305 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65180 | 32165201 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64851 | 32165103 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неустановлена
64783 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65447 | 32165208 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65084 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
77393 | 32165402 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Отключение ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов при отклонении опоры от оси в следствии загнивания тела опоры.
64782 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64491 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64731 | 32165405 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Отключения ВЛ произошли по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
64668 | 32330006 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64838 | 32165308 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя.
64652 | 32325205 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине наброса алюминиевой проволоки на опоре №152 неустановленными лицами, вследствии чего произошло межфазное короткое замыкание.
65138 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65453 | 32165204 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65225 | 32325303 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Нарушение электрической изоляции.
65083 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65147 | 32325002 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
65221 | 32325303 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Старение изоляции.
64826 | 32165302 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя.
64651 | 32325201 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" с 1975 года.
64825 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
76855 | 32165104 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
65176 | 32330003 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Причиной отключения В-6кВ ПС Баррикадная явился слабый контакт в губках держателя ПК фазы "А" в ЗТП-74, что при прохождении тока КЗ привело к искрению с последующим возникновением дуги между фазами "А и "В" и перегоранием предохранителей ПК фаз "А","В","С".
64457 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64457 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64484 | 32325203 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ.
64780 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64984 | 32325501 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок проходного изолятора ввода 2В-Т2 ПС Р3, масляного выключателя 110кВ присоединения ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12 ПС Р5.
64450 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64500 | 32330012 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64501 | 32815301 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" произошло в результате механического износа траверсы вследствии длительного срока эксплуатации.
64501 | 32815301 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
64448 | 32330006 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64779 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64833 | 321654 | 1 | 3411 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | В процессе эксплуатации образовались дефекты контактов болтовых соединений 1 СШ 110кВ ПС "Ярки".
65424 | 32330005 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Лиман явилось повреждение на потребителькой КТП-533.
64778 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64446 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64445 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64861 | 32165606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Не выявлен дефект крепления изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168 при плановом осмотре.
64463 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлест проводов
64463 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Ветер
64776 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64464 | 32815003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | наброс на опоре №95
64464 | 32815003 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Воздействие посторонних лиц.
65506 | 32325301 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 23.04.2014г. при проведении внеочередного осмотра на проводах ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская" выявлено наличие паутины, что при увлажнении ее в утрение часы привело к перекрытию изоляции.
64551 | 32325302 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Повреждения в абонентском КТП
64743 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65459 | 32165207 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64479 | 32325205 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине наброса стальной проволоки на провода в пролёте опор №№39-39 не установленными лицами, вследствии чего произошло межфазное короткое замыкание.
64775 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64440 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64774 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64438 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64478 | 32325206 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы " с 1967 года.
64452 | 32815201 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" отключена абонентская отпайка.
64452 | 32815201 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
65245 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64419 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64773 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64441 | 32330013 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Воздействия посторонних лиц
64432 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64435 | 32815201 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | При обходе -осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" отключен кольцующий разъединитель 10кВ.
64435 | 32815201 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
64772 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64771 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64417 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64823 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64431 | 32815303 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Отключение ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора вследствие длительного срока эксплуатации.
64431 | 32815303 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64423 | 32815301 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64423 | 32815301 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64477 | 323252 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" с 1983 года.
64737 | 32165102 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Наброс куска проволоки на спуски к ТП-608 неизвестными лицами.
64483 | 32325202 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Наезд неустановленного транспорта на оп.№1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10
64726 | 32325004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64476 | 32325203 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эексплуатация ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" с 1986 года.
64383 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64504 | 32325602 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64388 | 32165304 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65307 | 32330013 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64392 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64397 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64398 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64442 | 32330012 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64508 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64426 | 32815002 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлест проводов, в результате чего отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская
64426 | 32815002 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлест проводов, в результате чего отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская
64482 | 32325206 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы.
64509 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64368 | 32165302 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64671 | 32325609 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
64510 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64378 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
65347 | 32325704 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности
64475 | 323252 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" с 1989 года.
65530 | 32325501 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | При нарушении изоляции ТН-10 №2, произошло перегорание предохранителей 6 кВ всех трех фаз. Защита ЗМН 10 кВ определила пропадание напряжения и штатно отключила ввод 10 кВ Т2 и разрешив АВР 10 кВ. Вторая секция 10 кВ была запитана от СМВ 10 кВ по цепям АВР 10 кВ.
65161 | 32330003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение на оборудовании Лиманского РЭС.
65387 | 32330005 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Причиной появления "земли" в сети 10кВ ПС Оранжерейная явился пробой изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре №1 вследствие старения изоляции.
64400 | 32815201 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | В результате обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" обнаружен обрыв вязки на опоре №603 по фазе "А".
64400 | 32815201 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65304 | 32330013 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Воздействия посторонних лиц
64702 | 32165106 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64379 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
65285 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65088 | 32325004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64856 | 32325705 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | подбита опора №111, обпыв вязок, схлест проводов
64511 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64512 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64342 | 32165201 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65077 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64356 | 32815004 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
64356 | 32815004 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | При обходе-осмотре В 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено наброс на опоре №210.
64859 | 32325501 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Производство оперативных переключений потребителем без разрешения вышестоящего оперативного персонала. Включение в паралельную работу присоединения кабельной линии 26-20 (2 СШ-6кВ), имеющее повреждение и кабельной линии 26-15 (1 СШ-6кВ) находящееся под рабочим напряжением.
64436 | 32325601 | 1 | 3411 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Заводской дефект.
64359 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64513 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64752 | 32165306 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительный срок эксплуатации - 34 года.
65109 | 32330001 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
64314 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода .
65454 | 32165204 | 1 | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | КЗ на вводе потребителя.
65462 | 32165202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64724 | 32325306 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64312 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
77394 | 32165402 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414 произошло по причине КЗ в результате обрыва провода и разрушения изолятора при воздействии грозовых перенапряжений.
64371 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64515 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64987 | 32330014 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
64996 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64516 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64320 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64320 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
65466 | 32165208 | 1 | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Повреждение на потребительском КТП
65099 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64517 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64474 | 32325204 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Межфазное перекрытие животным (кот) на проходном изоляторе 10 кВ фазы "С" на корпус КТП №186 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская".
64473 | 32325203 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская" с 1983 года.
64353 | 32325405 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64361 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64472 | 32325206 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" с 1967 года.
65475 | 32165207 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65406 | 32330007 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
64961 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64355 | 32815006 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение техн.обслуживания
64355 | 32815006 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Вследствии постоянных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки ф "А" опора №256
64340 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64357 | 32815304 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации.
64357 | 32815304 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
64518 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65019 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65493 | 32325502 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | В результате прохождения атмосферного фронта с порывами ветра до 25 м/с, произошла пляска проводов с межфазным замыканием.
64974 | 32330014 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Недостатки технического обслуживания.
65112 | 32330001 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Николаевка явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате пробоя изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре № 1 вследствие старения изоляции.
77097 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65375 | 32330005 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС Лиман явилось повреждение на потребительской отпайке №1.
65079 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64315 | 32325403 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64519 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64520 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64363 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64257 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64281 | 32815002 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Обрыв вязки ф "А" опора № 40, в результате погодных изменений.
64281 | 32815002 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Обрыв вязки ф "А" опора № 40, в результате чего отключилась ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС "Кануковская"
64252 | 32325608 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
64659 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64407 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации.
64808 | 321654 | 1 | 3411 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Отказ АПВ МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" произошел по причине обрыва жилы кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики из-за внутреннего дефекта.
64276 | 32325505 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Наезд на промежуточную опору №2/45 легкового автотранспорта, принадлежащего стороннему лицу.
64276 | 32325505 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
64521 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64522 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64263 | 32325402 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64523 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
76856 | 32165105 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС".
64524 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64280 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64280 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64525 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64250 | 32815301 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64250 | 32815301 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64327 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64526 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64658 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64657 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64766 | 32325305 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | В результате старения изоляции (образование микротрещин в глазуре) произошло перекрытие изоляции и разрушение фарфоровой покрышки опорного изолятора ИОС-10 фазы "А", что привело к замыканию на землю через корпус КТП.
64999 | 323255 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64402 | 32325307 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Поступил сигнал диспетчеру РЭС от службы ГОиЧС и РОВД Шолоховского района: сбита оп. № 133 (Автомобиль ВАЗ 2114 сообщено ДПС), повреждение оп №1/133, повреждение проводов оп № 129-134 в х. Верхнетокинский Шолоховского района.
64411 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации.
64656 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64290 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64290 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64527 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64528 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64529 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64530 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65450 | 32165202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64261 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64531 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64532 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65442 | 32165202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64172 | 32815305 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Воздействие посторонних лиц и орг.
64125 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65240 | 32325401 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64279 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Обнаружили дефект в ТП потребителя
64279 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64533 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64535 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64244 | 32325203 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя.
76901 | 32165502 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | В результате оперативных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании КТП-85.
64154 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64536 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64178 | 32815005 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 "
64178 | 32815005 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 "Бригада-2".
64278 | 32815005 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Дефект в сети потребителя.
64278 | 32815005 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Дефект в сети потребителя.
64537 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64296 | 32165206 | 1 | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | КЗ на вводе потребителя.
64101 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63972 | 32815003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Перекрытие в В/В шкафу ктп 9/40 кВА, в результате проникновения в в/в шкаф кошки.
63972 | 32815003 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
64181 | 32815004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Разрушен изолятор на опоре №159 ф "А в результате погодных изменений.
64181 | 32815004 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | При обходе осмотре выявлено разрушен изолятор на опоре №159 ф "А".
64749 | 32165407 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №1-21 от ПС "Раковская" произведен для пасынковки опоры №17 из-за загнивания тела опоры в процессе эксплуатации.
64487 | 32330003 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64470 | 32325204 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" с 1978 года.
64902 | 32815003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Воздействие посторонних лиц
64902 | 32815003 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Воздействие посторонних лиц
64174 | 32815302 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | наброс провода м/у КТП 6/400 и РЛНД-10кВ
64174 | 32815302 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | при обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Микрорайон"было обнаружено: наброс м/у КТП 6/400 и РЛНД-10кВ
64175 | 32815302 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64175 | 32815302 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ «Ферма-4» от ПС 35/10 кВ «Чилгир» обнаружено: срыв изолятора на опоре №248 ф.В.
64242 | 32325203 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ.
65075 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64241 | 32325206 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11.
64538 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63987 | 32325606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
76825 | 32165104 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Нарушение электрической изоляции на абонентской отпайке к ТП-А409.
64106 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63938 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64539 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63905 | 32815005 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлёст проводов вследствии высокой стрелы провеса.
63905 | 32815005 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлёст проводов.
64137 | 32330012 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64186 | 32815303 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Отключение ВЛ-10 кВ "Балковский" от ПС 110/35/10 кВ "Целинная 2" произошло в результате повреждения на абонентском КТП.
64186 | 32815303 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
65027 | 32325307 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Порывистый сильный ветер до 15 м/с
64203 | 32325604 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования.
64060 | 32330006 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
64067 | 32815103 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64067 | 32815103 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение техн.обслуживания
63988 | 32325603 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изолятора.
64506 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64994 | 32165202 | 1 | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Повреждение на потребительском КТП.
77087 | 32165202 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение на потребительском КТП 719/25.
64285 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64540 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63904 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Отключено абоненское КТП №7/100 кВА.
63904 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Абонентское оборудование.
64275 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Обнаружили отключенное абонентское КТП №19/25.
64275 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64194 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64372 | 32325401 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64541 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64542 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64362 | 32325705 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности.
64543 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64874 | 32325603 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Перекрытие птицей на Р-4142 фазы "В" на корпус РЛНД-10кВ.
64544 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63967 | 32815201 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63967 | 32815201 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63999 | 32815201 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
63999 | 32815201 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
64292 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64292 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
63825 | 32165402 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская", в результате перетирания вязки провода на шейке изолятора опора №23 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Бузиновская" в процессе сверхнормативного срока эксплуатации вязки провода.
64176 | 32815302 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | наброс провода оп№246 ф.В
64176 | 32815302 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | при обходе - осмотре линии ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 Утта-2 обнаружено: наброс провода оп№246 ф.В
64288 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64288 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64443 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64545 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64087 | 32330006 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64546 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63900 | 32815004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
63900 | 32815004 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено на опоре №590 поврежден изолятор.
63903 | 32815004 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | На опоре №51 ф "А" наброс, причиной явилась птица сделавшая наброс на оп.№51.
63903 | 32815004 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено на опоре №51 ф "А" наброс.
63796 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена АВ .
63826 | 32165405 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №1 от ПС "Раковская" произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-1592, из-за обрыва шлефа на ТР-10кВ ТП-1592, в результате длительных механических нагрузок.
63802 | 32325603 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изолятора .
64293 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64293 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64151 | 32325802 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Из-за старения изоляции произошло разрушение опорного изолятора типа ИО-10 фазы "В" на КТП-10/0,4кВ №128. КТП мощностью 160 кВА находится в эксплуатации с 1973 года. Капитальный ремонт на данной ВЛ проводился в 2005 году. Плановый осмотр ТП выполнялся в декабре 2013 года.
64547 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64548 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64549 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65333 | 32330002 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Чаганская явилось повреждение деревянной опоры №52 вследствие растрескивания древесины в процессе длительной эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок.
64550 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64259 | 32330001 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение на потребительская отпайке от ЛР-3 ф.33 ПС Окрасочная.
64120 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64552 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64553 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64291 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64291 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64554 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64239 | 32325206 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская.
64311 | 32325004 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
64485 | 32330003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
63964 | 32815202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63964 | 32815202 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение техн.обслуживания
64149 | 32325802 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | В результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода в пролете опор №113-114 произошел схлест проводов с возникновением к.з. и последующим аварийным отключением линии.
64693 | 32330013 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65211 | 32325303 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Не установлены.
64025 | 32325402 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63935 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63780 | 32325606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64148 | 32325803 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | В результате наброса неизвестными лицами на провода проволоки в пролете опор №63-3*63-4 произошел схлест проводов с последующим возникновением к.з. и отключением линии.
64326 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
65348 | 32325704 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | разрушен изолятор на абонентской отпайке за ЛР-21м
64369 | 32325401 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвовременно выявлен износ детали в расцепляющем механизме привода выключателя
64944 | 32325404 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64408 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64284 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
77096 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63767 | 32325609 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
64268 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64555 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63989 | 32325603 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изолятора.
63804 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена автомата
64967 | 32165202 | 1 | 341307 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Сверхнормативный срок эксплуатации, износ уплотнения.
64556 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64557 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64558 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63960 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63960 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64711 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64113 | 32325204 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-6 кВ "Чапаева" ПС "Ясногорская" произошло в результате перекрытия птицей на траверсу опоры №102.
64147 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
76844 | 32165105 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение КЛ-10кВ №129 ВолгоГРЭС(МУПП ВМЭС).
64707 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64310 | 32325004 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
64559 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63958 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63958 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
63929 | 32325403 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64560 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64561 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64236 | 32325207 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эексплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская.
63899 | 32815005 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлёст проводов в результате провисания провода.
63899 | 32815005 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлёст проводов
63776 | 32325603 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изолятора .
64196 | 32325405 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64906 | 32325303 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Наброс в пролёте опор №2-3.
64277 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.
64562 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64309 | 32325004 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
64183 | 32815303 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Отключение ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64183 | 32815303 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
63932 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64764 | 32165308 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя.
63762 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена ввода.
64274 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.
65055 | 323258 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | В следствии попадания животного (куницы) на шинный мост 10кВ между трансформатором Т-1 и КРУН-10кВ ячейка №3 ввода 10кВ Т-1, произошло междуфазное короткое замыкание, которое и привело к срабатыванию на ПС 110/10кВ Маныческая дифзащиты трансформатора Т-1 отключению ОД-110кВ Т-1, наложению КЗ-110кВ Т-1, отключению МВ-10кВ Т-1 в ячейке №3 и отключению от защит с успешным АПВ ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2.
64563 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65377 | 32330002 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64564 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63771 | 32325406 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64565 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64082 | 32325604 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования.
64325 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64235 | 32325202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская
63753 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63914 | 32325402 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63898 | 32815002 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлест проводов в результате погодных изменений.
63898 | 32815002 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлест проводов, в результате чего отключилась ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 27/100 Полынная по ВЛ-10кВ №6 "Садовое" от ПС 110/35/10 "Садовое-1"
63895 | 32815002 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлест проводов в результате погодных изменений.
63895 | 32815002 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлест проводов, в результате чего отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/250 Нефтеразведка по ВЛ 10 кВ №6 Садовое ПС Садовое-1
64751 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63894 | 32815003 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Обрыв вязки на опоре №144 вследствии сильного ветра.
63894 | 32815003 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Воздействие ветра.
64566 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63749 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64112 | 32325205 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская" с 1967 года.
64308 | 32325004 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
64055 | 32325604 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена вязок.
64110 | 32325203 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" с 1986 года.
63748 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64567 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64568 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63955 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63955 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
63747 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64569 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64570 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64399 | 32325307 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Порывистый ветер до 15 м/с
65067 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64233 | 32325205 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская.
64324 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изолятора.
63827 | 32165407 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" произошел по причине касания провода траверсы заземленных конструкций ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская", в результате разрушения изолятора ШС-10 на ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская", из-за дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора.
64247 | 32165501 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация опорных изоляторов 10кВ фидера №13 ПС "Сарепта-1" сверх нормативного срока эксплуатации и непринятие необходимых (своевременных) мер по замене из-за отсутствия финансирования.
64247 | 32165501 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64182 | 32815303 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64182 | 32815303 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64173 | 32815303 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64173 | 32815303 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" обнаружено: Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА, "земля" в сети 10кВ.
64232 | 32325202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская
64360 | 32325707 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности
64109 | 32325204 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская" с 1986 года.
77275 | 32165503 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительный период эксплуатации изолятора.
63745 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63772 | 32325607 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изолятора.
64231 | 32325203 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя.
63879 | 32330001 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
65060 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63759 | 32325603 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изолятора.
65032 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64170 | 32815304 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации.
64170 | 32815304 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63928 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63891 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Повреждена деревянная опора №38 вследствии погодных изменений.
63891 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
63770 | 32325607 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвовременная замена изолятора.
65026 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64073 | 32815103 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64073 | 32815103 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение техн.обслуживания
64905 | 32325303 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Неблагоприятные погодные условия.
64316 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
64146 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64108 | 32325204 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" с 1972 года.
65011 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64107 | 32325202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская" с 1988 года.
64191 | 32165503 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Обрыв вязки произошел из-за перетирания вязальной проволоки о шейку изолятора после прохождения неоднократных циклонов.
64471 | 32330003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
63873 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Повреждение в ТП потребителя.
63873 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
63754 | 32325606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
64169 | 32815303 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64169 | 32815303 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" обнаружено: не исправность на КТП №15А/63кВА, "земля" в сети 10кВ.
64255 | 32325502 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Прохождение атмосферного фронта с порывами ветра свыше 18 м/с.
64255 | 32325502 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64365 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64104 | 32325207 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация КТП №138 и ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" с 1972 года.
64095 | 32325204 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ПС "Нижне-Поповская" с 1978 года.
64093 | 32325206 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" с 1975 года.
64467 | 32330003 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64166 | 32815302 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | наброс провода №314 ф.В.
64166 | 32815302 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Хулхутой" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" обнаружено: наброс провода №314 ф.В.
64094 | 32325204 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 в КРУН-10 кВ ПС "Грушевская" с 1980 года.
63924 | 32165305 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63846 | 32330012 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64138 | 32330012 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64957 | 32165202 | 1 | 341307 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Сверхнормативный срок эксплуатации.
64091 | 32325205 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" с 1971 года.
64462 | 32330003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
64456 | 32330007 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Воздействия посторонних лиц птиц или ветра
63750 | 32330014 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждена потребительская КЛ 6 кВ КРУН 11 - ТП 1454. ТП 1454 (потребительское) без напряжения
63922 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65382 | 32330002 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63829 | 32165407 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Отключение ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" произошло по причине КЗ на проходных изоляторах ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская", из-за попадания на них птицы.
63830 | 32165405 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" произошел по причине касания провода траверсы на опоре №69, в результате разрушения изолятора ШС-10 на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская", из-за дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора.
63902 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63757 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64571 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63892 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63870 | 32815003 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5 вследствии сильного ветра.
63870 | 32815003 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Воздействие ветра.
64599 | 32165303 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Повреждение линии из-за сильного шквалистого ветра, сопровождавшегося дождем
63746 | 32330012 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64572 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64229 | 32325206 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы.
64347 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63743 | 32330012 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64163 | 32165105 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Скорость ветра выше расчетной с порывами до 23 м/с.
64163 | 32165105 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63884 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63877 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
76895 | 32165103 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение на абонентской отпайке за Р-А106.
64507 | 32330013 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Воздействия посторонних лиц
65410 | 32330004 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Воздействия посторонних лиц
64260 | 323253 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64262 | 323253 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Эксплуатация оборудования (деревянной опоры) со сроком превышающим нормативный.
63737 | 32165201 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64105 | 32165204 | 1 | 341307 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Из-а длительного срока эксплуатации произошел износ изоляции.
63979 | 32330009 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
63738 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64852 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63869 | 32815006 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
63869 | 32815006 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | рассыпался изолятор Ф"В" оп.№ 153
63608 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64078 | 32165604 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Не выявлен дефект опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276 при плановом осмотре.
65408 | 32330004 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64712 | 321654 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | При осмотре оборудования не возможно обнаружение конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская".
64145 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64993 | 32330014 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
64114 | 32815301 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64114 | 32815301 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | нет
64228 | 32325205 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация, ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8.
64139 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63872 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63866 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64691 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63741 | 32330012 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63641 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63669 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64298 | 321653 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | При проведении переключения на ПС "Волокно" ЗАО "Газпром химволокно" произошло разрушение ЛР-261Л-110 фазы "В", что привело к отключению ВЛ-110кВ №261 и перегоранию провода в сварном соединении ВЛ-110кВ №274.
64298 | 321653 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Перегорание провода в сварном соединении ВЛ-110кВ №274 произошло из-за дефекта контакта, развившегося в процессе эксплуатации.
64461 | 32330003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
63860 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65073 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63833 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64690 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64460 | 32330003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
64080 | 32165204 | 1 | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Повреждение на потребительском КТП
76848 | 32165105 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС".
63946 | 32325606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64007 | 32325306 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64689 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65204 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64687 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63505 | 32330003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС Баррикадная явилось повреждение на потребительской КТП-213.
65201 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65497 | 32325003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
77001 | 32165106 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение на абонентском участке ВЛ за Р-44А.
64100 | 32325601 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
64514 | 32325003 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64686 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64685 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63740 | 32330012 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64684 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65080 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63880 | 32330013 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64096 | 32815302 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64096 | 32815302 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110/10 кВ "Кормовая" обнаружено: повреждение изолятора на опоре № 72 ф.В.
64683 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63612 | 32165606 | 1 | 3411 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Причиной выхода из работы блока управления БУ/TEL-100/220-12-03А явился заводской брак. Внутренняя диагностика блока управления, количество миганий светодиода «Авария» 17 раз, указывает на внутреннюю неисправность БУ/TEL-100/220-12-03А..
64465 | 321654 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64068 | 32165205 | 1 | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | КЗ на вводе потребителя.
64346 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64633 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63831 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63680 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64636 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63408 | 32325403 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "В" на опоре № 7-00/286.
65078 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65551 | 32325307 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Порывистый ветер до 15 м/с с дождем .
63230 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64289 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64289 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64136 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
76833 | 32165105 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение абонентской кабельной линии 6 кВ.
64272 | 32325401 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | При осмотре ВЛ-110 кВ Сальская-АРЗ-1 обнаружено гнездо на траверсе опоры №4 и следы перекрытия на проводе фазы "А".
63229 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65523 | 32325003 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63716 | 32815201 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63716 | 32815201 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65186 | 323255 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Отключение ВВ-110 кВ АТ-2 на ПС НЭЗ (ФСК)
63394 | 32325802 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | В результате повреждения опорного изолятора фазы "В" на абонентском разъединителе Р2008-2, возникло короткое замыкание повлекшее за собой аварийное отключение ВЛ-10 кВ №2008 ПС 220/110/10 кВ А-20.
64466 | 321654 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неисправности в цепях РЗА МВ-35кВ Т-1 ПС "Теркинская".
64135 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64681 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63395 | 32330002 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63227 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63228 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64680 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64627 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63881 | 32330010 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64131 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64679 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64678 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63396 | 32330002 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63568 | 32325304 | 1 | 3411 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | сильный ветер . отгорание провода вызванное из-за дефекта механизма автоматического выключателя
64676 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63226 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63815 | 32165605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10 при плановом осмотре.
64641 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64615 | 32325302 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64089 | 323252 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" с 1983 года.
64573 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64345 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65016 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63954 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63954 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64344 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64574 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64575 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64576 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63503 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63715 | 32815201 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Отключение линни произошло из-за отключения Р-1(абонент.)
63715 | 32815201 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
65349 | 32325707 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации
63565 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации.
64577 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64578 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63086 | 32325606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена вводов..
64579 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63910 | 32165104 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение техн.обслуживания.
64343 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64598 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64580 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63592 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63482 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63152 | 32330004 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63868 | 32815005 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлёст проводов.
63868 | 32815005 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлёст проводов.
63951 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63951 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64581 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64338 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64338 | 32330008 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
64582 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64583 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64584 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63717 | 32815202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63717 | 32815202 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64585 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64586 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64336 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64336 | 32330008 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
63949 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63949 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
63154 | 32330004 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63154 | 32330004 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер).
64587 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64226 | 32325208 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ.
63155 | 32330004 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63155 | 32330004 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64936 | 32325307 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Прохождение циклона с усилением ветра до 10 м/с
63591 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64079 | 323252 | 1 | 3411 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Причиной повреждения 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №77 ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" является заводской дефект изготовления изолятора типа ПС-70.
63589 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63467 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64588 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64590 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64591 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64307 | 32325004 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
63156 | 32330004 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63156 | 32330004 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер).
64592 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64770 | 32330011 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64323 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64593 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63191 | 32330009 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63191 | 32330009 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер).
63171 | 32330004 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Неустойчивое КЗ на линии
63171 | 32330004 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер).
63387 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63376 | 32165303 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63373 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64620 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63067 | 32325405 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64594 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64595 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64596 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63137 | 32330003 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Икряное явился обрыв вязки провода АС-50 фазы "А" на опоре №76 вследствие коррозии, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" при воздействии ветровых нагрузок. В 10:20 на ПС Икряное от МТО отключился В-10кВ ф.13,
63166 | 32165407 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" произошел по причине обрыва провода в пролете опор №243-246 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская"и разрушения изолятора на опоре №255 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" в результате дефектов материала развившихся в процессе эксплуатации.
64600 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64601 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63100 | 32330006 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
63341 | 32165304 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63865 | 32815005 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлёст проводов в результате погодных изменений.
63865 | 32815005 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлёст проводов
63283 | 32330009 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.21 ПС Ленино явился обрыв соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 вследствие снижения прочности в процессе эксплуатации (коррозия провода) при воздействии ветровых нагрузок..
64602 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64603 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63588 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63906 | 32165105 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64604 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64606 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63587 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63335 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
77095 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Низкое качество осмотров оборудования.
64607 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63333 | 32165305 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64306 | 32325004 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
64245 | 32165501 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Причиной отключений ВЛ-110кВ Канатная-1 и Канатная-2 явилось короткое замыкание на двухцепном участке ВЛ, вызванное перекрытием между шлейфом нижней фазы ВЛ-110 кВ Канатная-2 и траверсой нижней фазы опоры №51 проволокой переносимой птицей, что приводило к развитию межфазного короткого замыкания.
64245 | 32165501 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
63321 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64224 | 32325209 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2.
63863 | 32815004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | На опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2 вследствии длительного срока эксплуатации.
63863 | 32815004 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская выявлено на опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2.
64458 | 32330007 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63316 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64534 | 32165306 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя.
63307 | 32165302 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
76826 | 32165405 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Выход сигнала "Земля в сети 10 кВ" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская"произошел по причине повреждения на потребительской ВЛ 10кВ 1-8.
64608 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64929 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63173 | 32330004 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63173 | 32330004 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64609 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64099 | 32325601 | 1 | 3411 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора.
64610 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64611 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63862 | 32815003 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Обрыв вязки Ф-С на опоре №185 вследствии длительного срока эксплуатации.
63862 | 32815003 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Обрыв вязки.
63585 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63262 | 32165302 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63563 | 32325402 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63861 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Повреждение в ТП потребителя.
63861 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
63172 | 32165407 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64612 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63053 | 32325606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
65394 | 32330011 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Сильный ветер с дождем
65394 | 32330011 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64613 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63584 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64305 | 32325004 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
64614 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63135 | 32330003 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63175 | 32330004 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63260 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63174 | 32165407 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Отключение ВЛ-10кВ №3 от ПС "Новая Паника" произошло по причине короткого замыкания в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
63177 | 32165403 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
65393 | 32330011 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Сильный ветер с дождем
65393 | 32330011 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63864 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64459 | 321654 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Отключение ВЛ-110кВ №540 произошло по причине КЗ на ВЛ возникшего при прохождении циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
65546 | 32325301 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Отключение вызвано нарушением в работе ВЛ-110 кВ "Калининская - Серафимовичи" находящейся в управлении "Волгоградэнерго"
64616 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64374 | 321654 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Отключение ВЛ-110кВ №533 произошло по причине КЗ на землю из-за излома подставного изолятора при прохождении циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
63524 | 32165206 | 1 | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | КЗ на вводе потребителя.
63178 | 32165407 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63857 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | СХлест проводов.
63857 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Хлест проводов.
65059 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63271 | 32330009 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Причиной появления "земли" в сети 10кВ" ф.5 ПС Ленино явился наброс ветки на опоре № 6/86/54 при воздействии ветровых нагрузок.
63219 | 32330009 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.5 ПС Никольская явился обрыв соединения провода (А-50) фазы "С" в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56 вследствие снижения прочности в процессе эксплуатации (коррозия провода) при воздействии ветровых нагрузок.
63856 | 32815005 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлёст проводов в результате сильного ветра.
63856 | 32815005 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлёст проводов.
63834 | 32165107 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63179 | 32165407 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Отключение ВЛ-6кВ №104 от ПС "Заводская" произошло по причине короткого замыкания в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
63562 | 32325402 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63194 | 32330009 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63194 | 32330009 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64617 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
77467 | 32165307 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода под воздействием ветровых нагрузок и перепадов температур.
63180 | 32165403 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Кумылженская" произошло по причине короткого замыкания в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
63109 | 32330006 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63361 | 32165607 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18.
63182 | 32165405 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" произошел из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-11341 от ПС "Арчединская", по причине прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
63211 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63769 | 32325609 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
76827 | 32165105 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Обрыв провода на абонентском участке КВЛ-6 кВ №12 РП-100 в пролетах опор №30 - №31.
64335 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64335 | 32330008 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
63208 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63120 | 32165101 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Сильный ветер с порывами более 21 м/с.
77094 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63043 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
63185 | 32330010 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64304 | 32325004 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
63561 | 32325402 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63192 | 32330009 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63192 | 32330009 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63855 | 32815005 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Сорван изолятор ф. "С" на оп. №249 вследствии погодных изменений.
63855 | 32815005 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | В ходе обхода-осмотра выявлено: сорван изолятор ф. "С" на оп. №249.
63128 | 32330006 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63917 | 32165204 | 1 | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Повреждение на потребительском КТП
63942 | 32165204 | 1 | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Повреждение на потребительской отпайке ЛЭП.
63085 | 32325606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена вводов..
63206 | 32165606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | схлестывание проводов в пролете опор №14-15.
64219 | 32325203 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя.
63579 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63055 | 32325606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64618 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63854 | 32815006 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
63854 | 32815006 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Сорвало изолятор Ф "В" оп.666
64341 | 32330008 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64341 | 32330008 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64339 | 32330008 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Неблагоприятные погодные условия.
64339 | 32330008 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64492 | 32165306 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя.
63193 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64486 | 32165308 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя.
63163 | 32325803 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Из-за старения фарфора изолятора фазы "В" типа ШФ-10 на опоре №56 произошло его разрушение, в результате этого возникло короткое замыкание, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №55-56 и аварийному отключению линии. Линия находится в эксплуатации с 1980 года. Капитальный ремонт на данной ВЛ выполнялся в 2006 году, изоляторы по магистрали ВЛ не менялись, находились в удовлетворительном состоянии.
65178 | 32325307 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63098 | 32325802 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Под действием порывистого ветра до 25 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-64 КТП 10/0,4 кВ №64. КТП находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр КТП выполнялся в декабре 2013 года. Капитальный ремонт данной ВЛ проводился в 2007 году. Работы на КТП №64 не проводились, КТП находилось в удовлетворительном состоянии.
63851 | 32815005 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлест проводов
63851 | 32815005 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Схлест проводов
63042 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
63850 | 32815003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Наброс на ф"А" и ф"С" на оп №197
63850 | 32815003 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Воздействие посторонних лиц
63188 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64303 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63097 | 32325802 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Под действием порывистого ветра до 25 м/с с дождем произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185. Линия находится в эксплуатации с 1968 года. Последний плановый осмотр ВЛ выполнялся в декабре 2013 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2005 году.
64218 | 32325203 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4.
64201 | 32815202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64201 | 32815202 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение техн.обслуживания
64302 | 32325004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64130 | 32325307 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Прохождение по территории Шолоховского района циклона сопровождавщегося осадками ввиде дождя и усилением ветра до 15 м/с
63353 | 32325403 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
64195 | 32325004 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64258 | 321654 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | КЗ на ВЛ-35кВ №43 произошло по причине разрушения гирлянды изоляторов фаза "В" опора№42 из-за метеорологических нагрузок возникших при прохождении циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром.
64258 | 321654 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63065 | 32325704 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | длительный срок эксплуатации, снижение диэлектрической прочности.
64370 | 32325705 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение в КТП №371Ам.(ДОЦ "Ромашка")
64077 | 32325207 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ на ПС "Семеновская"с 1982 года.
63091 | 32325802 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | В результате повреждения опорного изолятора 10кВ фазы "В" на абонентском КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарина", возникло короткое замыкание на линии, повлекшее к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ.
64619 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
77093 | 32165105 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63800 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Увеличение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №177 из-за кратковременного увеличения нагрузки во время повторяющихся погодных явлений
64621 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64622 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63181 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63168 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63289 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63160 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64989 | 323255 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | В следствии длительной эксплуатации с1953 года, произошло ухудшение изоляционных свойств кабеля и его повреждения на целом месте
64853 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63158 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63822 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63005 | 32330007 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63742 | 32325307 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Усиление ветра до 15 м/с
63510 | 32330014 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | каб.спуск в ТП 1262 -ведомственая
63534 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63848 | 32815005 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Обрыв вязки ф. "С" на оп. №198 вследствии длительного срока эксплуатации.
63848 | 32815005 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | В ходе обхода-осмотра выявлено: обрыв вязки ф. "С" на оп. №198.
63820 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63819 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63817 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64623 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64451 | 32165308 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Длительный срок эксплуатации - 26 лет.
63845 | 32815003 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3 вследствии длительного срока эксплуатации.
63845 | 32815003 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение переодичности осмотра.
63847 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Дефект не обнаружен.
63847 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Дефект не обнаружен
64444 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Нет.
64216 | 32325203 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя.
62967 | 32330006 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63339 | 32165503 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Обрыв вязки произошел из-за перетирания вязальной проволоки о шейку изолятора после прохождения неоднократных циклонов.
63889 | 32325302 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Порывы ветра
64624 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64625 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Недостатки технического обслуживания.
64626 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64628 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63842 | 32815006 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Произошел схлест проводов вследствии ветровых нагрузок.
63842 | 32815006 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Произошел схлест проводов вследствии ветровых нагрузок.
64074 | 323252 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов 10 кВ между 2 СШ-10 кВ и СВВ-2 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ПС "Б-3" произошло по причине старения изоляции оборудования, находящегося в эксплуатации с 1971 года.
63923 | 32815302 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
63923 | 32815302 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" обнаружено: сорван изолятор на оп.№81 ф.В
64629 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65056 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63858 | 32325705 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности
64630 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64631 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64072 | 32325207 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" с 1978 года.
62822 | 32330003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Недостатки технического обслуживания.
65210 | 32325705 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение абонентского кабеля от опоры №11 к жилому дому
63710 | 32815202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63710 | 32815202 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение техн.обслуживания
63285 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.
64632 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64348 | 32330008 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63195 | 32330009 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.9 ПС Береговая явился наброс ветки на провода ВЛ на опоре №290 при воздействии ветровых нагрузок.
62654 | 32330001 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
62843 | 32330010 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Причиной отключения МВ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за нарушения изоляции обмоток трансформатора КТП-287/250кВА вследствие старения изоляции.
64634 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63287 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.
63841 | 32815003 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение переодичности осмотра.
63841 | 32815003 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение переодичности осмотра.
64635 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63298 | 32325705 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительный срок эксплуатации
64637 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63690 | 32325705 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности
64214 | 32325203 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская.
62744 | 32330009 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
62957 | 32330010 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Солодники явилось междуфазное замыкание вследствие наброса ветки на провода ВЛ в пролете опор №106-107 при воздействии ветровых нагрузок.
64213 | 32325203 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя.
64854 | 32325002 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63682 | 32325705 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности.
76817 | 32165105 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение на абонентском участке линии.
76745 | 32165104 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Нарушение электрической изоляции на абонентском участке ВЛ за Р-33А.
63147 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
62576 | 32165103 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Неустановлена
64212 | 32325204 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 произошло по причине наброса алюминиевой проволоки на проводо на опоре №8 неустановленными лицами.
63465 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
64638 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64211 | 32325203 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская.
63916 | 32815303 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Отключение ВЛ-10 кВ «Жив.точки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» произошло в результате перекрытия изоляции вследствие проникновения кошки в высоковольтный отсек КТП №16/10 кВА.
63916 | 32815303 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ «Жив.точки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» обнаружено: перекрытие в ВШ на КТП №16/10кВА, "земля" в сети 10кВ.
64639 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63840 | 32815003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА причиной явилась кошка проникшая в КТП №9/40 кВА.
63840 | 32815003 | 2 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА
63913 | 32815303 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации.
63913 | 32815303 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" обнаружено: срыв изолятора Ф-А на опоре №72.
63087 | 32325804 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Под действием порывов ветра до 25 м/с произошел наброс ветки дерева на опоре №84, в результате этого возникло короткое замыкание на линии, которое и привело к аварийному отключению линии. ВЛ проходит вдоль посадки на расстоянии 8 метров, высота деревьев достигает 10-12 метров.
63560 | 32325402 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64210 | 32325204 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая.
65416 | 32330007 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63038 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
63411 | 32325505 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
62746 | 32330009 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре № 117/8 при воздействии ветровых нагрузок.
63139 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64769 | 32325004 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64424 | 32165308 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительный срок эксплуатации - 25 лет.
63687 | 32815202 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63687 | 32815202 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
65522 | 32325005 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63078 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64468 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63295 | 32325705 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительный срок эксплуатации
64065 | 32325208 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" с 1970 года.
64200 | 32325504 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Прохождение атмосферного фронта с порывами ветра свыше 18 м/с.
64200 | 32325504 | 2 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
63184 | 32165403 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №6 от ПС "Кумылженская" произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская", из-за обрыва шлефа на ТР-10кВ ТП-2111 от ПС "Кумылженская", в результате дефекта шлейфа из-за длительных механических нагрузок в процессе эксплуатации.
64918 | 323255 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63062 | 32325704 | 1 | 341001 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Воздействие ветровых нагрузок.
62708 | 32330002 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Повреждение на потребителькой КТП -209 ВЛ-10кВ КЛ-1 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС Фунтово.
65198 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
62650 | 32330001 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
64208 | 32325204 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ.
65521 | 32325003 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63838 | 32815002 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несоблюдение техн.обслуживания
63838 | 32815002 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Обрыв вязки на оп.№1 отп.№1 в результате чего отключилась ВЛ 10 кВ 5 Песчанка ПС 110 Садовое 1
63281 | 32165503 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | В процессе эксплуатации от воздействия знакопеременных температур произошло изменение свойств полиэтиленового колпачка (типа КП-22)
64469 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64319 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
65193 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64640 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63276 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.
65495 | 32325003 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг.
65499 | 32325003 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
62491 | 32330007 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
65520 | 32325003 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63280 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.
63186 | 32165403 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №17 от ПС "Кумылженская" произведен для замены шлейфа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская", из-за обрыва шлефа на ЛР-10кВ №17-3 от ПС "Кумылженская", в результате дефекта шлейфа из-за длительных механических нагрузок.
64057 | 32325203 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" с 1986 года.
64318 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена автомата.
64199 | 32325505 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | В результате ветровых нагрузок и вследствие длительной эксплуатации с 1976 года, произошло увеличение стрелы провеса провода, что привело к схлесту проводов в пролете опор №№4-5.
64199 | 32325505 | 2 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63061 | 32325704 | 1 | 341001 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Воздействие ветровых нагрузок.
63456 | 32330014 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Недостатки технического обслуживания.
63167 | 32165606 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Межфазное короткое замыкание при схлестывание проводов на потребительской линии Лин-57-19.
62448 | 32330006 | 1 | 348 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Оборудование сторонней организации.
63134 | 32165304 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64179 | 32815202 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64179 | 32815202 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины
63198 | 32165407 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
64409 | 32165308 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Воздействие повторяющихся ветровых нагрузок.
63240 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64056 | 32325205 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" с 1967 года.
63127 | 32165304 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63811 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63452 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63610 | 32165402 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Срыв изолятора на ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15 ПС "Калмыковская" произошел по причине метеорологических нагрузок возникших при прохождении циклона, сопровождавшегося комплексом метеорологических явлений: сильным порывистым ветром и обильными осадками в виде снега.
63610 | 32165402 | 2 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63239 | 32325605 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена провода.
64642 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
62435 | 32330001 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | срыв изоляторов (шф-20) фаза В в следствии недостаточного технического обслуживания.
63832 | 32165201 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания
63121 | 32165306 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64643 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
65107 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63461 | 32165308 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64644 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
64645 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
62639 | 32325608 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена автомата..
63273 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.
63837 | 32815003 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины | Дефект в ТП потребителя
63837 | 32815003 | 2 | 3413 | Неклассифицированные причины | Дефект в ТП потребителя
64646 | 32330014 | 1 | 3413 | Неклассифицированные причины
63023 | 32325607 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Несвоевременная замена изоляторов.
63470 | 32165205 | 1 | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | КЗ на вводе потребителя.
64193 | 32325502 | 1 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Прохождение атмосферного фронта с порывами ветра свыше 18 м/с.
64193 | 32325502 | 2 | 349 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
63272 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.
64189 | 32325002 | 1 | 3410 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
63063 | 32325704 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности
62726 | 32330009 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф. 20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода фазы "B" на опоре № 374/17 при воздействии ветровых нагрузок.
63263 | 32325702 | 1 | 347 | Несоблюдение техн.обслуживания | Нет данных.

## KADR_TCHPRICH
IDN | PREDPR | VN | KOD | KOD_DESCR | DESCR
65227 | 323255 | 1 | 46 | Коррозионный, эрозионный износ | Старение изоляции в следствии длительной эксплуатации (марка кабеля ОСБ 3х150.)
65035 | 32325606 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв ввода в здание опора № 8 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.
65188 | 323255 | 1 | 411 | Электродуговое повреждение | Электродуговое перекрытие в кабельном отсеке чейки 10 кВ ф. 12-12
65298 | 32325502 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины | В результате длительной эксплуатации с 1974 года и снижения механической прочности, произошел излом шлейфа в месте опрессовки аппаратного зажима на разъединителе на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.1212.
65298 | 32325502 | 2 | 421 | Неклассифицированные причины
65135 | 32325305 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | В результате воздействия неблагоприятных метеоусловий в течение срока службы вентильного разрядника с 1986 г. (дождь, гроза, ветер, гололед, мороз) образовались микротрещины в глазуре разрядника, что привело к разрушению фарфорового корпуса вентильного разрядника РВО-10 фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская".
65051 | 32325208 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "В" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора.
65127 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
65053 | 32325206 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повышенный провис провода ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11.
64972 | 32165302 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64972 | 32165302 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода произошел в результате вытяжки, т.е. уменьшения диаметра от частых воздействий ветровых нагрузок, гололедных отложений и длительного срока эксплуатации.
64925 | 32325609 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изоляторов на опорах №114, №132 из-за старения. Год ввода в работу 1976г.
65222 | 32325601 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | В результате длительной эксплуатации (в работе с 1953 года) из-за старения фарфора произошло разрушение изолятора на ШР -35 ТН 35 ф.С .
65531 | 32325601 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Электрический пережог стеклопластикового стержня полимерного изолятора на опоре № 33 фазы "А", из-за наличия, вследствие старения полиолефинового покрытия, множества микротрещин на поверхности, приведшее к скоплению пыли и влаги, и разрушению изолятора с падением провода на землю.
64964 | 32815301 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | повреждена траверса на опоре №52 за Р-1
64964 | 32815301 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос
64959 | 32815301 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки на опоре №258 вследствии длительного срока эксплуатации.
64959 | 32815301 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения
65163 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
65205 | 32325704 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | повреждение изоляторов ф. А, В оп. №51 за ЛР 141М
64884 | 32330013 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
64882 | 32325405 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "С" на опоре № 4-00/320.
65034 | 32325604 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Выброс масла из ТМ-40, расширение бака трансформатора, пробой изоляции ВВ обмоток.
65509 | 32325002 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса
65000 | 32165106 | 1 | 410 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Нагрев контакта ввода ВН силового трансформатора ТП-313 с последующим повреждением шпильки вода.
65130 | 32325002 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
64872 | 32815302 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64872 | 32815302 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения
65409 | 32165208 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос
65018 | 32330012 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение концевой кабельной муфты
65517 | 32325601 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Излом, вследствие старения древесины, траверсы на промежуточной деревянной опоре ПД-110 № 135 в месте крепления со стойкой и падением 1/3 её части на землю с проводом.
65525 | 32325001 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64863 | 32325401 | 1 | 410 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | При прохождении грозового фронта, в результате попадания молнии произошло перегорание провода фазы "С" в пролете опор № 33-34 отпайки на ПС 35/10 кВ ГПЗ.
65052 | 32325204 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение (физический износ) АВ-0,4 №1 в КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская.
64892 | 32325403 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | В следствии снижения механической прочности произошло разрушение разрядника на ТП-133.
65131 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64842 | 32325404 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "А" на опоре 4-00/7.
64904 | 32325707 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки ф "В" на опоре №1 отпайки на ТП 6/9 ПС Чалтырь
64827 | 323258 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | В результате снижения изоляции обмоток трансформатора тока 35кВ фазы "С", произошел пробой изоляции первичной обмотки на вторичную, которое и привело к повреждению трансформатора тока 35кВ на ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская.
65132 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
65507 | 32325003 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
65050 | 32325208 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №247 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора.
64765 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
65031 | 32325505 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса
64715 | 32165403 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64883 | 32165106 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Ослабление крепления вязки к изолятору, приведшее к её обрыву при порыве ветра.
64753 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
65508 | 32325301 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | ВЛ-110 "Промзона-Сысоево 1 цепь" на промежуточной опоре №142 (27,1 км от промзоны) фаза "С" следы перекрытия по гирлянде и проводу.
65049 | 32325202 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельной муфты 10 кВ на опоре №19 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" произошло по причине старения изоляции кабеля.
64716 | 32165405 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64672 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролёте опор 17-12 фаза "С" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу-1988.
65133 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64750 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
64767 | 323253 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Отсутствие контакта на жиле "Н" 3U0 вследствии нарушения целостности головки винта на клеммном зажиме и потере направленности реле направления мощности защиты от замыкания на землю отходящей ВЛ-110 кВ "Ал. Лозовская - Колодезянская". Нарушение целостности головки винта на клеммном зажиме вызвано изминением структуры материала винта (усталость металла) в процессе эксплуатации с 1977 года.
65008 | 32325304 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Старение изоляции в результате длительной эксплуатации привеле к витковому замыканию силовоготрансформатора
65182 | 32165201 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Из-за длительного срока эксплуатации, усталости металла, при воздействии ветровых нагрузок произошёл излом сварочного соединения в месте присоединения части ошиновки ф.С между ЛР -ЛЭП-434 и 1С-110 кВ на ПС 110/10 кВ Терновка и падение её на соседнюю фазу, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения В-ВЛ №432 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ "Литейная" от защит.
65160 | 32325307 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | В 11:07 поступил звонок от жителей х. Варваринский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская установила: упала опора № 37. После замены опоры № 37 и восстановления провода в пролете опор № 29-30, ВЛ-0,4 № 2 включена в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 280 минут.
64873 | 32165106 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Ослабление крепления вязки к изолятору, приведшее к её обрыву при порыве ветра.
64845 | 32165107 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Ослабление крепления вязки к изолятору, приведшее к её обрыву при порыве ветра.
64723 | 32165405 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
65166 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
64735 | 32815004 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушен изолятор ф "А" опора №189
64735 | 32815004 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос
65208 | 32165501 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | В процессе эксплуатации СВ-110кВ ПС Суворовская произошло снижение механической прочности пластика, из которого изготовлены тяги и другие детали привода выключателя СВ-110 (тип ММО-110). Из-за появившихся трещин и изменения геометрии пластиковых деталей произошла разрегулировка привода, которая привела к не размыканию контактов КСА в цепи включающего электромагнита СВ-110, и как следствие, его термическому повреждению.
65208 | 32165501 | 2 | 41 | Нарушение структуры материала
65208 | 32165501 | 3 | 41 | Нарушение структуры материала
64870 | 32165306 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64870 | 32165306 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Однофазное замыкание произошло в результате разрушения изолятора на отпайке №21 опора №3 ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон в результате частых воздействий ветровых нагрузок, перепада температур и старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации.
64847 | 32165306 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
64847 | 32165306 | 2 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64847 | 32165306 | 3 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв вязки провода произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствии ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и гололедных отложений.
65041 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
64790 | 32330014 | 1 | 410 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Сгорел ПН ф.608 ПС Северная 0,4 кВ от ТП-745
77098 | 32165105 | 1 | 410 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | В следствие увеличения тока нагрузги и ослабления плотности контактов между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов, произошел нагрев и расплавление подвижных ножей рубильника с разбрызгиванием металла, что в свою очередь привело к электродуговому перекрытию и разрушению опорных изоляторов.
65439 | 32165203 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №50/3 по ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая", что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" от защит.
64713 | 32815006 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушен изолятор ф"В" на оп №164 по отп №5
64713 | 32815006 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушен изолятор.
64733 | 32165402 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64741 | 32165402 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
65136 | 32325002 | 1 | 410 | Термическое повреждение, перегрев, пережог
65180 | 32165201 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, старения и ухудшения изоляционных свойств изоляции произошло перекрытие изоляции на фазах "А" и "С" на оп.№ 51 ЛЭП-441 110 кВ.
77393 | 32165402 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Отклонения опоры произошло по причине загнивания древесины свыше нормы.
64731 | 32165405 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64668 | 32330006 | 1 | 46 | Коррозионный, эрозионный износ | Обрыв соединения провода А-50 Ф. В на опоре №90 ф.16 ПС Тумак в следствии недостаточного технического обслуживания.
64838 | 32165308 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64838 | 32165308 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв шлейфа в плашечном зажиме ТР-Т1-10 произошел в результате частых воздействий ветровых нагрузок и гололедных отложений, а также длительной эксплуатации.
64744 | 32165407 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
65225 | 32325303 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Замыкание на корпус по высокой стороне напряжения.
65147 | 32325002 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины
65221 | 32325303 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Пробой изолятора на опоре №50/83.
64826 | 32165302 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64826 | 32165302 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной короткого замыкания стал обрыв фазного провода на отпайке №6 опоры №6-9 ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное. Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых нагрузок, гололедных отложений, а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора.
64651 | 32325201 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Загрязнение и старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №59 ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" .
64825 | 32165105 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности изолятора с последующим его разрушением.
65176 | 32330003 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Перегорание высоковольтных предохранителей ПК фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74 ф.5 ПС Баррикадная.
64484 | 32325203 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ.
64984 | 32325501 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Образование микротрещин, загрязнение изоляции проходных изоляторов 2ВТ2 ПС Р3, витковое замыкание катушки соленоида включения МВ-110кВ присоединения Р5-Р3-Р12 ПС Р5.
65247 | 32325004 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса
64500 | 32330012 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | разрушение натяжного изолятора
64501 | 32815301 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" произошло в результате механического износа траверсы вследствии длительного срока эксплуатации.
64501 | 32815301 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос
64448 | 32330006 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка в следствии коррозийного износа
64861 | 32165606 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Срыв изоляторов со штырей траверсы.
65506 | 32325301 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | ВЛ-110 "Маяк-Кашарская" на промежуточной опоре № 49 пробой 1 из 8 изоляторов фазы "С".
64743 | 32165105 | 1 | 411 | Электродуговое повреждение | Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки ААл, приведшая к пробою изоляции.
65076 | 32325307 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В 19:08 поступил сигнал от жителей х. Дударевский на перепады напряжения в сети 0,4 кВ. Бригада БРЭВЛ 0,4-10 кВ после осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская установила: плохой контакт на спуске от опоры № 1 к КТП. После устранения дефекта, оборудование КТП № 286 Л-3 Дударевская включено в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 67 минут.
64478 | 32325206 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изоляторов фаз"А" и "В" на опоре №153 ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы " произошло по причине старения изоляции изоляторов.
64431 | 32815303 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Отключение ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора вследствие длительного срока эксплуатации.
64431 | 32815303 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса
64423 | 32815301 | 1 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64423 | 32815301 | 2 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка
64477 | 323252 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №140 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская".
64483 | 32325202 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Излом стойки оп. №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10
64476 | 32325203 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №537 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора.
64504 | 32325602 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролетах опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации.
64442 | 32330012 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Недопустимое загнивание древесины
64866 | 32165105 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ.
64482 | 32325206 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы.
64671 | 32325609 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушени изолятор на опоре №6/2 фазы "В" из-за старения изоляции. Год ввода в работу 1967.
64378 | 32325605 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора Ф-"С" на опоре № 1/4 из-за физического износа в прцессе длительной эксплуатации оборудования. Год ввода - 19
65347 | 32325704 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв и схлест провода в пролете опор 38-39, что привело к межфазному замыканию и перегоранию предохранителя на рубильнике ВЛ 0,4кВ №2
64830 | 32325501 | 1 | 46 | Коррозионный, эрозионный износ | Произошёл обрыв грозотроса из за недопустимой коррозии.
64843 | 32325502 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины | Перегорание провода одной фазы из за падения ГЗТ пересекающей ВЛ 110кВ.
64475 | 323252 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №211 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская", вследствии чего произошло перекрытие электрической дугой гирлянды из 8-ми изоляторов фазы "А". Тип изоляторов - ПС-70.
65530 | 32325501 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | При нарушении изоляции ТН-10 №2, произошло перегорание предохранителей 6 кВ всех трех фаз. Защита ЗМН 10 кВ определила пропадание напряжения и штатно отключила ввод 10 кВ Т2 и разрешив АВР 10 кВ. Вторая секция 10 кВ была запитана от СМВ 10 кВ по цепям АВР 10 кВ.
65387 | 32330005 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп-10 кабеля АСК-3*95 на опоре №1 ф.4 ПС Оранжерейная.
64400 | 32815201 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки произошел в результате снижения механической прочности вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий.
64400 | 32815201 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения
64702 | 32165106 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Разрушение полиэтиленового колпачка, приведшее к соскоку изолятора и его падению на траверсу.
64379 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 108-109 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1980.
65285 | 32325002 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса
65088 | 32325004 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса
64856 | 32325705 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | обпыв вязок, схлест проводов
64859 | 32325501 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | При включении в паралельную работу кабельных линий 26-20 (2 СШ-6кВ) и 26-15 (1 СШ-6кВ) при переключении в РП потребителя произошло увеличение емкости сети, возникновение перенапряжения со стороны 1 и 2 СШ-6кВ в ячейке СМВ-6кВ. В результате чего произошел пробой на "землю" не поврежденной фазы и возникло междуфазное короткое замыкание через "землю" с последующим переходом в трехфазное на баках СМВ-6кВ.
64436 | 32325601 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Пробой полимерного покрытия ОПН-110 кВ на опоре № 1 фазы "С", вследствии заводского дефекта, с отгоранием заземляющего спуска.
64752 | 32165306 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового кабеля произошло вследствии пробоя изоляции в концевой муфте, вызванное стеканием кабельной массы и высыханием изоляции на отпайке №3 опоры №19 - 20 ВЛ-10кВ № 5 от ПС Кайсацкая.
64314 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 9-10 фаза "А" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу 1973.
65058 | 32325307 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода от опоры № 1 до КТП.
65462 | 32165202 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Из-за длительного срока эксплуатации, усталости металла, во время порыва ветра произошл обрыв провода в пролете опор №203/5-№203/6 Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал от защит.
64724 | 32325306 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос
64312 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 17-19 фаза "С" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1989.
77394 | 32165402 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Разрушение изолятора и обрыв провода произошел по причине попадания молнии. во время прохождения грозового фронта.
64371 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП 620 - ТП 699 1 ж.земля от ТО ВВ- 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская
64996 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 ( 1ж.земля)в следствии изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации.
64473 | 32325203 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская" произошло по причине старения изоляции изолятора.
64334 | 32325502 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло разрушение колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора с крюка траверсы, падение провода на траверсу с разрушением изолятора на опоре №3/8 ВЛ-10кВ ф.401 ПС АС4.
64334 | 32325502 | 2 | 421 | Неклассифицированные причины
64353 | 32325405 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | В следствии снижения механической прочности произошло повреждение кабельной муфты.
64472 | 32325206 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №276 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" произошло по причине старения изоляции изолятора.
65475 | 32165207 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Из-за не применения аппаратного зажима на ЛР-КТП-242/160 ВЛ-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Ильмень отломился шлейф 10 кВ Ф-"С".
64961 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | 2 ж.обрыв
64355 | 32815006 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки ф "А" на опоре №256 вследствии длительного срока эксплуатации
64355 | 32815006 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки ф "А" на опоре №256
64357 | 32815304 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации.
64357 | 32815304 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса
64974 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение КЛ 10кВ участок ПС - РП 27 (повреждение концевой разделки КЛ10 кВ в РП27 яч. Ф35 ПС "КириКили") Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации.
65112 | 32330001 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп кабеля ААБ-3*120 на опоре № 1 ф.20 ПС Николаевка.
77097 | 32165105 | 1 | 410 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | В следствие увеличения тока нагрузки и ослабления плотности контактов между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов, произошел нагрев и расплавление подвижных ножей рубильника с разбрызгиванием металла, что в свою очередь привело к электродуговому перекрытию и разрушению опорных изоляторов.
64363 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | повреждение Кабельного спуска от ВЛ-6кВ в РУ-6 кВ ГОСВ( 1жила земля)
64257 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Снижение эл. изоляции
64281 | 32815002 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки ф "А" опора № 40
64281 | 32815002 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки ф "А" опора № 40
64252 | 32325608 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изоляции АВ из-за старения. Год ввода КТП-1981.
64407 | 32325702 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и межфазное замыкание силового кабеля на участке ТП-3 - ТП-239.
64808 | 321654 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отказ АПВ МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" произошел по причине обрыва жилы кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики из-за внутреннего дефекта.
64276 | 32325505 | 1 | 44 | Внешнее механическое воздействие | Сбита промежуточная ж/б опора №2/45 легковым автомобилем марки Ваз 2106 в 3-х мерах от асфальтированной дороги на прямом участке вне населенного пункта.
64276 | 32325505 | 2 | 44 | Внешнее механическое воздействие
64351 | 32165601 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64250 | 32815301 | 1 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64250 | 32815301 | 2 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка
64327 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение вывода 0,4 кВ фаза "А" от силового трансформатора до главного РБ-0,4 кВ из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ТП - 1975.
64766 | 32325305 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | В процессе эксплуатации с 1969 года в результате старения изоляции (образование микротрещин в глазуре) произошло перекрытие изоляции и разрушение фарфоровой покрышки опорного изолятора ИОС-10 фазы "А", что привело к пробою от токоведущей части изолятора на корпус КТП. В сети 10 кВ произошло замыкание на землю, на ПС 35/10 кВ "Мигулинская" сработала аварийная предупредительная сигнализация.
64402 | 32325307 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | В 04:24 на ПС 110/35/10 кВ НС-3 действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 1. Бригада Кружилинского УЭС выехала на место аварии в х. Верхнетокинский. После осмотра ВЛ установлено сбита опора № 133 и стойка оп. № 1/133 повреждение провода в пролетах опор № 131-134, 133-3/133. После проведения ремонтных работ проведено РПВ, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 708 минут.
64411 | 32325702 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и межфазное замыкание силового кабеля на участке ТП-16 - ТП-51.
65450 | 32165202 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки ф. "В" на опоре №118/70 по ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье", что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" от защит.
64261 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
65442 | 32165202 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции, во время порыва ветра произошло разрушение изолятора, падение провода ф "В" на траверсу и замыкание на землю на опоре № 540 ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская"
65240 | 32325401 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | При осмотре оборудования КРУН-10кв установлено , что вследствие нарушения целостности армировки проходного изолятора фазы "В" в ячейку л-1 попала вода, что вызвало перекрытие внутри ячеки опорного изолятора фазы "В", с последующей работой ДЗШ.
64273 | 32325505 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины | В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло разрушение колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора с крюка траверсы с разрушением изолятора на опоре №153 ВЛ-6кВ ф.308 ПС СМ3.
64273 | 32325505 | 2 | 421 | Неклассифицированные причины
64178 | 32815005 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса
64178 | 32815005 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса
64181 | 32815004 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Разрушен изолятор на опоре №159 ф "А
64181 | 32815004 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса | При обходе осмотре выявлено разрушен изолятор на опоре №159 ф "А".
64749 | 32165407 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64487 | 32330003 | 1 | 46 | Коррозионный, эрозионный износ | Обрыв шлейфа (А-50)
64470 | 32325204 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" в КТП №259 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Литвиновская" произошло по причине старения изоляции изолятора.
64175 | 32815302 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | срыв изолятора на опоре №248 ф.В.
64175 | 32815302 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса | В результате тех.нарушения по ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Привольгая" устранены повреждения: замена изолятора на опоре №248 ф.В.
64242 | 32325203 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повышенный провис провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №152 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волченская ПТФ.
64241 | 32325206 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 58 ВЛ-10 кВ № 6 пс Б-11.
64401 | 32325307 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | В 10:12 на ПС 110/35/10 Вешенская-1 прошёл сигнал "Земля" КРУН-10 кВ, после перключений установлено "Земля" фазы "А" ВЛ 10 кВ №1 , ВЛ 10 кВ №1 Вешенская-1 выведена в ремонт. После осмотра ВЛ и замены изолятора на опоре № 37, проведено РПВ, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 88 минут.
63987 | 32325606 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора на опоре № 125 из-за старения изоляции, схлёст проводов.
64106 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | повреждена КЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная КРУН 3 - РП 9 нитка №2
65027 | 32325307 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | В 09:28 поступил звонок от жителей х.Затонский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС установила, что в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 поврежден провод. После ремонта провода, АВ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 176 Л-2 НС-3 включен в работу. Перерыв в электоснабжении потребителей составил 106 минут.
64203 | 32325604 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №191. Схлест проводов, старение изоляции. Год ввода в работу 1985г.
64067 | 32815103 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения
64067 | 32815103 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | Нарушение механического соединения
63988 | 32325603 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушен изолятор фаза "С" на опоре 6/59. Старение изоляции. Год ввода в эксплуатацию 1987.
64506 | 32165105 | 1 | 411 | Электродуговое повреждение | Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки ААл, приведшая к пробою изоляции.
64988 | 32165202 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | В результате длительного срока эксплуатации, во время порывов ветра произошла пляска проводов, что привело к разрушению изолятора и с межфазным коротким замыканием и отключением ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" от защит.
64285 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - РП 13 1 жила земля
64194 | 32330014 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отгорание шлейфа 6кВ фаза В на опоре №41 ВЛ 6кВ Ф. №415 ПС" Лесная Новая" участок: ПС - КРУН 45
64372 | 32325401 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения полюса МВ-110 Т-1 фаза «С» послужило перекрытие, вследствие снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, стеклопластиковой тяги соединяющей внутренний рычаг привода и полиспастовое устройство подвижного контакта выключателя. Характер повреждения полюса говорит о начале развития аварии именно в нижней части выключателя. В ходе короткого замыкания на «землю» ( ток К.З. достиг 4 кА) в полюсе образовалось высокое давление, в следствии чего произошло разрушение корпуса механизма управления (корпус треснул пополам, шпильки крепления нижнего изолятора-12 шт. сорваны с посадочных мест) и подскок полюса выключателя вверх с выбросом трансформаторного масла, после чего он наклонился и уперся в полюс соседней фазы. При подскоке полюса произошел излом внутреннего рычага, а также разрушение полиспастового устройства подвижного контакта выключателя.
64362 | 32325705 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушен изолятор ф."А" на оп. №89
63967 | 32815201 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения
63967 | 32815201 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения
63825 | 32165402 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64443 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
63900 | 32815004 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | поврежден изолятор.
63900 | 32815004 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса | При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №2 Октябрьский от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено на опоре №590 поврежден изолятор.
63796 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение АВ 0,4 кВ ВЛ № 1 ТП 7314 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации оборудования. Год ввода 1986.
63826 | 32165405 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
63802 | 32325603 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Из-за старения изоляции произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №7/26. Год ввода в эксплуатацию - 1985.
64151 | 32325802 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Из-за длительного срока эксплуатации более 40 лет произошло старение изоляции опорного изолятора типа ИО-10 фазы "В", которое и привело к его разрушению.
65333 | 32330002 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение деревянной опоры №52 ф.4 ПС Чаганская.
64120 | 32330014 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | На ВЛ-6 участка ТП 1238- ТП 1459 выпали изоляторы (восстановлены ОВБ ЦУ) от МТО отключился ВВ-6 кВ №5от ПС 110/10/6 Кировская
64239 | 32325206 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №74, ВЛ-10кВ №3, ПС Ш-Атамановская.
64311 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
63964 | 32815202 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения
63964 | 32815202 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | Нарушение механического соединения
65211 | 32325303 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции.
64025 | 32325402 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ШС-10 ф "С" на опоре № № 2-00/81-9.
63780 | 32325606 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов в пролетах опор . № 8 - № 9 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1989.
64326 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 5/2-5/3 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1984.
65348 | 32325704 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | В результате разрушения изолятора ф. "В" на опоре №20 за ЛР-1м, произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю.
63956 | 32325402 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | В результате старения изоляции (срок службы более 25 лет) произошло межвитковое замыкание В/В обмотки ТП-328
64369 | 32325401 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | При проведении детального обследования привода МВ-10 Л-3 обнаружено , что отключающая планка в месте сопряжения с узлом свободного расцепления имеет углубление , которое препятствует свободному расцеплению в момент отключения. Подобные неисправности возникают из-за общего износа узлов и деталей приводов.
64408 | 32165105 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Пережог алюминиевого шлейфа в месте его соединения с проводом ВЛ.
64284 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
77096 | 32165105 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Ослабление крепления алюминиевой вязки на опоре №3, приведшее к ее обрыву.
63767 | 32325609 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора на опоре №1/9 из-за старения, схлёст проводов. Год ввода в работу-1966г.
64268 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение КЛ
63989 | 32325603 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Из-за старения изоляции произошло разрушение изолятора на опора № 2/13 фаза "В" в результате чего произошел схлест проводов фазы "АВ"Год ввода в эксплуатацию 1987.
63804 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение контактов АВ 0,4кВ № 1 ТП 7035 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации . Год ввода в эксплуатацию - 1982.
64967 | 32165202 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Во время выпадения осадков в ввиде дождя через уплотнения в шкафу высокого напряжения КТП 202/25 привело к попаданию влаги на оборудование, межфазному "КЗ" с повреждением ПК-10 с отключением В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Пионер".
64707 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64310 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
63929 | 32325403 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ШФ-10 ф "В" на опоре № 2-10/18
64236 | 32325207 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Загнивание древесины опоры №33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская выше нормативных показателей.
63776 | 32325603 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | При разрушении изолятора фаза "В" на опоре №7/42, из-за старения изоляции, произошел схлест проводов фазы "А" и "В". Год ввода в эксплуатацию - 1983.
64196 | 32325405 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения
64309 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
64183 | 32815303 | 1 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Отключение ВЛ-10 кВ "Феpма 3" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64183 | 32815303 | 2 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка
64764 | 32165308 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64764 | 32165308 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной короткого замыкания стал обрыв фазного провода. Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых, гололедных отложений, а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора.
63762 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв ввода в здание с опоры 4/4 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу - 1978.
65377 | 32330002 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | обрыв вязки ф.С в пр.оп. 14-15 в следствии коррозийного износа
64082 | 32325604 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушен изолятор фазы "С" на РТП 5087 из-за старения изоляции , схлёст проводов фаз "С" и "В". Год ввода в работу 1985.
64325 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода опора № 13 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1985.
64235 | 32325202 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение материала провода ВЛ 0,4 кВ № КТП №206 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская
63914 | 32325402 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ШС-10 ф "С" на опоре №8-03/33.
64751 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64396 | 32165104 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Причина повреждения силового трансформатора ТМ-250/10 зав. №422409, 2000 года изготовления, будет установлена после вскрытия бака в подрядной специализированной ремонтной организации.
63894 | 32815003 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки на опоре №144
63894 | 32815003 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки.
64112 | 32325205 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №164 ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кустоватовская" произошло по причине старения изоляции изолятора.
64308 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
64055 | 32325604 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 1/63 из-за старения Схлёст проводов.
64110 | 32325203 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Излом металлической траверсы на опоре №455 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" произошёл по причине коррозии металла траверсы, в результате произошёл межфазный схлёст проводов.
64399 | 32325307 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 11.04.2014 года в 11:39 на ПС 110 кВ Калининская прошёл сигнал "Земля" КРУН-10, последовательными переключениями установлено "Земля" фазы "С" ВЛ 10 кВ №2. Л-2 выведена в ремонт. Бригадой Кружилинского УЭС установлено: поврежден изолятов на опоре № 112. После замены изолятора выполнено РПВ, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 307 минут.
64233 | 32325205 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение и коррозия провода ответвления бытового абонента на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №382 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская.
64324 | 32325605 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора фаза "А" опора № 1/7 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1983.
63827 | 32165407 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64247 | 32165501 | 1 | 411 | Электродуговое повреждение | Повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10кВ фид.№13 произошло из-за электро-динамического воздействия при коротком замыкании на кабельной линии 10кВ фидера №13 в сети МУПП «ВМЭС».
64247 | 32165501 | 2 | 411 | Электродуговое повреждение
64182 | 32815303 | 1 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Чагорта" от ПС 35/10 кВ "Прудовская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64182 | 32815303 | 2 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка
64173 | 32815303 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА
64173 | 32815303 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | По результатам обхода - осмотра по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" требуется устранить повреждения: Повреждена опора №12 отпайка к КТП №2/160кВА, "земля" в сети 10кВ.
64232 | 32325202 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №91ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Войковская
64360 | 32325707 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР 10кВ №7/1.
64109 | 32325204 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе 10 кВ КТП №15 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Голово-Калитвенская" произошло по причине старения изоляции изолятора. В результате повреждения опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на ВР-10 кВ КТП №15 и возникновения электрической дуги произошло межфазное короткое замыкание на ВР-10 кВ.
77275 | 32165503 | 1 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Длительный период эксплуатации.
63772 | 32325607 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 1/5 из-за старения изоляции. Год ввода в эксплуатацию 1985.
65060 | 32325004 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения
63759 | 32325603 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Из-за старения изоляции произошло разрушение изолятора на опоре №33 фаза "В", в результате чего, произошёл схлест проводов фазы "А" и "В".
65032 | 32325004 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос
64170 | 32815304 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации.
64170 | 32815304 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения
63891 | 32815003 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Повреждена деревянная опора №38.
63891 | 32815003 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса | Повреждена опора.
63770 | 32325607 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора фаза "В" на опоре №241 за Рл-1094 из-за старения изоляции. Год ввода в эксплуатацию 1976.
64073 | 32815103 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины
64073 | 32815103 | 2 | 421 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины
64316 | 32325605 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора фаза "А" опора № 83 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1978.
64108 | 32325204 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение штыревого изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе 10 кВ КТП №376 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" произошло по причине старения изоляции изолятора.
64107 | 32325202 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №61 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская" произошло по причине старения изоляции изолятора.
64191 | 32165503 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Работа МТЗ по ВЛ-10кВ №8 ПС "Тормосино" вызвана межфазным коротким замыканием вследствие схлеста проводов произошедшего из-за обрыва вязки провода к штыревому изолятору на опоре №14-215.
63754 | 32325606 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора на опоре №5/4 на фазе "В"из-за старения изоляции, схлест проводов. .
64365 | 32165105 | 1 | 411 | Электродуговое повреждение | На КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 электродуговое повреждение соединительной муфты СС-100.
64104 | 32325207 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение металлической траверсы на опоре №40 отпайки Л-132 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" произошло по причине коррозии металла траверсы, в результате чего произошёл ее излом по сварному шву в месте сварного соединения. Обрыв провода фазы "С" на опоре №40 отпайки Л-132 в сторону опоры №39 и опоры №41 произошел по причине динамического рывка в результате излома металлической траверсы на опоре №40 отпайки Л-132 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП №138 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" произошло по причине старения изоляции изоляторов.
64095 | 32325204 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ПС "Нижне-Поповская" произошло по причине старения изоляции трансформатора тока.
64093 | 32325206 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изоляторов фаз "В" на опорах №№16,18 произошло по причине старения изоляции изоляторов.
64094 | 32325204 | 1 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Разрегулировка привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 в КРУН-10 кВ ПС "Грушевская" произошла по причине механического износа деталей привода.
63846 | 32330012 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора Ф-А на опоре
64957 | 32165202 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, загнивания сверх нормы и сильного порывистого ветра произошел излом у верхней части промежуточной деревянной опоры №69/18 ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка".
64091 | 32325205 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" произошло по причине старения изоляци изолятора.
65581 | 32325307 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | В 18:27 поступил звонок от жителей х.Нежнекривского об отсутствии электроэнергии. Бригада Кружилинского УЭС после осмотра ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская установила разрушен изолятор на опоре № 23. После замены изолятора ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская включена в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 36 минут.
63719 | 32325505 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | обрыв провода
63830 | 32165405 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
63757 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 7-9 фаза "А" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1973.
63870 | 32815003 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5.
63870 | 32815003 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки
64599 | 32165303 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок.
64599 | 32165303 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок.
65558 | 32325307 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | В 12:30 в здании КПП РПБ ШРЭС нарушено электроснабжении, отстствует фаза "А". После осмотра КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1, установлено выгорела фаза "А" АВ ВЛ-0,4 кВ № 3. После замены АВ КЛ-0,4 кВ № 3, восстановлено электроснабжение здании КПП РПБ ШРЭС. Перерыв в эектроснабжении составил 105 минут.
64229 | 32325206 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №6 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы.
64163 | 32165105 | 1 | 411 | Электродуговое повреждение | Электродуговое повреждение электрооборудования яч.№7 РП-2570.
64163 | 32165105 | 2 | 47 | Нарушение герметичности | Попадание воды на токоведущие части приведшие к трехфазному К.З. с повреждением оборудования РП-2570.
65410 | 32330004 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение изолятора фазы В на опоре № 94 отпайка от опоры № 200 ф 16 пс Н Комаровка вследствии воздействия посторонних лиц.
64260 | 323253 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Из-за изменения физических свойств древесины в результате длительной эксплуатации с 1976г., произошел излом части траверсы деревянной промежуточной опоры № 137, с последующим падением провода фазы "С" на землю, что привело к замыканию на землю. После замены опоры 10.04.2014г. в 17:32 ВЛ-110 кВ "Каргинская-В. Свечниковская" включена в работу по нормальной схеме.
64262 | 323253 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Из-за изменения физических свойств древесины в результате длительной эксплуатации с 1976г., произошел излом части траверсы, с последующим падением провода фазы "С" на землю, что привело к замыканию на землю. После замены опоры 10.06.2013г. в 17:32 ВЛ-110 кВ "Каргинская-В. Свечниковская" включена в работу по нормальной схеме.
63737 | 32165201 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64105 | 32165204 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии атмосферных осадков произошёл пробой проходных изоляторов КТП-247/63 по ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка", что привело к межфазному замыканию.
63738 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 разн.изол.,ТП 687 - ТП 684 - 1 ж.земля.
64852 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
63869 | 32815006 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Рассыпался изолятор.
63869 | 32815006 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса | Рассыпался изолятор.
63608 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
64078 | 32165604 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции опорного изолятора.
64712 | 321654 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Сверхнормативный срок эксплуатации конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская" (30 лет).
64114 | 32815301 | 1 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации.
64114 | 32815301 | 2 | 42 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | нет
64228 | 32325205 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение и коррозия провода ответвления от оп.№ 3/8 в жилой дом. ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8.
63741 | 32330012 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | разрушен изолятор
63641 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
63669 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролёте опор № 14-15 из-за механического износа в процесе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ- 1970.
64298 | 321653 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | При переключениях на ПС "Волокно" ЗАО "Газпром химволокно" произошло разрушение ЛР-261Л-110 фазы "В", что привело к перегоранию шлейфа провода на опоре №1 фазы "А" ВЛ-110кВ №274 предположительно из-за перетоков возникших в результате развития технологического нарушения.
63946 | 32325606 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Оборван провод от КТП-6072 до 1-й опоры ВЛ-0,4 кВ №1 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1993.
63425 | 32325505 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Исчерпание ресурса
64007 | 32325306 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос
65204 | 32325002 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос
64938 | 32325307 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | В 14:19 поступил сигнал от жителей х. Ушаковский об отсутствии электроэнергии. Бригада Колундаевского УЭС после осмотра установила повреждение ПК-10 кВ КТП № 394 Л-4 Колундаевская. После устранения повреждения КТП № 394 Л-4 Колундаевская включено в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 125 минут.
64100 | 32325601 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Наличие, вследствие старения изоляции, множества микротрещин на поверхности, приведшее к увеличению токов утечки и разрушению штыревого фарфорового изолятора ШД-35 фазы "А" на опоре № 104, с последующим падением провода на траверсу.
64514 | 32325003 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса
64096 | 32815302 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | повреждение изолятора на опоре № 72 ф.В.
64096 | 32815302 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | В результате технологического нарушенияпо ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «Кормовая» устранены повреждения: замена изолятора на опоре № 72 ф.В.
63612 | 32165606 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины
63408 | 32325403 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре 2-01/93
65551 | 32325307 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | В 16:49 поступил звонок от жителей х. Калининский об отсутствии электроэнергии. Бригада Кружилинского УЭС после осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 установила разрушени изолятор на опоре № 7. После устранения повреждение АВ ВЛ 0,4 №3 вклечен в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 37 минут.
65523 | 32325003 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса
63716 | 32815201 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса
63716 | 32815201 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса
63395 | 32330002 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
64679 | 32330014 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации.
63396 | 32330002 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
63815 | 32165605 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв вязки провода.
64089 | 323252 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №147 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская".
63424 | 32325505 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Исчерпание ресурса
65349 | 32325707 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и межфазное замыкание кабельной муфты на оп. №1.
63565 | 32325702 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и межфазное замыкание силового кабеля на участке ПС Т-9 - ТП-95.
63086 | 32325606 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв ввода в здание опора № 6 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.
63910 | 32165104 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Нарушение механического соединения вязки провода.
63592 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
63717 | 32815202 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения
63717 | 32815202 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения
63154 | 32330004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Оборвался провод на опоре 16 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей
64226 | 32325208 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение и коррозия провода ввода у б/а на опоре № 68 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ.
64936 | 32325307 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | В 13:34 поступил сигнал от жителей х. Антиповский об отсутствии электроэнергии. Бригадой БРЭВЛ 0,4-10 кВ установлено на ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 поврежден изолятор на опоре № 18/3. После замены изолятора АВ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 включен в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 53 минуты.
64079 | 323252 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции произошло по причине повреждения 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №77 ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11".
64350 | 32165105 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Окисление контакта вводного провода.
64307 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
63156 | 32330004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
64323 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 5-6 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1982.
63191 | 32330009 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | обрыв ввода в ж/д.
63067 | 32325405 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
63137 | 32330003 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода АС-50 фазы "А" на опоре №76 ф.13 ПС Икряное.
63166 | 32165407 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
63166 | 32165407 | 2 | 412 | Нарушение электрической изоляции
63283 | 32330009 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 ф.21 ПС Ленино.
63906 | 32165105 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение контакта вводного провода.
77095 | 32165105 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Окисление проводов в месте их контактного соединения.
64306 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
64224 | 32325209 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции изолятора фазы А на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2.
63863 | 32815004 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | На опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2.
63863 | 32815004 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса | При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская выявлено на опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2.
64534 | 32165306 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64534 | 32165306 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение изолятора произошло в результате частых воздействий ветровых нагрузок, перепада температур и старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации.
64099 | 32325601 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Электрический пережог стеклопластикового стержня полимерного изолятора на опорах №№ 33 и 152 фаз "А,С", из-за наличия, вследствие старения полиолефинового покрытия, множества микротрещин на поверхности, приведшее к скоплению пыли и влаги, и перекрытию изоляторов и отключению ВЛ.
63862 | 32815003 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки на опоре №185.
63862 | 32815003 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки на опоре №185
63053 | 32325606 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода на опоре № 15 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации . Год ввода в работу ВЛ-1999.
64305 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
63864 | 32165105 | 1 | 410 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | В процессе эксплуатации, произошло ослабление крепления провода в зажиме, что привело к его нагреву с последующим перегоранием.
64374 | 321654 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Сверхнормативный срок эксплуатации подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А" (28 лет).
65059 | 32330008 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Срыв (разрушение) изолятора
63219 | 32330009 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Обрыв соединения провода (А-50) фазы "С" в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56 ф.5 ПС Никольская.
77467 | 32165307 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода под воздействием ветровых нагрузок и перепадов температур.
63109 | 32330006 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов в пролёте опор №6-5
63182 | 32165405 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Обрыв шлейфа.
63769 | 32325609 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора на опоре №100 из-за старения. Год ввода в работу 1978г.
63120 | 32165101 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Деформация верхней траверсы на опоре №202/3, из-за изменения механических свойств металлоконструкции (в эксплуатации с 1987 года) при ветровых нагрузках 29.03.2014-30.03.2014 года и повторяющихся ветровых нагрузках 05.04.2014 года.
77094 | 32165105 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Ослабление крепления алюминиевой вязки на опоре №5, приведшее к ее обрыву.
63043 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в полете опор № 2-5 фаза "С" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1971.
64205 | 32325505 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины | В результате длительной эксплуатации с 1984 года и снижения механической прочности, произошел излом шлейфа в месте опрессовки аппаратного зажима на разъединителе Р-17 ВЛ-10кВ ф.211 ПС СМ2.
64205 | 32325505 | 2 | 421 | Неклассифицированные причины
64304 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
63561 | 32325402 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины
63419 | 32325505 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | обрыв провода
63855 | 32815005 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Сорван изолятор ф. "С" на оп. №249
63855 | 32815005 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса | сорван изолятор ф. "С" на оп. №249.
63128 | 32330006 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов в пролете опор №1-2
63085 | 32325606 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв ввода в здание опора № 16 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. .
63579 | 32330014 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель по 0,4кВ)
63055 | 32325606 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода впролетах опор 2/1-2/2 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1972
63854 | 32815006 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Сорван изолятор Ф "В" оп.666
63854 | 32815006 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса | Сорван изолятор.
64339 | 32330008 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов оп.35-36 ,отгорела перемычка на оп.28. неблагоприятные погодные условия (сильный ветер).
64492 | 32165306 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64492 | 32165306 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых, гололедных отложений, а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора.
64486 | 32165308 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64486 | 32165308 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых, гололедных отложений а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора.
63163 | 32325803 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Из-за старения изоляции фарфора изолятора фазы "В" типа ШФ-10 на опоре №56 произошло его разрушение, в результате этого возникло короткое замыкание, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №55-56.
65178 | 32325307 | 1 | 417 | Загрязнение, попадание инородных предметов | В 09:17 поступил сигнал от ОАО "Транссервис" об отсутствии электроэнергии. Бригада БРЭВЛ 0,4-10 кВ призвела осмотр КТП № 20 Л-1 Базковская и установила перегорели ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП. После замены ПК-10 кВ КТП № 20 Л-1 Базковская оборудование было включено в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 159 минут.
63098 | 32325802 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Под действием порывистого ветра до 25 м/с и длительного срока эксплуатации КТП более 30 лет произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-64 КТП 10/0,4 кВ №64.
63042 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 12-14 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода вработу ВЛ-1990.
64303 | 32325004 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
63097 | 32325802 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Под действием порывистого ветра до 25 м/с с дождем и длительного срока эксплуатации линии более 30 лет произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185.
64218 | 32325203 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повышенный провис провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП №219 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ К-4.
64302 | 32325004 | 1 | 410 | Термическое повреждение, перегрев, пережог
64130 | 32325307 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | В 07:02 на ПС 35/10 кВ Колундаевская действием МТЗ отключился МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4. После осмотра ВЛ 10 кВ №4 установлено разрушен изолятор Р-10 кВ КТП № 394. После устранения повреждения произведено РПВ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Колундаевская, РПВ успешно. Перерыв электроснабжения потребителей составил 435 минут.
63353 | 32325403 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "В" на опоре 1-03/48.
64195 | 32325004 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины
64258 | 321654 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Отключение МВ-35кВ Т-1 ПС "Теркинская" произошло по причине отказа защиты ВЛ-35кВ №43 из-за пробоя диодного моста в реле РП-341 возникшего из-за сверхнормативного срока эксплуатации (29 лет).
64258 | 321654 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса
63065 | 32325704 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | пробой изоляции и замыкание высоковольтной обмотки на корпус трансформатора.
64077 | 32325207 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ на ПС "Семеновская" произошло по причине старения изоляции изолятора.
77093 | 32165105 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | При порывах ветра происходили пробои воздушных промежутков между проводами ВЛ.
63800 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение плавкой вставки предохранителя
63492 | 32165204 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №132/7 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка", что привело к падению провода на траверсу и замыканию на землю.
64989 | 323255 | 1 | 46 | Коррозионный, эрозионный износ | Старение изоляции в следствии длительной эксплуатации (марка кабеля ОСБ 3х150)
64853 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Повреждение плавкой вставки предохранителя
63742 | 32325307 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Разрегулироание стрелы провеса в пролете опор ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1, схлест проводов.
63534 | 32330014 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации
63848 | 32815005 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки ф. "С" на оп. №198.
63848 | 32815005 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки.
64451 | 32165308 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Разрушение проходного изолятора вызвано прохождением через него тока однофазного замыкания на "землю", который возник вследствие снижения сопротивления изоляции из-за появления множественного количества микротрещин в теле изолятора в результате старения изоляции.
63845 | 32815003 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3.
63845 | 32815003 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | обрыв вязки Ф "В" опора № 16 отп.№ 3
62967 | 32330006 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка в следствии недостаточного технического обслуживания.
63339 | 32165503 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Замыкание на землю на I секции 10кВ ПС "Алешкино" произошло из-за касания провода заземленных элементов опоры №85, произошедшего вследствие обрыва вязки провода к штыревому изолятору.
63889 | 32325302 | 1 | 411 | Электродуговое повреждение | Схлестывание проводов
63923 | 32815302 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | сорван изолятор на оп.№81 ф.В
63923 | 32815302 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | В результате техн.нарушения по ВЛ-10 кВ «АБЗ» от ПС 110/35/10 кВ «Утта-2» устранены повреждения: замена изолятора на опоре №81 ф В.
63858 | 32325705 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода в пролете опор №20-21. Схлест проводов.
64072 | 32325207 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение разрядника 10 кВ фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" произошло по причине старения изоляции изолятора.
65210 | 32325705 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | нарушение электрической изоляции кабеля, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кв действием защит.
63710 | 32815202 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Нарушение произошло в результате механического износа провода вследствии длительного срока эксплуатации.
63710 | 32815202 | 2 | 416 | Исчерпание ресурса | Исчерпание ресурса
62843 | 32330010 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Нарушение изоляции обмоток трансформатора ТМ-250/10кВ на КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 .
63841 | 32815003 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №64 вследствии длительного срока эксплуатации
63841 | 32815003 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №64
63298 | 32325705 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | На опоре №14 разрушен изолятор фазы "В" и захлёст провода этой фазы с проводом другой фазы.
63690 | 32325705 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода от ТП №67 к опоре №1, схлест проводов.
64214 | 32325203 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская.
64854 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
63682 | 32325705 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв провода в пролете опор №14-15, схлест проводов
64212 | 32325204 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64211 | 32325203 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская.
63913 | 32815303 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации.
63913 | 32815303 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | По результатам обхода - осмотра по ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" требуется устранить повреждения: срыв изолятора Ф-А на опоре №72.
64210 | 32325204 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повышенный провис провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая.
63038 | 32325605 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушен изолятор на опоре № 14/2, фаза "А" из-за старения.
63411 | 32325505 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса | Исчерпание ресурса
62746 | 32330009 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре № 117/8 ф.20 ПС Енотаевка.
64769 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
64424 | 32165308 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции
64424 | 32165308 | 2 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях воздействия частых ветровых нагрузок.
63687 | 32815202 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения
63687 | 32815202 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения
65522 | 32325005 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
63799 | 32325004 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №20-21 в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации
63843 | 32165105 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ВЛ.
63223 | 32325505 | 1 | 416 | Исчерпание ресурса
63078 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв шлейфа фазы "А" на опорае № 12/5 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1986.
64468 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
63295 | 32325705 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение вязки фазы "В" на опоре №8.
64065 | 32325208 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №282 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Обливская-2" произошло по причине старения изоляции изолятора.
64200 | 32325504 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины | В результате воздействия стихийных явлений, в процессе длительной эксплуатации с 1976 года, произошло разрушение колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора с крюка траверсы с разрушением изолятора.
64200 | 32325504 | 2 | 421 | Неклассифицированные причины
63184 | 32165403 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64918 | 323255 | 1 | 421 | Неклассифицированные причины | короткое замыкание "на землю" в сети 10 кВ.
64208 | 32325204 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Старение материала провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-517 ВЛ-10кВ №2 Л СП 3 ПС БПТФ.
65521 | 32325003 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64206 | 32165205 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Из-за неприменения аппаратного зажима и сильного ветра произошел обрыв шлейфа в месте присоединения на ЛР-КТП-5/250, что привело к обрыву провода и перекосу фаз по ВЛ-0,4кВ от КТП-5/250.
63838 | 32815002 | 1 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки на оп.№1 отп.№1 вследствии длительного срока эксплуатации
63838 | 32815002 | 2 | 43 | Нарушение механического соединения | Обрыв вязки на оп.№1 отп.№1
63281 | 32165503 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Рассыпание колпачка привело к
63281 | 32165503 | 2 | 44 | Внешнее механическое воздействие | срыву и дальнейшему разрушению штыревого изолятора (типа ШС-10) на опоре №16/130.
64469 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
64319 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 7-8 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1980.
63798 | 32325004 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
65520 | 32325003 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
63186 | 32165403 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Излом шлейфа из-за длительных механических нагрузок.
64057 | 32325203 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №281 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора.
64318 | 32325605 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Повреждение АВ 0,4 кВ № 1 ТП № 7382 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ТП - 1970.
63797 | 32325004 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Обрыв провода А-25 в пролете опор №2-3 в результате изменеия свойств материалов в процессе длительной эксплуатации.
63456 | 32330014 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | в ТП 1208 поврежден силовой тр-р 400 кВА На КВЛ-6 кВ участок ТП 1208 - ТП 207 поврежден подвесной изолятор
64409 | 32165308 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | Обрыв вязки произошел в результате перетирания части алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки.
64409 | 32165308 | 2 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи
63240 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода в пролете опор № 4-5 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ - 1970.
64056 | 32325205 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №328 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине старения изоляции изолятора.
63610 | 32165402 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала | Ослабление крепления колпачка на штыре ОР-10кВ ВЛ-10кВ №15 ПС "Калмыковская".
63610 | 32165402 | 2 | 41 | Нарушение структуры материала
63239 | 32325605 | 1 | 413 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода опора № 20 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ - 1958.
62435 | 32330001 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | срыв изоляторов (шф-20) фаза В
63832 | 32165201 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Из-за длительного срока эксплуатации, снижения диэлектрических свойств и образования конденсата на поверхности маслянного выключателя СВ-10 кВ ПС 35/10 кВ Большевик произошло перекрытие изоляции по поверхности полюса ф. "С" маслянного выключателя типа АК-10.
62639 | 32325608 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изоляции АВ из-за старения. Год ввода КТП 1983.
63023 | 32325607 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Разрушен изолятор фазы "В" на оп.6/12 из-зи старения изоляции .Год ввода в эксплуатацию 1978г.
64189 | 32325002 | 1 | 41 | Нарушение структуры материала
63063 | 32325704 | 1 | 414 | Механическое разрушение, деформация, перекос | повреждение колпачка и срыв с крепления изолятора ф."А"на опоре №1 отпайки к ТП №280, падение провода на траверсу.
62726 | 32330009 | 1 | 412 | Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода А-50 фазы "B" на опоре № 374/17 ф. 20 ПС Енотаевка.

## KEN
IDN | PREDPR | VN | OBOR | OBOR_DESCR | OPO | OPO_DESCR | GI | GI_DESCR | DEFEKT | DEFEKT_DESCR | MARKA | MARKA_DESCR | PARAM | PARAM_DESCR | NAPR | NAPR_DESCR | UZEL | UZEL_DESCR | TYPUZ | TYPUZ_DESCR | KOLUZ | NAPRC | NAPRC_DESCR | IZOB | IZOB_DESCR | GODIZ | IZUZ | IZUZ_DESCR | ZAVNOM | MATER | MATER_DESCR | USLRAB | USLRAB_DESCR | USLRAB1 | USLRAB1_DESCR | HARP | HARP_DESCR | PRPOVR | PRPOVR_DESCR | OBST | OBST_DESCR | SRSL1 | SRSL2 | SRSLU | GISP | MISP | TRUD | DETAL | DETAL_DESCR | SOSTN | SOSTN_DESCR | USLOTK | USLOTK_DESCR | CEPVL | KOLCEPVL | OTNAGR | OTNAGR_DESCR | DLVL | DATV | POTK_H | POTK_M | SN | GARANT | GARANT_DESCR | DATEXPL | ATTEST | DATEZTU | SROKEZTU
65227 | 323255 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 01 | Медь многопроволочная | 1 | ОСБ | 35 | 35 |  |  |  |  | 1 | 35 | 35 |  |  | 1953 | [5 empty] | 02 | В земле-низ.кор.,с бл.токами |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | 1 | 61 | 733 | 2014 | 3 | 2 | [10 empty] | 2 | 2014-05-01 10:44 | 11 |  |  |  |  | 1953-01-01 | 0
65188 | 323255 | 1 | 70 | Измерительный тр-р тока | [6 empty] | 040 | ТВК-10 | 18 | 200 | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [8 empty] | 20 | Чистая |  |  | 29 | Прочие тепловые повреждения | 85 | Токи КЗ выше допустимого | 8 | Недопустимые режимы в сети | 26 | 27 |  | 2012 | 9 |  |  |  | 1 | Заземлены нейтрали всех трансформ. | [11 empty] | 1 | Не на гарантии | 1987-08-21 | 0
65298 | 32325502 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1974 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 120 | 40 | 480 | 2009 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 3 | 1 |  |  | 15 | 2014-04-30 23:10 | 4 | 37 |  | 1 | Не на гарантии | 1974-01-01 | 0
65135 | 32325305 | 1 | 51 | Разрядник | 106000000000000000 | Защита от перенапряжений |  |  |  |  | 008 | РВО-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 36 | Минский электротехнический завод | 1986 | 36 | Минский электротехнический завод | [21 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | 1 | Во время нормальной работы | [12 empty] | 0
65051 | 32325208 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1986 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 33 | 28 | 336 | 2011 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 30 | 2014-04-30 18:45 | 1 | 40 |  |  |  | 1986-01-01 | 0
64972 | 32165302 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 3 | А,АКП | 3 | А,АКП | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 39 | 468 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 18 | 2014-04-30 15:00 | 1 | [5 empty] | 0
64925 | 32325609 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 38 | 456 |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 8 | 2014-04-30 15:40 | 6 | 30 |  |  |  |  | 0
65222 | 32325601 | 1 | 46 | Раз"единитель | [6 empty] | 021 | РНД(3)-35 |  |  | 35 | 35 | 5 | Изоляция |  |  |  | 35 | 35 | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 20 | Чистая |  |  | 2 | Трещина, свищ, скол | 69 | Прочие изменения материалов | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. | 10 | 61 | 736 | 2013 | 7 | 1 | 51 | Опорная изоляция | [9 empty] | 2014-04-30 10:37 | 2 |  |  |  |  | 1953-01-01 | 0
65531 | 32325601 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 100 | Изолятор линейный подвесной |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 1 | 35 | 35 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1996 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 67 | Прочие дефекты изготовления | 6 | Дефекты конструкции и изготовления | 10 | 18 | 212 | 2012 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 | 2014-04-30 13:34 | 4 | 46 |  | 1 | Не на гарантии | 1996-09-01 | 0
64964 | 32815301 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 03 | Для неизолир.крепления 3 проводов |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1989 | [9 empty] | 19 | Прочие мех.повреждения | 81 | Прочие атмосферные воздействия |  |  | 36 | 25 | 300 | 2011 | 5 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 50 | 2014-04-30 22:32 | 14 | 36 |  |  |  | 1989-05-22 | 0
64959 | 32815301 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1988 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 312 | 26 | 312 | 2011 | 5 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 40 | 2014-04-30 11:30 | 4 | 5 |  |  |  | 1988-05-16 | 0
65163 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 21 | ААБ,ААБл | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 06 | В земле-выс.кор.,с бл.токами |  |  | 40 | Прочие эл.повреждения | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [21 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
65205 | 32325704 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 132 | ШС-10Д |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | [6 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 71 | Атмосферные перенапряжения | 7 | Атмосферные воздействия | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
64884 | 32330013 | 1 | 70 | Измерительный тр-р тока | 102020202000000000 | ТТ отдельно стоящие |  |  |  |  | 060 | ТВЛМ-10 (6) | 1 | 10 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1991 | -- | Неизвестен |  |  |  | 10 | Загрязнена |  |  | 34 | Перекрытие изол.с замык.на землю | 19 | Прочие недостатки эксплуатации |  |  |  | 23 | [19 empty] | 1 | Не на гарантии | 1991-09-30 | 0
64882 | 32325405 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) |  | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации |  |  | 204 | 17 | [6 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 47 | 2014-04-29 20:58 | 1 | 53 |  |  |  | 1997-01-01 | 0
65034 | 32325604 | 1 | 33 | Комплектный трансф.пункт (КТП) | [6 empty] | 001 | КТП-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1985 | [9 empty] | 21 | Подплавление,оплавление | 04 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет | 31 | 29 | 349 | 2004 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-30 14:30 | 23 | 23 |  |  |  | 1985-03-01 | 0
65509 | 32325002 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 6 | 6 (6.3) | [5 empty] | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен | 1968 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 3 | Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла | 80 | Пляска проводов | 7 | Атмосферные воздействия | 102 | 46 | 552 | 2005 | 9 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 35 | 2014-04-29 17:23 | 3 | 30 |  |  |  | 1968-12-30 | 0
65000 | 32165106 | 1 | 181 | Ввод высоковольтный (трансформатора) | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1968 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 20 | Пережог | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 1 | Недостатки эксплуатации |  | 46 | 552 |  |  | 3 |  |  | 2 | Заземлены нейтрали части трансформ. | [7 empty] | 2014-04-29 14:54 | 3 | 7 |  |  |  |  | 0
64872 | 32815302 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1975 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 115 | 39 | 115 | 2004 | 9 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 30 | 2014-04-29 15:42 | 5 | 24 |  |  |  | 1975-01-01 | 0
65409 | 32165208 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка | [9 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
65018 | 32330012 | 1 | 89 | Концевая муфта НУ | [6 empty] | 08 | КНТп | 12 | АСБ | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | [6 empty] | 01 | До 10 м |  |  | 19 | Прочие мех.повреждения | 19 | Прочие недостатки эксплуатации |  |  | 48 | 37 | 444 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | Не на гарантии | 1977-01-01 | 0
65517 | 32325601 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 1 | Промежуточная |  |  | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 | -- | Неизвестен | 1962 | -- | Неизвестен |  |  |  | 1М | Защита от гниения масл.антисептик. |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 12 | Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. | 1 | Недостатки эксплуатации | 58 | 52 | 618 | 2008 | 8 | 1 |  |  | 2 | Заземлены нейтрали части трансформ. |  |  | 1 | 1 |  |  | 49 | 2014-04-29 16:11 | 8 | 29 |  | 1 | Не на гарантии | 1962-12-01 | 0
65525 | 32325001 | 1 | 41 | Выключатель масляный | [6 empty] | 305 | МКП-110 | 28 | 1000 | 11 | 110 | 3 | Приводы,системы управления |  |  |  | 11 | 110 | [8 empty] | 30 | Линейный |  |  | 11 | Разрегулировка-заклинивание | 69 | Прочие изменения материалов | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. | [6 empty] | 34 | Звенья механизма привода | 7 | Нейтраль заземлена | [7 empty] | 2014-04-29 18:05 | 12 | 5 |  | 1 | Не на гарантии |  | 0
64863 | 32325401 | 1 | 80 | Провод | 112010102010000009 | АС 95/16 |  |  |  |  | 4 | АС | 4 | АС | 35 | 35 |  |  |  |  | 1 | 35 | 35 | -- | Неизвестен | [6 empty] | 6 | Без спец.защиты |  |  | 20 | Пережог | 71 | Атмосферные перенапряжения | 7 | Атмосферные воздействия |  | 45 | 540 | 2012 |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 |  |  |  | 17 | 2014-04-29 11:23 | 6 | 18 |  | 1 | Не на гарантии | 1969-03-01 | 0
64892 | 32325403 | 1 | 76 | Воздушная ЛЭП | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) |  | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации |  |  | 252 | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 26 | 2014-04-28 15:27 | 0 | 50 |  |  |  | 1989-01-01 | 0
64842 | 32325404 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [10 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации |  |  | 264 | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 18 | 2014-04-28 16:05 | 1 | 50 |  |  |  | 1963-01-01 | 0
64904 | 32325707 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | - | Сопутствующих обстоятельств нет | [24 empty] | 0
64827 | 323258 | 1 | 70 | Измерительный тр-р тока | [6 empty] | 020 | ТФЗМ-35(ТФН-35,ТФНУ-35,ТФНР-35) |  |  | 35 | 35 | 3 | Обмотки и изоляция |  |  | 1 | 35 | 35 | -- | Неизвестен | 1998 | -- | Неизвестен |  |  |  | 10 | Загрязнена |  |  | 32 | Пробой изоляции с витковым замык. | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. | 24 | 16 | 192 | 2001 | 6 | 4 | 31 | Обмоточный провод | [9 empty] | 2014-04-28 13:23 | 0 | 28 |  | 1 | Не на гарантии | 2004-01-01 | 0
64827 | 323258 | 2 | 64 | Цепи управл.выключателями,... | [10 empty] | 63 | 0.22 |  |  |  |  | 1 | 63 | 0.22 | 99 | Прочие | 1998 | 99 | Прочие | [7 empty] | 41 | Обрыв обмотки | 97 | Естественный износ,старение |  |  | 12 | 16 | 192 | 2013 | 5 | 2 | [11 empty] | 2014-04-28 13:23 | 0 | 28 |  | 1 | Не на гарантии | 2004-01-01 | 0
65507 | 32325003 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 03 | Для неизолир.крепления 3 проводов |  |  | 6 | 6 (6.3) | [5 empty] | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен | 1980 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 19 | Прочие мех.повреждения | 81 | Прочие атмосферные воздействия | 7 | Атмосферные воздействия | 79 | 34 | 408 | 2007 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 15 | 2014-04-28 15:28 | 10 | 8 |  |  |  | 1980-12-30 | 0
65050 | 32325208 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1986 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 32 | 28 | 336 | 2011 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 40 | 2014-04-27 20:56 | 1 | 43 |  |  |  | 1986-01-01 | 0
64715 | 32165403 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1975 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 39 | [22 empty] | 0
64883 | 32165106 | 1 | 82 | Арматура | 117040000000000000 | Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный |  |  |  |  | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | [10 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2014-04-27 13:15 | 3 | 45 |  |  |  |  | 0
65049 | 32325202 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1986 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 31 | Пробой изоляции | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 28 | 336 | 2011 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 18 | 2014-04-26 17:30 | 1 | 50 |  |  |  | 1986-01-01 | 0
64767 | 323253 | 1 | 61 | Устройство релейной защиты | [6 empty] | 035 | Напряж. нулев. послед. от замыкания | 76 | Воздушная линия | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 1 | до 1 (вторичные цепи) | 28 | Чебоксарский эл.аппаратный завод | 1977 | 28 | Чебоксарский эл.аппаратный завод |  |  |  | 01 | Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ |  |  | 42 | Нарушение контактного соединения | 97 | Естественный износ,старение |  |  | 444 | 37 | 444 | 2013 | 7 | 1 | [11 empty] | 2014-04-27 11:00 | 29 | 32 |  |  |  | 1977-01-01 | 0
65182 | 32165201 | 1 | 25 | Шины сборные | [6 empty] | 011 | Одна СШ,секциониров. разъединителем |  |  | 11 | 110 | [5 empty] | 11 | 110 | [8 empty] | 20 | Чистая |  |  | 1 | Излом, разрыв, обрыв | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия |  | 87 | 324 | 2013 | 10 |  |  |  | 7 | Нейтраль заземлена | [14 empty] | 0
64873 | 32165106 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1990 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | 72 | 24 | 288 |  |  | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 6 | 2014-04-25 15:51 | 5 | 2 |  |  |  |  | 0
64845 | 32165107 | 1 | 82 | Арматура | 117040000000000001 | Без марки |  |  |  |  | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1984 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | 48 | 30 | 360 |  |  | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 | 2014-04-25 17:05 | 6 | 24 |  |  |  |  | 0
64723 | 32165405 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1972 | [9 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 42 | [22 empty] | 0
65166 | 32330014 | 1 | 10 | Трансформатор (автотрансф.) силовой | 102010000000000000 | Трансформаторы силовые |  |  |  |  | 456 | ТМ-630/10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 |  |  | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 03 | Район с засоленными почвами |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз. замык. | 67 | Ионизационные процессы в изоляции | [10 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
64735 | 32815004 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 135 | ШФ-10Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1988 | [9 empty] | 9 | Трещина,скол | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 38 | 26 | 312 | 2011 | 4 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 40 | 2014-04-25 19:23 | 11 | 13 |  |  |  | 1988-05-16 | 0
65208 | 32165501 | 1 | 41 | Выключатель масляный | [6 empty] | 119 | ММО-110 | 32 | 1600 | 11 | 110 | 3 | Приводы,системы управления | 10 | Прочие | 1 | 11 | 110 | 125 | "Авангард" Болгария | 1989 | 125 | "Авангард" Болгария | 6780 |  |  | 40 | Секционный,шиносоединит.,обходной |  |  | 32 | Пробой изоляции с витковым замык. | 69 | Прочие изменения материалов | 4 | Недостатки проектирования | 86 | 25 | 300 | 2011 | 9 | 4 | 31 | Включающий электромагнит | 2 | Заземлены нейтрали части трансформ. | 2 | При операциях | [5 empty] | 2014-04-25 17:09 | 10 | 36 | СВ-110 | 1 | Не на гарантии | 1989-04-01 | 0
64870 | 32165306 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 67 | Стержневой отечественный |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 31 | 372 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 |  |  |  | 67 | 2014-04-25 10:29 | 1 | 30 |  |  |  |  | 0
64858 | 32325702 | 1 | 76 | Воздушная ЛЭП | [10 empty] | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | [26 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
64847 | 32165306 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 41 | 492 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 82 | 2014-04-25 17:22 | 1 | [5 empty] | 0
65041 | 32330014 | 1 | 85 | Изолятор опорный | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 40 | Прочие эл.повреждения | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
65439 | 32165203 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка | [9 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | [24 empty] | 0
64713 | 32815006 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 81 | Прочие атмосферные воздействия | 7 | Атмосферные воздействия | 18 | 27 | 324 | 2013 | 6 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 61 | 2014-04-25 10:46 | 19 | 46 |  | 1 | Не на гарантии | 1987-12-25 | 0
64733 | 32165402 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 72 | Скорость ветра выше расчетной | 7 | Атмосферные воздействия |  | 43 | [15 empty] | 2014-04-24 17:00 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
64741 | 32165402 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 72 | Скорость ветра выше расчетной | 7 | Атмосферные воздействия |  | 48 | [15 empty] | 2014-04-24 16:43 | 1 | 53 |  |  |  |  | 0
65180 | 32165201 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 36 | ПС-70,ПС-70Д | [9 empty] | 11 | 110 | [12 empty] | 31 | Пробой изоляции | 18 | Прочие недостатки эксплуатации |  |  |  | 75 | 120 | [5 empty] | 7 | Нейтраль заземлена | [14 empty] | 0
64731 | 32165405 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 72 | Скорость ветра выше расчетной | 7 | Атмосферные воздействия |  | 46 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 2014-04-24 17:31 | 5 | 41 |  |  |  |  | 0
64668 | 32330006 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 3 | А,АКП | 3 | А,АКП | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1975 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 1 | Недостатки эксплуатации | 40 | 39 | 472 | 2010 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 41 |  | 4 | [5 empty] | 1
64838 | 32165308 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 3 | А,АКП | 3 | А,АКП | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 18 | 216 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 50 | 2014-04-24 14:18 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0
65225 | 32325303 | 1 | 10 | Трансформатор (автотрансф.) силовой | [6 empty] | 002 | С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА |  |  | 10 | 10 (10.5) | 3 | Обмотки и изоляция |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 149 | "МЭЗ" г. Минск, Беларусь | 1972 | 36 | Минский электротехнический завод |  |  |  | 30 | Понизительный трансформатор |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз. замык. | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. | 504 | 42 | 504 | 2011 | 10 | 1 | 32 | Главная изоляция | 7 | Нейтраль заземлена | 3 | При нормальной нагрузке | [5 empty] | 2014-04-24 15:48 | 6 | 35 |  | 1 | Не на гарантии | 1972-01-01 | 0
65221 | 32325303 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 135 | ШФ-10Г | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 32 | Львовский изоляторный завод | 1974 | 32 | Львовский изоляторный завод |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 32 | Перекрытие изоляции одной фазы | 71 | Атмосферные перенапряжения | 7 | Атмосферные воздействия | 480 | 40 | 480 | 2010 | 10 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 13 | 2014-04-24 11:57 | 3 | 46 |  | 1 | Не на гарантии | 1974-01-01 | 0
64826 | 32165302 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 3 | А,АКП |  |  | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 45 | 540 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 26 | 2014-04-24 14:11 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0
64651 | 32325201 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 36 | ПС-70,ПС-70Д |  |  | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1975 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 9 | Трещина,скол | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 84 | 39 | 468 | 2007 | 7 |  |  |  | 7 | Нейтраль заземлена | [6 empty] | 47 | 2014-04-24 05:59 | 0 | 14 |  |  |  | 1975-01-01 | 0
64825 | 32165105 | 1 | 46 | Раз"единитель | 104020101050000005 | РЛНД-10/630 |  |  |  |  | 010 | РЛНД-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | 5 | Изоляция |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 2002 | -- | Неизвестен |  |  |  | 20 | Чистая |  |  | 34 | Перекрытие изол.с замык.на землю | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. |  | 12 | 144 |  |  | 3 | 51 | Опорная изоляция | 3 | Нейтраль изолирована | 1 | В стационарном состоянии | [5 empty] | 2014-04-24 16:06 | 16 | 26 |  |  |  |  | 0
65176 | 32330003 | 1 | 52 | Предохранитель (высоковольтный) | [6 empty] | 004 | ПК |  |  | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен | 1989 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 21 | Подплавление,оплавление | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 1 | Недостатки эксплуатации | 36 | 27 | 328 | 2011 | 4 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-23 20:30 | 0 | 3 |  |  |  | 1987-01-01 | 0
64984 | 32325501 | 1 | 85 | Изолятор опорный | [6 empty] | 001 | ИО-10 |  |  | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 2 | 6 | 6 (6.3) | 99 | Прочие заводы | 1973 | [9 empty] | 2 | Трещина, свищ, скол | 75 | Загрязнение,засорение | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. |  | 40 | 480 | 2013 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-24 00:50 | 6 |  |  | 1 | Не на гарантии |  | 0
64984 | 32325501 | 2 | 41 | Выключатель масляный | [6 empty] | 110 | МГГ-10 | 1 | 10 | 6 | 6 (6.3) | 9 | Прочие узлы |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | 99 | Прочие заводы | 1957 | [5 empty] | 40 | Секционный,шиносоединит.,обходной |  |  | 1 | Излом, разрыв, обрыв | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. | 1 | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | 2 | При операциях | [5 empty] | 2014-04-25 09:15 | 7 | 15 |  | 1 | Не на гарантии |  | 0
64984 | 32325501 | 3 | 41 | Выключатель масляный | [6 empty] | 305 | МКП-110 | 25 | 630 | 11 | 110 | 3 | Приводы,системы управления | 10 | Прочие | 1 | 11 | 110 | -- | Неизвестен | 1975 | -- | Неизвестен | 2897 |  |  | 30 | Линейный |  |  | 91 | Снижение сопротивления изоляции | 64 | Старение изоляции |  |  | 23 | 39 | 468 |  |  | 1 | 31 | Включающий электромагнит | 7 | Нейтраль заземлена | 9 | Прочие | [5 empty] | 2014-04-25 17:55 | 49 | 5 |  | 1 | Не на гарантии |  | 0
64984 | 32325501 | 4 | 10 | Трансформатор (автотрансф.) силовой | [6 empty] | 075 | ТРДН-40000/110 | 8 | 40000 | 11 | 110 | 4 | РПН |  |  | 1 | 11 | 110 | -- | Неизвестен | 1965 | [5 empty] | 30 | Понизительный трансформатор |  |  | 9 | Срыв с крепления | 55 | Наличие местного дефекта |  |  |  | 49 | 588 | 2013 | 8 | 2 |  |  | 7 | Нейтраль заземлена | 9 | Прочие | [5 empty] | 2014-04-30 15:40 | 166 | 50 |  | 1 | Не на гарантии |  | 0
65247 | 32325004 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000001 | Без марки |  |  |  |  | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1973 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 96 | 41 | 492 | 2006 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 32 | 2014-04-23 18:30 | 1 | 52 |  |  |  |  | 0
64500 | 32330012 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 66 | Подвесной тарельчатый имп. |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [8 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации |  |  | 60 | 44 | 528 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 48 |  |  |  |  | 1 | Не на гарантии | 1970-01-01 | 0
64501 | 32815301 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1967 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 71 | 47 | 564 | 2008 | 5 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 40 | 2014-04-24 15:10 | 23 | 35 |  |  |  | 1967-01-01 | 0
64448 | 32330006 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | [7 empty] | 10 | 10 (10.5) | [14 empty] | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет | [24 empty] | 0
64861 | 32165606 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 3 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1990 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 10 | Нарушение крепления | 65 | Наличие местного дефекта | 1 | Недостатки эксплуатации | 46 | 23 | 283 | 2014 | 4 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 11 | 2014-04-23 15:01 | 5 | 46 |  | 1 | Не на гарантии | 1990-09-30 | 0
64743 | 32165105 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 03 | Алюминий, многопроволочная |  |  | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен | 1992 | -- | Неизвестен |  | 7 | Прочие | 01 | В земле-низ.кор.,б/бл.токов |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 6 | Изменение свойств материалов | 1 | 22 | 264 | 2014 | 4 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 1 | 2014-04-30 15:00 | 183 | 14 |  |  |  |  | 0
65076 | 32325307 | 1 | 76 | Воздушная ЛЭП | [10 empty] | 62 | 0.38 |  |  |  |  | 1 | 62 | 0.38 |  |  | 1979 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 99 | Прочие повреждения отказа | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 96 | 35 | 420 |  |  | 1 |  |  | 7 | Нейтраль заземлена |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 2014-04-22 20:15 | 1 | 7 |  | 1 | Не на гарантии | 1979-01-01 | 0
64478 | 32325206 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1967 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 33 | 47 | 564 | 2011 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 39 | 2014-04-22 19:10 | 5 | 20 |  |  |  | 1967-01-01 | 0
64431 | 32815303 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 99 | Прочие |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1973 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 69 | 41 | 492 | 2008 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 66 | 2014-04-22 18:08 | 9 | 53 |  |  |  | 1973-01-01 | 0
64423 | 32815301 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1970 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 79 | 44 | 79 | 2007 | 9 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 2014-04-22 14:10 | 6 | 30 |  |  |  | 1970-01-01 | 0
64477 | 323252 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 36 | ПС-70,ПС-70Д |  |  | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1983 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 9 | Трещина,скол | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 33 | 31 | 372 | 2013 | 7 |  |  |  | 7 | Нейтраль заземлена | [6 empty] | 42 | 2014-04-22 06:07 | 0 | 0 |  |  |  | 1983-01-01 | 0
64476 | 32325203 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1986 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 32 | 28 | 336 | 2011 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 43 | 2014-04-21 18:34 | 1 | 44 |  |  |  | 1986-01-01 | 0
64442 | 32330012 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 1 | Промежуточная |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | [6 empty] | 6М | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации |  |  | 60 | 44 | 528 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 48 |  |  |  |  | 1 | Не на гарантии | 1970-01-01 | 0
64866 | 32165105 | 1 | 86 | Силовой кабель | 112020107000000001 | АВАШв |  |  |  |  | 03 | Алюминий, многопроволочная |  |  | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен | 1993 | -- | Неизвестен |  | 7 | Прочие | 01 | В земле-низ.кор.,б/бл.токов |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. |  |  |  |  | 6 | 21 | 252 | 2013 | 10 |  |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0
64671 | 32325609 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 47 | 564 |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 6 | 2014-04-21 09:26 | 1 | 16 |  |  |  |  | 0
64830 | 32325501 | 1 | 81 | Грозозащитный трос | [6 empty] | 1 | С,СТ,Тк | 1 | С(СТ,ТК) | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 |  |  | 1954 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление |  |  |  |  | 82 | 60 | 720 |  |  | 9 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 2 | 1 |  |  | 23 | 2014-04-21 19:19 | 12 | 53 |  |  |  | 1954-01-01 | 0
64843 | 32325502 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 35 | 35 |  |  |  |  | 1 | 35 | 35 |  |  | 1972 | [9 empty] | 20 | Пережог |  |  |  |  | 72 | 42 | 442 |  |  | 9 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 15 | 2014-04-21 18:23 | 11 | 58 |  |  |  | 1972-01-01 | 0
65530 | 32325501 | 1 | 71 | Измерительный тр-р напряжения | 102020102000000011 | НАМИ-10-95УХЛ2 |  |  |  |  | 042 | НАМИ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | 3 | Обмотки и изоляция | 99 | Прочие | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 2012 | 99 | Прочие заводы | 8435 |  |  | 20 | Чистая |  |  | 32 | Пробой изоляции с витковым замык. | 59 | Прочие недостатки изготовления | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 2 | 48 | 2012 | 11 | 1 | 32 | Главная изоляция | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-22 17:00 | 42 | 15 |  | 1 | Не на гарантии | 2012-01-15 | 0
65387 | 32330005 | 1 | 89 | Концевая муфта НУ | [8 empty] | 16 | АСК,АСКл | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1978 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 1 | Недостатки эксплуатации | 68 | 36 | 436 | 2008 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 12 | 2014-04-21 15:15 | 17 | 35 |  |  |  | 1978-01-01 | 0
64400 | 32815201 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1977 | -- | Неизвестен | Отсуствует | [6 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 24 | 36 | 24 | 2011 | 8 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 49 | 2014-04-21 11:20 | 15 | 10 |  | 1 | Не на гарантии | 1977-09-16 | 0
64702 | 32165106 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 01 | Для одного провода (троса) в фазе |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1979 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | 96 | 35 | 420 |  |  | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 6 | 2014-04-20 18:28 | 1 | 44 |  |  |  |  | 0
64379 | 32325605 | 1 | 80 | Провод | 112010100000000000 | Провода неизолированные |  |  |  |  | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | 1 | Недостатки эксплуатации |  | 34 | 408 |  |  | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-20 18:07 | 2 | 51 |  | 1 | Не на гарантии | 1980-01-01 | 0
65285 | 32325002 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | 117040000000000001 | Без марки | [8 empty] | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 83 | Прочие недопуст.режимы в сети | 8 | Недопустимые режимы в сети | 92 | 27 | 324 | 2006 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 17 | 2014-04-20 16:27 | 2 | 18 |  |  |  | 1987-12-30 | 0
65088 | 32325004 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000001 | Без марки |  |  |  |  | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1972 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 81 | Прочие атмосферные воздействия | 7 | Атмосферные воздействия | 192 | 42 | 504 | 1998 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 21 | 2014-04-20 14:34 | 2 | 42 |  |  |  |  | 0
64856 | 32325705 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 1 | Промежуточная |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 9 | Трещина,скол | 40 | Механические повреждения | 9 | Посторонние воздействия | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-20 13:35 | 2 | 5 |  |  |  |  | 0
64856 | 32325705 | 2 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 9 | Посторонние воздействия | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 7 | 2014-04-20 13:35 | 2 | 5 |  |  |  |  | 0
64859 | 32325501 | 1 | 41 | Выключатель масляный | [6 empty] | 101 | ВМП-10 | 1 | 10 | 6 | 6 (6.3) | 5 | Изоляция | 10 | Прочие | 1 | 6 | 6 (6.3) | 67 | Харьковский з-д "Укрэлектротяжмаш" | 1973 | [5 empty] | 40 | Секционный,шиносоединит.,обходной |  |  | 33 | Перекрытие изол.с междуфаз.замык. | 81 | Коммутационные перенапряжения | 9 | Посторонние воздействия | 18 | 41 |  |  |  | 1 | 51 | Опорная изоляция | 3 | Нейтраль изолирована | 1 | В стационарном состоянии | [5 empty] | 2014-04-20 17:41 | 3 | 20 |  | 1 | Не на гарантии |  | 0
64859 | 32325501 | 2 | 70 | Измерительный тр-р тока | [6 empty] | 004 | ТПОЛА-10,ТПОЛ-10,ТПОЛМ-10 | 1 | 10 | 6 | 6 (6.3) | 3 | Обмотки и изоляция |  |  | 2 | 6 | 6 (6.3) | 54 | Свердловский з-д трасф.тока | 1992 | [5 empty] | 20 | Чистая |  |  | 40 | Прочие эл.повреждения | 81 | Коммутационные перенапряжения |  |  | 12 | 41 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2014-04-20 17:41 | 3 | 20 |  | 1 | Не на гарантии | 2004-03-01 | 0
64436 | 32325601 | 1 | 53 | Ограничитель перенапряжений | [6 empty] | 003 | ОПН-150VI |  |  | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 | 140 | "ЗЭУ" г. Санкт-Петербург | 2012 | 140 | "ЗЭУ" г. Санкт-Петербург | [7 empty] | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 52 | Нарушение технологии изготовления | 5 | Дефекты изготовления | 0 | 1 | 16 | 2012 | 12 | 0 |  |  | 2 | Заземлены нейтрали части трансформ. | [7 empty] | 2014-04-20 06:27 | 0 | 0 |  | 2 | На гарантии | 2012-12-31 | 0
64752 | 32165306 | 1 | 89 | Концевая муфта НУ | [6 empty] | 08 | КНТп |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 40 | Опора |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 64 | Старение изоляции | 7 | Атмосферные воздействия |  | 41 | 492 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 44 | 2014-04-20 19:48 | 26 | 57 |  |  |  |  | 0
65462 | 32165202 | 1 | 80 | Провод | 112010102010000005 | АС 50/8,0 |  |  |  |  | 4 | АС | 4 | АС | [7 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | [26 empty] | 0
64724 | 32325306 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 134 | ТФ-20 | 1 | 1 | 62 | 0.38 |  |  |  |  | 1 | 62 | 0.38 | 32 | Львовский изоляторный завод |  | 32 | Львовский изоляторный завод | отсутствует | [24 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0
64371 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 06 | В земле-выс.кор.,с бл.токами |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
64996 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) | [5 empty] | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 06 | В земле-выс.кор.,с бл.токами |  |  | 40 | Прочие эл.повреждения | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
64473 | 32325203 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1983 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 32 | 31 | 372 | 2011 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 50 | 2014-04-18 18:03 | 1 | 57 |  |  |  | 1983-01-01 | 0
64334 | 32325502 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г | 15 | 15 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1978 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 79 | Вибрация проводов | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 8 | 36 | 432 | 2013 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 4 | 1 |  |  | 19 | 2014-04-18 19:24 | 4 | 17 |  | 1 | Не на гарантии | 1978-01-01 | 0
64353 | 32325405 | 1 | 89 | Концевая муфта НУ | [6 empty] | 04 | КНА, КНЧ, КНст | 21 | ААБ,ААБл | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 99 | Прочие |  |  |  |  | 7 | Прочие | [18 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  |  | 1 | До 30 вкл. | 27 | [7 empty] | 0
64472 | 32325206 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1967 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 47 | 564 | 2011 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 44 | 2014-04-18 17:02 | 3 | 40 |  |  |  | 1967-01-01 | 0
65475 | 32165207 | 1 | 46 | Раз"единитель | [6 empty] | 042 | РЛНД-500 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Излом, разрыв, обрыв | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | [26 empty] | 0
64961 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) | [5 empty] | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 06 | В земле-выс.кор.,с бл.токами |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
64355 | 32815006 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1988 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 12 | 26 | 312 | 2013 | 7 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 20 | 2014-04-18 14:27 | 4 | 29 |  | 1 | Не на гарантии | 1988-07-09 | 0
64357 | 32815304 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 99 | Прочие |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1965 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 10 | Нарушение крепления | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 80 | 49 | 588 | 2007 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 40 | 2014-04-18 13:50 | 5 | 50 |  |  |  | 1965-01-01 | 0
64974 | 32330014 | 1 | 88 | Концевая заделка, муфта ВУ | [8 empty] | 12 | АСБ | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [8 empty] | 50 | РП |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
65112 | 32330001 | 1 | 89 | Концевая муфта НУ | [6 empty] | 04 | КНА, КНЧ, КНст | 21 | ААБ,ААБл | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1978 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 64 | Старение изоляции | 1 | Недостатки эксплуатации | 11 | 36 | 436 | 2013 | 5 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 26 | 2014-04-18 10:25 | 16 | 35 |  |  |  | 1978-01-01 | 0
64363 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 04 | В земле-ср.кор.,с бл.токами |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
64257 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 79 | Прочие | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 04 | В земле-ср.кор.,с бл.токами |  |  | 40 | Прочие эл.повреждения | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
64281 | 32815002 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 10 | Нарушение крепления | 80 | Пляска проводов | 7 | Атмосферные воздействия | 30 | 27 | 316 | 2011 | 10 | 4 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 4 | 2014-04-17 15:00 | 4 | 5 |  |  |  | 1987-12-15 | 0
64407 | 32325702 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 03 | Алюминий, многопроволочная | 21 | ААБ,ААБл | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) |  |  | 1940 | [5 empty] | 01 | В земле-низ.кор.,б/бл.токов |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 64 | Старение изоляции | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 74 | [6 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 1
64808 | 321654 | 1 | 64 | Цепи управл.выключателями,... | 109000000000000000 | Оборудование РЗАиПА | [8 empty] | 1 | до 1 (вторичные цепи) |  |  |  |  | 1 | 1 | до 1 (вторичные цепи) |  |  | 1994 | [9 empty] | 34 | Нарушение изоляции жил контр.кабеля | 56 | Дефект конструкции | [26 empty] | 0
64276 | 32325505 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 1 | Промежуточная |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1976 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | 9 | Посторонние воздействия | 111 | 38 | 456 | 2006 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 4 | 1 |  |  | 14 | 2014-04-17 12:00 | 8 | 37 |  | 1 | Не на гарантии | 1976-01-01 | 0
64276 | 32325505 | 2 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1976 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 9 | Посторонние воздействия | 111 | 38 | 456 | 2006 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 4 | 1 |  |  | 14 | 2014-04-17 12:00 | 8 | 37 |  | 1 | Не на гарантии | 1976-01-01 | 0
64276 | 32325505 | 3 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1976 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | 9 | Посторонние воздействия | 111 | 38 | 456 | 2006 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 4 | 1 |  |  | 14 | 2014-04-17 12:00 | 8 | 37 |  | 1 | Не на гарантии | 1976-01-01 | 0
64250 | 32815301 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 82 | 27 | 82 | 2007 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 23 | 2014-04-16 18:30 | 8 | 16 |  |  |  | 1987-01-01 | 0
64766 | 32325305 | 1 | 85 | Изолятор опорный | [6 empty] | 001 | ИО-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 36 | Минский электротехнический завод | 1969 | 36 | Минский электротехнический завод | [21 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
64402 | 32325307 | 1 | 77 | Опора | 114060202000000002 | П10-4 |  |  |  |  | 1 | Промежуточная |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 31 | Прочие заводы ЖБК | 1982 | 31 | Прочие заводы ЖБК |  |  |  | 6М | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | 9 | Посторонние воздействия | 72 | 32 | 384 | 2013 | 10 | 4 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 21 | 2014-04-16 16:12 | 11 | 48 |  | 1 | Не на гарантии | 1982-01-01 | 0
64402 | 32325307 | 2 | 77 | Опора | 114060202000000003 | А10-2 | 76 | Стойка ЖБ | 748 | Разрушение/излом стойки | 2 | Анкерная |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 31 | Прочие заводы ЖБК | 1982 | 31 | Прочие заводы ЖБК |  |  |  | 6М | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | 9 | Посторонние воздействия | 72 | 34 | 408 | 2013 | 10 | 4 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 21 | 2014-04-16 16:12 | 11 | 48 |  | 1 | Не на гарантии | 1982-01-01 | 0
64411 | 32325702 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 03 | Алюминий, многопроволочная | 11 | СБ,СБГ | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 2 | 6 | 6 (6.3) |  |  | 1965 | [5 empty] | 01 | В земле-низ.кор.,б/бл.токов |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 64 | Старение изоляции | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 49 | [6 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 1
64411 | 32325702 | 2 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 03 | Алюминий, многопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) |  |  | 1965 | [5 empty] | 01 | В земле-низ.кор.,б/бл.токов |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 64 | Старение изоляции | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 49 | [6 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 1
65450 | 32165202 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка | [9 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | [24 empty] | 0
64261 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 04 | В земле-ср.кор.,с бл.токами |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
65442 | 32165202 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г | [9 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | [24 empty] | 0
65240 | 32325401 | 1 | 85 | Изолятор опорный | [6 empty] | 001 | ИО-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 69 | Прочие изменения материалов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 44 | 528 | 2011 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-15 16:34 | 8 | 16 |  | 1 | Не на гарантии | 1970-03-01 | 0
64273 | 32325505 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г | 15 | 15 | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 79 | Вибрация проводов | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 151 | 27 | 324 | 2005 | 9 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 3 | 1 |  |  | 11 | 2014-04-15 09:06 | 1 | 50 |  | 1 | Не на гарантии | 1987-01-01 | 0
64178 | 32815005 | 1 | 10 | Трансформатор (автотрансф.) силовой | 102010201000000023 | ТМ-25/10 | 32 | Внутренние дефекты | 5 | Аномальный нагрев поверхн. бака | 002 | С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА | 6 | 25000 | 10 | 10 (10.5) | 3 | Обмотки и изоляция | 99 | Прочие | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1978 | -- | Неизвестен |  |  |  | 02 | Район с интенсивным земледелием |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз. замык. | -- | Причина не установлена | 7 | Атмосферные воздействия | 32 | 35 | 420 | 2011 | 8 | 3 | 31 | Обмоточный провод | 3 | Нейтраль изолирована | 3 | При нормальной нагрузке | [5 empty] | 2014-04-14 16:59 | 0 | 53 |  | 1 | Не на гарантии | 1978-05-15 | 0
64181 | 32815004 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1988 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 9 | Трещина,скол | 72 | Скорость ветра выше расчетной | 7 | Атмосферные воздействия | 33 | 26 | 312 | 2011 | 7 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 62 | 2014-04-14 16:46 | 3 | 16 |  | 1 | Не на гарантии | 1988-06-01 | 0
64749 | 32165407 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 9 | Прочие |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1975 | [9 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 39 | [22 empty] | 0
64487 | 32330003 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [16 empty] | 1 | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен | 1984 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 1 | Недостатки эксплуатации | 36 | 30 | 364 | 2011 | 4 |  |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 1
64470 | 32325204 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 99 | Прочие | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1978 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 9 | Трещина,скол | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 33 | 36 | 432 | 2011 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 26 | 2014-04-14 16:48 | 3 | 50 |  |  |  | 1978-01-01 | 0
64175 | 32815302 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1989 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 20 | 25 | 300 | 2012 | 9 | 3 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 56 | 2014-04-14 17:05 | 5 | 0 |  |  |  | 1989-01-01 | 0
64401 | 32325307 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000001 | Без марки |  |  |  |  | 115 | ШС-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1980 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 11 | 34 | 408 | 2008 | 10 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 39 | 2014-04-14 11:40 | 1 | 28 |  | 1 | Не на гарантии | 1980-01-01 | 0
63987 | 32325606 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 9 | Трещина,скол | 12 | Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. | 7 | Атмосферные воздействия | 48 | 36 | 432 | 2009 | 9 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2014-04-14 18:15 | 8 | 20 |  |  |  | 1978-01-01 | 0
64106 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 06 | В земле-выс.кор.,с бл.токами |  |  | 40 | Прочие эл.повреждения | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
64203 | 32325604 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1985 | [5 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 29 | 350 | 2005 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 28 | 2014-04-14 11:28 | 2 | 24 |  |  |  | 1985-01-01 | 0
64067 | 32815103 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1975 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 19 | Прочие мех.повреждения | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 58 | 38 | 460 | 2009 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 25 | 2014-04-14 11:50 | 3 | 40 |  | 1 | Не на гарантии | 1975-12-01 | 0
63988 | 32325603 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 12 | Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. |  |  | 324 | 27 | 324 | 1999 | 3 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 19 | 2014-04-14 13:15 | 5 | 8 |  |  |  | 1987-04-06 | 0
64506 | 32165105 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 03 | Алюминий, многопроволочная |  |  | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен | 1992 | -- | Неизвестен |  | 7 | Прочие | 01 | В земле-низ.кор.,б/бл.токов |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 18 | Излом изоляции жил | 6 | Изменение свойств материалов | 2 | 22 | 264 | 2014 | 2 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 1 | 2014-04-22 17:00 | 201 | 38 |  |  |  |  | 0
64988 | 32165202 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 135 | ШФ-10Г |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | [5 empty] | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 0
64285 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | [26 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
64194 | 32330014 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [16 empty] | 1 | 6 | 6 (6.3) |  |  | 1991 | [9 empty] | 99 | Прочие повреждения отказа | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 1 | Недостатки эксплуатации | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
64372 | 32325401 | 1 | 41 | Выключатель масляный | [6 empty] | 116 | ВМТ-110 | 8 | 40 | 11 | 110 | 3 | Приводы,системы управления | 10 | Прочие |  | 11 | 110 | 55 | ПО "Уралэлектротяжмаш" | 1991 | 55 | ПО "Уралэлектротяжмаш" | 139 |  |  | 20 | Трансформаторный |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. | 7 | 23 | 276 | 2013 | 9 | 3 | 34 | Звенья механизма привода | 7 | Нейтраль заземлена | 1 | В стационарном состоянии | [8 empty] | МВ-110 Т-1 | 1 | Не на гарантии | 1991-02-01 | 0
64372 | 32325401 | 2 | 63 | Устройство электрической автоматики | [6 empty] | 002 | Трехфазное с контролем отсут.напр. |  |  | 1 | до 1 (вторичные цепи) |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 | 28 | Чебоксарский эл.аппаратный завод | 1974 | 28 | Чебоксарский эл.аппаратный завод |  |  |  | 01 | Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ |  |  | 11 | Заклинивание | 97 | Естественный износ,старение |  |  | 36 | 38 | 456 | 2011 | 6 | 1 | [11 empty] | 2014-04-16 15:00 |  |  |  | 1 | Не на гарантии | 1976-02-01 | 0
64362 | 32325705 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | [7 empty] | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-14 12:17 | 18 | 12 |  |  |  |  | 0
63967 | 32815201 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1977 | -- | Неизвестен | Отсутствует | [6 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 24 | 36 | 24 | 2011 | 5 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 49 | 2014-04-13 19:30 | 2 | 0 |  | 1 | Не на гарантии | 1977-05-28 | 0
63825 | 32165402 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1969 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 45 | [22 empty] | 0
63900 | 32815004 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1988 |  |  | нет | [6 empty] | 9 | Трещина,скол | 72 | Скорость ветра выше расчетной | 7 | Атмосферные воздействия | 132 | 26 | 132 | 2011 | 7 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 62 | 2014-04-13 20:23 | 5 | 33 |  | 1 | Не на гарантии | 1988-07-02 | 0
63826 | 32165405 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1975 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 39 | [22 empty] | 0
63802 | 32325603 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1985 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 348 | 29 | 348 | 1985 | 5 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 30 | 2014-04-13 14:48 | 3 | 24 |  | 1 | Не на гарантии | 1985-05-05 | 0
64151 | 32325802 | 1 | 33 | Комплектный трансф.пункт (КТП) | [6 empty] | 001 | КТП-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1973 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 99 | Прочие проявления отказа | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. | 108 | 41 | 492 | 2013 | 11 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-13 17:35 | 3 | 17 |  | 1 | Не на гарантии | 2004-01-01 | 0
65333 | 32330002 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 1 | Промежуточная |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1975 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | 16 | 39 | 471 | 2012 | 11 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 5 | 2014-04-13 14:52 | 1 | 32 |  |  |  | 1975-01-01 | 0
64120 | 32330014 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 1 | Промежуточная |  |  | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) |  |  | 1965 | [5 empty] | 6М | Без защиты |  |  | 19 | Прочие мех.повреждения | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
63964 | 32815202 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1967 | -- | Неизвестен | Отсутствует | [6 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 24 | 46 | 24 | 2011 | 7 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 51 | 2014-04-13 14:40 | 4 | 44 |  | 1 | Не на гарантии | 1967-06-15 | 0
65211 | 32325303 | 1 | 10 | Трансформатор (автотрансф.) силовой | [6 empty] | 002 | С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА |  |  | 10 | 10 (10.5) | 3 | Обмотки и изоляция |  |  |  | 10 | 10 (10.5) | [24 empty] | 32 | Главная изоляция | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
64025 | 32325402 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000000 | Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный |  |  |  |  | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1982 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 01 | Отсутствие тех.надзора | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 168 | 32 | [6 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 11 | 2014-04-13 12:34 | 13 | 53 |  | 1 | Не на гарантии | 1982-07-16 | 0
65348 | 32325704 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 132 | ШС-10Д |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | [6 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | [10 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
63956 | 32325402 | 1 | 33 | Комплектный трансф.пункт (КТП) | 103030202030000003 | КТП-63-10/0,4-90-У1 |  |  |  |  | 001 | КТП-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 99 | Прочие заводы | [10 empty] | 32 | Пробой изоляции с витковым замык. | 64 | Старение изоляции | 7 | Атмосферные воздействия | 232 | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-12 21:39 | 2 | 43 |  | 1 | Не на гарантии | 1971-09-24 | 0
64369 | 32325401 | 1 | 41 | Выключатель масляный | [6 empty] | 109 | ВК-10 | 2 | 12,5 | 10 | 10 (10.5) | 3 | Приводы,системы управления | 10 | Прочие | 1 | 10 | 10 (10.5) | 99 | Прочие заводы | [6 empty] | 30 | Линейный |  |  | 11 | Разрегулировка-заклинивание | 69 | Прочие изменения материалов | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет | 46 | 21 | 252 | 2010 | 3 | 1 | 34 | Звенья механизма привода | 3 | Нейтраль изолирована | 3 | При отключении КЗ | [5 empty] | 2014-04-12 18:56 | 0 | 6 |  | 1 | Не на гарантии | 1993-01-01 | 0
64284 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 21 | ААБ,ААБл | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 04 | В земле-ср.кор.,с бл.токами |  |  | 40 | Прочие эл.повреждения | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
64268 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 03 | Алюминий, многопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен | [6 empty] | 07 | В земле-в трубах |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 1 | Недостатки эксплуатации | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
63989 | 32325603 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 12 | Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. |  |  | 324 | 27 | 324 | 1997 | 3 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 20 | 2014-04-12 17:30 | 1 | 30 |  |  |  | 1987-03-04 | 0
64967 | 32165202 | 1 | 33 | Комплектный трансф.пункт (КТП) | [6 empty] | 001 | КТП-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1968 | [9 empty] | 30 | Пробой изоляции с междуфаз. замык. | 07 | Попадание воды,пара на оборуд. | [5 empty] | 2010 | 4 |  |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
63929 | 32325403 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000000 | Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный |  |  |  |  | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1966 | [5 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 01 | Отсутствие тех.надзора | 7 | Атмосферные воздействия | 48 | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 75 | 2014-04-12 13:30 | 0 | 22 |  | 1 | Не на гарантии | 1966-08-26 | 0
63776 | 32325603 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 12 | Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 372 | 31 | 372 | 1995 | 3 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 21 | 2014-04-12 10:55 | 0 | 20 |  | 1 | Не на гарантии | 1983-07-03 | 0
64183 | 32815303 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1973 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 115 | 41 | 492 | 2004 | 9 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 47 | 2014-04-12 14:34 | 5 | 49 |  |  |  | 1973-01-01 | 0
64764 | 32165308 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 46 | 552 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 58 | 2014-04-12 10:32 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0
65377 | 32330002 | 1 | 76 | Воздушная ЛЭП | [17 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 10 | Нарушение крепления | [21 empty] | 2014-04-11 20:50 | 1 | 0 |  | 1 | Не на гарантии | 1976-01-01 | 0
64082 | 32325604 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 132 | ШС-10Д |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1985 | [5 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 29 | 348 | 2005 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 35 | 2014-04-11 16:47 | 0 | 43 |  | 1 | Не на гарантии | 1985-01-01 | 0
63914 | 32325402 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000000 | Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный |  |  |  |  | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1963 | [5 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 01 | Отсутствие тех.надзора | 7 | Атмосферные воздействия | 84 | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 45 | 2014-04-11 16:58 | 1 | 50 |  |  |  | 1963-07-31 | 0
64396 | 32165104 | 1 | 10 | Трансформатор (автотрансф.) силовой | 102010201000000025 | ТМ-250/10 |  |  |  |  | 002 | С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА |  |  | 10 | 10 (10.5) | 3 | Обмотки и изоляция |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1995 | -- | Неизвестен | 2278 |  |  | 30 | Понизительный трансформатор |  |  | 32 | Пробой изоляции с витковым замык. | -- | Причина не установлена | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. | 108 | 19 | 228 |  |  | 3 | 31 | Обмоточный провод | 7 | Нейтраль заземлена | 3 | При нормальной нагрузке | [5 empty] | 2014-04-11 15:34 | 1 | 9 |  |  |  |  | 0
63894 | 32815003 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1970 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 30 | 44 | 528 | 2011 | 11 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 |  |  |  | 55 | 2014-04-12 13:56 | 23 | 40 |  | 1 | Не на гарантии | 1970-11-10 | 1
64112 | 32325205 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1967 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 32 | 47 | 564 | 2011 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 31 | 2014-04-11 15:44 | 2 | 26 |  |  |  | 1967-01-01 | 0
64055 | 32325604 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [61 empty] | 0
64110 | 32325203 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 1 | Промежуточная |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1986 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 5 | Отрыв металлических элементов | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 32 | 28 | 336 | 2011 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 43 | 2014-04-11 15:50 | 2 | 40 |  |  |  | 1986-01-01 | 0
64399 | 32325307 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000001 | Без марки |  |  |  |  | 116 | ШФ-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1967 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 108 | 47 | 564 |  |  | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 13 | 2014-04-11 16:46 | 5 | 7 |  | 1 | Не на гарантии | 1967-01-01 | 0
63827 | 32165407 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1971 | [9 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 43 | [22 empty] | 0
64247 | 32165501 | 1 | 85 | Изолятор опорный | [6 empty] | 001 | ИО-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 3 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1951 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 2 | Трещина, свищ, скол | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. | 49 | 62 | 744 | 2010 | 3 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-11 18:55 | 8 | 11 |  | 1 | Не на гарантии | 1951-09-01 | 0
64182 | 32815303 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1977 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 71 | 37 | 71 | 2008 | 5 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 34 | 2014-04-12 09:15 | 22 | 34 |  |  |  | 1977-01-01 | 0
64173 | 32815303 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 1 | Промежуточная |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1984 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6М | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 11 | Прочие дефекты ремонта | 7 | Атмосферные воздействия | 132 | 49 | 132 | 2003 | 4 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 5 | 2014-04-11 11:27 | 0 | 56 |  |  |  | 1965-04-01 | 0
64360 | 32325707 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [61 empty] | 0
64109 | 32325204 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 99 | Прочие |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1986 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 33 | 28 | 336 | 2011 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 43 | 2014-04-11 12:18 | 1 | 59 |  |  |  | 1986-01-01 | 0
63772 | 32325607 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1985 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 29 | 348 |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 10 | 2014-04-11 15:05 | 4 | 57 |  | 1 | Не на гарантии | 1985-06-10 | 0
65060 | 32325004 | 1 | 80 | Провод | 112010101010000006 | А 70 |  |  |  |  | 3 | А,АКП | 3 | А,АКП | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1960 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 80 | Пляска проводов | 7 | Атмосферные воздействия | 168 | 53 | 636 | 2000 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 26 | 2014-04-11 13:20 | 3 | 25 |  |  |  |  | 0
63759 | 32325603 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1985 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 12 | Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 348 | 29 | 348 | 1985 | 5 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 30 | 2014-04-11 15:51 | 6 | 0 |  | 1 | Не на гарантии | 1985-05-05 | 0
65032 | 32325004 | 1 | 80 | Провод | 112010101010000004 | А 50 |  |  |  |  | 3 | А,АКП | 3 | А,АКП | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1973 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | 7 | Атмосферные воздействия | 96 | 41 | 492 | 2006 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 32 | 2014-04-11 10:52 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
64170 | 32815304 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 99 | Прочие |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1965 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 10 | Нарушение крепления | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 80 | 49 | 588 | 2007 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 2014-04-11 13:00 | 3 | 12 |  |  |  | 1965-01-01 | 0
63891 | 32815003 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 1 | Промежуточная |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1986 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6М | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 71 | Атмосферные перенапряжения | 7 | Атмосферные воздействия | 66 | 28 | 336 | 2008 | 10 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 |  |  |  | 56 | 2014-04-11 20:05 | 10 | 30 |  | 1 | Не на гарантии | 1986-10-15 | 1
63770 | 32325607 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1976 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 56 | 38 | 456 |  |  | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 23 | 2014-04-11 13:08 | 3 | 40 |  | 1 | Не на гарантии | 1976-08-10 | 0
64073 | 32815103 | 1 | 80 | Провод | 112010102010000003 | АС 35/6,2 |  |  |  |  | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1980 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 99 | Прочие повреждения отказа | 81 | Прочие атмосферные воздействия | 7 | Атмосферные воздействия | 143 | 33 | 400 | 2002 | 5 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 12 | 2014-04-11 13:18 | 4 | 3 |  | 1 | Не на гарантии | 1980-12-01 | 0
64316 | 32325605 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000001 | Без марки |  |  |  |  | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | [6 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | 1 | Недостатки эксплуатации |  | 36 | 432 |  |  | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2014-04-11 11:48 | 3 | 7 |  |  |  | 1978-01-01 | 0
64108 | 32325204 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1972 | [9 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 33 | 42 | 504 | 2011 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 26 | 2014-04-11 14:24 | 5 | 51 |  |  |  | 1972-01-01 | 0
64107 | 32325202 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1988 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 26 | 312 | 2011 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 57 | 2014-04-11 12:45 | 4 | 19 |  |  |  | 1988-01-01 | 0
64191 | 32165503 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 68 | 41 | 492 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 25 | 2014-04-11 17:49 | 9 | 29 |  |  |  |  | 0
63754 | 32325606 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 9 | Трещина,скол | 12 | Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. | 7 | Атмосферные воздействия | 79 | 42 | 504 | 2007 | 9 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-11 13:06 | 5 | 6 |  |  |  | 1972-01-01 | 0
64365 | 32165105 | 1 | 87 | Соединительная муфта | 112020302010000006 | СС-100 |  |  |  |  | Б2 | СС, ССсл, ССО |  |  | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен | 1998 | -- | Неизвестен |  |  |  | 01 | В земле-низ.кор.,б/бл.токов |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | 1 | 16 | 192 | 2014 | 3 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 1 | 2014-04-17 17:00 | 155 | 34 |  |  |  |  | 0
64104 | 32325207 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 1 | Промежуточная |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1972 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 5 | Отрыв металлических элементов | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 42 | 504 | 2011 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 31 | 2014-04-11 13:33 | 8 | 51 |  |  |  | 1972-01-01 | 0
64104 | 32325207 | 2 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1972 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 42 | 504 | 2011 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 31 | 2014-04-11 13:33 | 8 | 51 |  |  |  | 1972-01-01 | 0
64104 | 32325207 | 3 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 99 | Прочие | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 3 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1972 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 42 | 504 | 2011 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 31 | 2014-04-11 13:33 | 8 | 51 |  |  |  | 1972-01-01 | 0
64095 | 32325204 | 1 | 32 | КРУ или КРУН | [6 empty] | 223 | KPH-10 | 2 | 12.5 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 99 | Прочие заводы | 1978 | 99 | Прочие заводы | [7 empty] | 34 | Перекрытие изол.с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет | 37 | 36 | 432 | 2011 | 3 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-11 07:05 | 2 | 35 |  |  |  | 1999-01-01 | 0
64093 | 32325206 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1975 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 39 | 468 | 2011 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 31 | 2014-04-11 16:30 | 16 | 55 |  |  |  | 1975-01-01 | 0
64094 | 32325204 | 1 | 41 | Выключатель масляный | [6 empty] | 100 | ВМГ-133, ВМГ-10 | 4 | 20 | 10 | 10 (10.5) | 3 | Приводы,системы управления | 10 | Прочие | 1 | 10 | 10 (10.5) | 99 | Прочие заводы | 1980 | 99 | Прочие заводы |  |  |  | 30 | Линейный |  |  | 11 | Разрегулировка-заклинивание | 65 | Усталость металла,истирание | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет | 6 | 34 | 408 | 2013 | 10 | 1 | 34 | Звенья механизма привода | 3 | Нейтраль изолирована | 2 | При операциях | [5 empty] | 2014-04-11 01:48 | 5 | 13 |  |  |  | 1980-01-01 | 0
63846 | 32330012 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | [6 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации |  |  | 24 | 49 | 588 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | Не на гарантии | 1965-01-01 | 0
64957 | 32165202 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 2 | Анкерная |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия |  | 48 | 587 | 2007 | 7 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 33 | [7 empty] | 0
64091 | 32325205 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1971 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 32 | 43 | 516 | 2011 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 10 | 2014-04-10 21:17 | 1 | 49 |  |  |  | 1971-01-01 | 0
63830 | 32165405 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 2002 | [9 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 12 | [22 empty] | 0
63870 | 32815003 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1967 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 34 | 47 | 564 | 2011 | 6 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 |  |  |  | 40 | 2014-04-10 18:40 | 4 | 2 |  | 1 | Не на гарантии | 1967-06-20 | 1
64599 | 32165303 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 42 | 504 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 47 | 2014-04-10 16:40 | 1 | 45 |  |  |  |  | 0
64163 | 32165105 | 1 | 45 | Выключатель вакуумный | 104010201000000006 | BB/TEL-10-12,5/1000 |  |  |  |  | 001 | BB/TEL-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | 5 | Изоляция |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 99 | Прочие заводы | 2008 | 99 | Прочие заводы | 608184 |  |  | 30 | Линейный |  |  | 33 | Перекрытие изол.с междуфаз.замык. | 07 | Попадание воды,пара на оборуд. | 1 | Недостатки эксплуатации |  | 5 | 60 |  |  | 5 | 59 | Прочие виды изоляции | 3 | Нейтраль изолирована | 1 | В стационарном состоянии | [5 empty] | 2014-04-17 17:00 | 176 | 9 |  |  |  | 2009-07-31 | 0
64163 | 32165105 | 2 | 85 | Изолятор опорный | [6 empty] | 001 | ИО-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 3 | 10 | 10 (10.5) | 99 | Прочие заводы | 2009 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 33 | Перекрытие изол.с междуфаз.замык. | 07 | Попадание воды,пара на оборуд. | 1 | Недостатки эксплуатации |  | 5 | 60 |  |  | 5 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-17 17:00 | 176 | 9 |  |  |  |  | 0
65410 | 32330004 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000000 | Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный |  |  |  |  | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | 9 | Посторонние воздействия | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
64260 | 323253 | 1 | 77 | Опора | 114000000000000000 | Опоры |  |  |  |  | 1 | Промежуточная |  |  | 11 | 110 | [19 empty] | 2 | Расслоение,расщепление |  |  |  |  | 31 | 38 | 456 | 2010 | 5 | 1 | [11 empty] | 2014-04-10 17:32 | 10 | 54 |  | 1 | Не на гарантии | 1976-01-01 | 0
64262 | 323253 | 1 | 77 | Опора | [6 empty] | 1 | Промежуточная |  |  | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 |  |  | 1967 | -- | Неизвестен | [21 empty] | 7 | Нейтраль заземлена |  |  | 1 | 1 |  |  | 47 | [7 empty] | 0
64105 | 32165204 | 1 | 33 | Комплектный трансф.пункт (КТП) | 110030100000000044 | ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 |  |  |  |  | 001 | КТП-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 30 | Пробой изоляции с междуфаз. замык. | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | 14 | 26 | 312 | 2012 | 4 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
63738 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [8 empty] | 06 | В земле-выс.кор.,с бл.токами |  |  | 40 | Прочие эл.повреждения | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии | 1990-01-01 | 0
63738 | 32330014 | 2 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 21 | ААБ,ААБл | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [8 empty] | 06 | В земле-выс.кор.,с бл.токами |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
63869 | 32815006 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000001 | Без марки |  |  |  |  | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1985 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 24 | 29 | 348 | 2012 | 6 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 34 | 2014-04-10 19:02 | 23 | 13 |  | 1 | Не на гарантии | 1985-06-18 | 0
63608 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 06 | В земле-выс.кор.,с бл.токами |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
64078 | 32165604 | 1 | 33 | Комплектный трансф.пункт (КТП) | 103030202020200015 | КТП СЭЩ-К-ВВ-160-10/0,4УХЛ1 |  |  |  |  | 001 | КТП-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 24 | Куйбышевский з-д "Электрощит" | 1999 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 55 | Наличие местного дефекта | 1 | Недостатки эксплуатации | 7 | 14 | 173 | 2013 | 11 | 1 | [11 empty] | 2014-04-09 18:25 | 0 | 55 |  | 1 | Не на гарантии | 1999-11-01 | 0
64712 | 321654 | 1 | 62 | Устройство противоавар.автоматики | [6 empty] | 099 | Прочие | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1984 | [5 empty] | 01 | Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ |  |  | 34 | Нарушение изоляции жил контр.кабеля | 97 | Естественный износ,старение | [26 empty] | 0
64114 | 32815301 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 82 | 27 | 324 | 2007 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 23 | 2014-04-10 14:39 | 23 | 56 |  |  |  | 1987-01-01 | 0
63741 | 32330012 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | [6 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации |  |  | 48 | 36 | 432 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 | Не на гарантии | 1978-01-01 | 0
63641 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 06 | В земле-выс.кор.,с бл.токами |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
64298 | 321653 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 | -- | Неизвестен | 1980 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 32 | Перекрытие изоляции одной фазы | 83 | Прочие недопуст.режимы в сети | 9 | Посторонние воздействия | 60 | 34 | 408 |  |  | 4 |  |  | 7 | Нейтраль заземлена |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 2014-04-09 19:38 | 2 |  |  |  |  | 1980-02-20 | 0
64007 | 32325306 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1974 | -- | Неизвестен | отсутствует | [20 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 35 | [7 empty] | 0
65204 | 32325002 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 | 15 | 15 | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1977 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 81 | Прочие атмосферные воздействия | 7 | Атмосферные воздействия | 68 | 37 | 444 | 2008 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 29 | 2014-04-08 18:36 | 0 | 55 |  |  |  | 1977-12-30 | 0
64938 | 32325307 | 1 | 85 | Изолятор опорный | [6 empty] | 001 | ИО-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1969 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет | 96 | 45 | 540 | 2012 | 10 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-08 16:24 | 2 | 5 |  | 1 | Не на гарантии | 1969-01-01 | 0
64100 | 32325601 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 30 | ЩД-35 |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 1 | 35 | 35 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1972 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 65 | Наличие местного дефекта | 7 | Атмосферные воздействия | 81 | 41 | 495 | 2011 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 14 | 2014-04-08 17:00 | 5 | 39 |  | 1 | Не на гарантии | 1973-01-01 | 0
64096 | 32815302 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1986 | [9 empty] | 9 | Трещина,скол | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 28 | 75 | 2011 | 5 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 10 | 2014-04-08 17:10 | 9 | 40 |  |  |  | 1986-01-01 | 0
63612 | 32165606 | 1 | 61 | Устройство релейной защиты | [6 empty] | 099 | Прочие | 40 | Выключатель | 63 | 0.22 |  |  |  |  | 1 | 63 | 0.22 |  |  | 2012 | 99 | Прочие | 93960065 |  |  | 04 | Норм.,с возд. ПД влажн. |  |  | 19 | Прочая разрегулировка | 52 | Дефект изготовления |  |  | 12 | 1 | 12 | 2013 | 3 | 1 | [11 empty] | 2014-04-08 11:55 | 7 | 25 |  | 2 | На гарантии | 2013-03-10 | 1
63408 | 32325403 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000000 | Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный |  |  |  |  | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1966 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 65 | Наличие местного дефекта | 7 | Атмосферные воздействия | 48 | 48 | [6 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 75 | 2014-04-07 19:20 | 0 | 51 |  | 1 | Не на гарантии | 1966-08-25 | 0
63716 | 32815201 | 1 | 80 | Провод | 112010000000000000 | Провода |  |  |  |  | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1986 | -- | Неизвестен | Отсутствует | [6 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 24 | 27 | 24 | 2011 | 6 | 2 |  |  | 7 | Нейтраль заземлена |  |  | 1 | 1 |  |  | 32 | 2014-04-08 13:40 | 23 | 12 |  | 1 | Не на гарантии | 1986-06-12 | 0
63815 | 32165605 | 1 | 82 | Арматура | 117040000000000001 | Без марки |  |  |  |  | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1986 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 65 | Наличие местного дефекта | 1 | Недостатки эксплуатации | 35 | 28 | 346 | 2013 | 11 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 23 | 2014-04-07 10:52 | 2 | 55 |  | 1 | Не на гарантии | 1986-06-01 | 0
64089 | 323252 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 36 | ПС-70,ПС-70Д |  |  | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1983 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 9 | Трещина,скол | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 33 | 31 | 372 | 2013 | 7 | 0 |  |  | 7 | Нейтраль заземлена | [6 empty] | 42 | 2014-04-07 06:47 | 0 | 0 |  |  |  | 1983-01-01 | 0
65349 | 32325707 | 1 | 89 | Концевая муфта НУ | [6 empty] | 04 | КНА, КНЧ, КНст |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | [6 empty] | 01 | До 10 м |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
63565 | 32325702 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 03 | Алюминий, многопроволочная | 21 | ААБ,ААБл | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) |  |  | 1973 | [5 empty] | 01 | В земле-низ.кор.,б/бл.токов |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов |  | 41 | [6 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 1
63910 | 32165104 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1963 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации |  |  | 48 | 51 | 48 |  |  | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 13 | 2014-04-06 17:22 | 0 | 34 |  |  |  |  | 0
63592 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 06 | В земле-выс.кор.,с бл.токами |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
63717 | 32815202 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1975 |  |  | отсуствует | [6 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 24 | 38 | 24 | 2011 | 6 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 45 | 2014-04-07 19:20 | 28 | 50 |  | 1 | Не на гарантии | 1975-06-17 | 0
64079 | 323252 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 36 | ПС-70,ПС-70Д |  |  | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 2006 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 9 | Трещина,скол | 67 | Прочие дефекты изготовления | 6 | Дефекты конструкции и изготовления | 36 | 8 | 96 | 2011 | 7 | 0 |  |  | 7 | Нейтраль заземлена | [6 empty] | 44 | 2014-04-06 13:28 | 0 | 0 |  |  |  | 2006-01-01 | 0
63137 | 32330003 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | 117040000000000000 | Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | [8 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1985 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 3 | Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | 19 | 29 | 351 | 2012 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 7 | 2014-04-06 12:20 | 2 | 0 |  |  |  | 1985-01-01 | 0
63166 | 32165407 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1972 | [9 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 42 | [22 empty] | 0
63166 | 32165407 | 2 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1972 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | [21 empty] | 2014-04-06 19:35 | 9 | 15 |  | 1 | Не на гарантии | 1974-04-08 | 0
63283 | 32330009 | 1 | 80 | Провод | 112010101010000000 | Провода типа А |  |  |  |  | 3 | А,АКП | 3 | А,АКП | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1972 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 3 | Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | 19 | 42 | 507 | 1972 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 90 | 2014-04-06 15:00 | 5 | 33 |  |  |  | 1972-01-01 | 0
63863 | 32815004 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1974 | -- | Неизвестен | нет | [6 empty] | 9 | Трещина,скол | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 21 | 40 | 480 | 2012 | 8 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 73 | 2014-04-06 16:53 | 9 | 18 |  | 1 | Не на гарантии | 1974-05-01 | 0
64534 | 32165306 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 24 | 288 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 43 | 2014-04-06 07:07 |  | 37 |  |  |  |  | 0
64099 | 32325601 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 100 | Изолятор линейный подвесной |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 1 | 35 | 35 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1996 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 67 | Прочие дефекты изготовления | 7 | Атмосферные воздействия | 72 | 18 | 210 | 2010 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 13 | 2014-04-06 15:14 | 18 | 3 |  | 1 | Не на гарантии | 1996-09-01 | 0
63862 | 32815003 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1977 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 71 | 37 | 444 | 2008 | 5 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 |  |  |  | 62 | 2014-04-06 19:00 | 22 | 49 |  | 1 | Не на гарантии | 1977-05-15 | 1
63864 | 32165105 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1994 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 20 | Пережог | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 1 | Недостатки эксплуатации | 96 | 20 | 240 |  |  | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2014-04-05 18:30 | 0 | 45 |  |  |  |  | 0
64374 | 321654 | 1 | 85 | Изолятор опорный | [10 empty] | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 |  |  | 1986 | [9 empty] | 1 | Излом, разрыв, обрыв | 79 | Прочие атмосф.воздействия | 7 | Атмосферные воздействия |  | 28 | [22 empty] | 0
65059 | 32330008 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1988 | [5 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 9 | Трещина,скол | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 1 | Недостатки эксплуатации | 48 | 26 | 312 |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 78 | 2014-04-05 18:05 | 1 | 25 |  |  |  | 1988-01-01 | 0
63219 | 32330009 | 1 | 80 | Провод | 112010101010000000 | Провода типа А |  |  |  |  | 3 | А,АКП | 3 | А,АКП | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1969 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 3 | Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | 20 | 45 | 543 | 2012 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 87 | 2014-04-06 10:40 | 18 | 5 |  |  |  | 1969-01-01 | 0
63182 | 32165405 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1972 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 72 | Скорость ветра выше расчетной | 7 | Атмосферные воздействия |  | 42 | [22 empty] | 0
63769 | 32325609 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 9 | Трещина,скол | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 36 | 432 |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 7 | 2014-04-05 16:03 | 1 | 13 |  |  |  |  | 0
63120 | 32165101 | 1 | 82 | Арматура | 117050000000000000 | Пролёт ВЛ 35-220 кВ | 162 | Несоответствие габаритов ПУЭ (ВЛ 35-110) |  |  | 25 | Узлы крепления |  |  | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 3 | Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла | 81 | Прочие атмосферные воздействия | 7 | Атмосферные воздействия | 49 | 27 | 324 |  |  | 1 |  |  | 2 | Заземлены нейтрали части трансформ. |  |  | 1 | 1 |  |  | 23 | 2014-04-06 17:30 | 27 | 11 | 345500009370 | 1 | Не на гарантии | 1987-07-16 | 0
63120 | 32165101 | 2 | 80 | Провод | 112010100000000000 | Провода неизолированные |  |  |  |  | 4 | АС | 4 | АС | 11 | 110 |  |  |  |  | 1 | 11 | 110 | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 2 | Расслоение,расщепление | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия | 49 | 27 | 324 |  |  | 1 |  |  | 2 | Заземлены нейтрали части трансформ. |  |  | 1 | 1 |  |  | 23 | 2014-04-06 17:30 | 27 | 11 | 345500009330 | 1 | Не на гарантии | 1987-07-16 | 0
64205 | 32325505 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1984 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 31 | 30 | 360 | 2009 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 5 | 1 |  |  | 26 | 2014-04-05 14:35 | 1 | 11 |  | 1 | Не на гарантии | 1984-01-01 | 0
63855 | 32815005 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000001 | Без марки |  |  |  |  | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1975 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 9 | Трещина,скол | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 100 | 38 | 32 | 2011 | 8 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 78 | 2014-04-06 11:55 | 23 | 10 |  | 1 | Не на гарантии | 1975-05-10 | 0
63579 | 32330014 | 1 | 46 | Раз"единитель | 104020000000000000 | Разъединители |  |  |  |  | 010 | РЛНД-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 62 | 0.38 | [8 empty] | 10 | Загрязнена |  |  | 40 | Прочие эл.повреждения | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
63854 | 32815006 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1985 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 10 | Нарушение крепления | 81 | Прочие атмосферные воздействия | 7 | Атмосферные воздействия | 9 | 29 | 348 | 2013 | 7 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 36 | 2014-04-05 18:43 | 7 | 43 |  | 1 | Не на гарантии | 1985-12-12 | 0
64339 | 32330008 | 1 | 80 | Провод | 112010100000000000 | Провода неизолированные |  |  |  |  | 4 | АС | 4 | АС | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | -- | Неизвестен | [6 empty] | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
64492 | 32165306 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 3 | А,АКП | 3 | А,АКП | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 41 | 492 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 38 | 2014-04-05 18:04 | 1 | 46 |  |  |  |  | 0
64486 | 32165308 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 6 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 26 | 312 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 48 | 2014-04-05 13:03 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
63163 | 32325803 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1980 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 83 | Прочие недопуст.режимы в сети | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 96 | 34 | 96 | 2012 | 5 |  |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 2014-04-05 13:43 | 4 | 11 |  |  |  | 2004-01-01 | 0
65178 | 32325307 | 1 | 52 | Предохранитель (высоковольтный) | 104060300000000062 | ПКТ101-10-10-31,5У3 |  |  |  |  | 001 | ПКТ |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1976 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 20 | Пережог | 99 | Прочие посторонние воздействия |  |  | 84 | 38 | 456 | 2012 | 10 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-05 11:56 | 2 | 39 |  |  |  | 1976-10-01 | 0
63098 | 32325802 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1970 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 83 | Прочие недопуст.режимы в сети | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 7 | 44 | 44 | 2012 | 3 |  |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 2014-04-05 11:00 | 1 | 54 |  |  |  | 2004-02-05 | 0
63097 | 32325802 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1968 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 83 | Прочие недопуст.режимы в сети | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 108 | 46 | 552 | 2012 | 12 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2014-04-05 09:00 | 1 | 2 |  | 1 | Не на гарантии | 2004-01-04 | 0
64130 | 32325307 | 1 | 46 | Раз"единитель | [6 empty] | 010 | РЛНД-10 | 22 | 400 | 10 | 10 (10.5) | 5 | Изоляция | 10 | Прочие | 1 | 10 | 10 (10.5) | 99 | Прочие заводы | 1969 | 99 | Прочие заводы |  |  |  | 20 | Чистая |  |  | 1 | Излом, разрыв, обрыв | 64 | Старение изоляции | 7 | Атмосферные воздействия | 96 | 45 | 540 | 2012 | 10 | 2 | 51 | Опорная изоляция | 3 | Нейтраль изолирована | 1 | В стационарном состоянии | [5 empty] | 2014-04-05 14:17 | 7 | 15 |  | 1 | Не на гарантии | 1969-01-01 | 0
63353 | 32325403 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000000 | Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный |  |  |  |  | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1980 | [5 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 81 | Прочие атмосферные воздействия | 7 | Атмосферные воздействия |  | 34 | 72 |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 18 | 2014-04-05 10:00 | 3 | 20 |  | 1 | Не на гарантии | 1980-09-26 | 0
64258 | 321654 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 62 | ПСГ6-А | [23 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 72 | Скорость ветра выше расчетной | 7 | Атмосферные воздействия | [24 empty] | 0
64258 | 321654 | 2 | 61 | Устройство релейной защиты | 109000000000000000 | Оборудование РЗАиПА |  |  |  |  | 018 | Максимальная токовая (простая) | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 01 | Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ |  |  | 37 | Повреждение элементов | 97 | Естественный износ,старение | [26 empty] | 0
63065 | 32325704 | 1 | 10 | Трансформатор (автотрансф.) силовой | [6 empty] | 002 | С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА |  |  | 10 | 10 (10.5) | 3 | Обмотки и изоляция | 98 | Импортные |  | 10 | 10 (10.5) | 89 | Югославия | [6 empty] | 02 | Район с интенсивным земледелием |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз. замык. | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменения материалов в проц.экспл. |  | 26 |  |  |  |  | 32 | Главная изоляция | 3 | Нейтраль изолирована | 3 | При нормальной нагрузке | [12 empty] | 0
64077 | 32325207 | 1 | 32 | КРУ или КРУН | [6 empty] | 225 | КРН-III-10 | 2 | 12.5 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 99 | Прочие заводы | 1982 | 99 | Прочие заводы | [7 empty] | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет | 68 | 32 | 384 | 2008 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-05 00:37 | 2 | 44 |  |  |  | 1982-01-01 | 0
63492 | 32165204 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | 164 | 45 | 540 | 2012 | 5 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 36 | [7 empty] | 0
64989 | 323255 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 01 | Медь многопроволочная | 1 | ОСБ | 35 | 35 |  |  |  |  | 1 | 35 | 35 |  |  | 1953 | [5 empty] | 04 | В земле-ср.кор.,с бл.токами |  |  | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 6 | Изменение свойств материалов | 1 | 61 | 61 | 2014 | 3 | [11 empty] | 2 | 2014-04-07 14:40 | 73 | [5 empty] | 0
63534 | 32330014 | 1 | 86 | Силовой кабель | [6 empty] | 04 | Алюминий, однопроволочная | 12 | АСБ | 6 | 6 (6.3) | [5 empty] | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 06 | В земле-выс.кор.,с бл.токами |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз.замык. | 64 | Старение изоляции | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
63848 | 32815005 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1976 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 32 | 38 | 456 | 2011 | 8 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 64 | 2014-04-05 11:15 | 23 | 8 |  |  |  | 1976-05-15 | 0
64451 | 32165308 | 1 | 33 | Комплектный трансф.пункт (КТП) | [6 empty] | 001 | КТП-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен | [7 empty] | 31 | Пробой изоляции с замык.на землю | 64 | Старение изоляции | 7 | Атмосферные воздействия |  | 26 | 512 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-04 11:50 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0
63845 | 32815003 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1984 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 30 | 30 | 360 | 2011 | 10 | 3 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 |  |  |  | 52 | 2014-04-04 15:34 | 5 | 24 |  | 1 | Не на гарантии | 1984-10-10 | 1
62967 | 32330006 | 1 | 80 | Провод | [6 empty] | 4 | АС | 4 | АС | [7 empty] | 10 | 10 (10.5) | [14 empty] | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 3 | Дефекты монтажа и строительства | [24 empty] | 0
63339 | 32165503 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 132 | 25 | 300 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 20 | 2014-04-04 10:46 | 2 | 35 |  |  |  |  | 0
62878 | 32325503 | 1 | 52 | Предохранитель (высоковольтный) | [6 empty] | 004 | ПК |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 3 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1987 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 35 | Нарушение контакта,разрыв эл.цепи | -- | Причина не установлена | 0 | Сопутствующих обстоятельств нет | 43 | 27 | 324 | 2007 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-04 10:14 | 4 | 36 |  | 1 | Не на гарантии | 1987-01-01 | 0
63923 | 32815302 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1985 | [9 empty] | 10 | Нарушение крепления | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 40 | 29 | 460 | 2010 | 4 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 8 | 2014-04-03 16:25 | 1 | 51 |  |  |  | 1985-01-01 | 0
64072 | 32325207 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1978 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 9 | Трещина,скол | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 32 | 36 | 432 | 2011 | 8 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 35 | 2014-04-03 14:50 | 4 | 15 |  |  |  | 1978-01-01 | 0
63710 | 32815202 | 1 | 80 | Провод | 112010000000000000 | Провода |  |  |  |  | 4 | АС | 4 | АС | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1979 | -- | Неизвестен | отсуствует | [6 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 24 | 34 | 24 | 2011 | 7 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 53 | 2014-04-03 22:00 | 15 | 20 |  | 1 | Не на гарантии | 1979-06-14 | 0
62843 | 32330010 | 1 | 10 | Трансформатор (автотрансф.) силовой | [6 empty] | 232 | Прочие |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1988 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 30 | Пробой изоляции с междуфаз. замык. | 64 | Старение изоляции | 1 | Недостатки эксплуатации | 70 | 26 | 315 | 2008 | 5 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | 4 | При перегрузке | [5 empty] | 2014-04-03 14:35 | 19 | 0 |  |  |  | 1988-01-01 | 0
63841 | 32815003 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1982 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 65 | Наличие местного дефекта | 9 | Посторонние воздействия | 6 | 32 | 130 | 2011 | 6 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 30 | 2014-04-03 16:05 | 23 | 49 |  | 1 | Не на гарантии | 1982-06-06 | 0
63298 | 32325705 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | [10 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-02 17:20 | 2 | 50 | 1 | 1 | Не на гарантии |  | 0
63913 | 32815303 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 99 | Прочие |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1965 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 10 | Нарушение крепления | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия | 95 | 49 | 588 | 2006 | 5 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 2014-04-02 12:00 | 4 | 45 |  |  |  | 1965-01-01 | 0
63038 | 32325605 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1973 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 41 | 492 |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-01 22:10 | 1 | 5 |  | 1 | Не на гарантии |  | 0
62746 | 32330009 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1968 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 3 | Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия | 8 | 46 | 555 | 2013 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 62 | 2014-04-01 23:30 | 2 | 52 |  |  |  | 1968-01-01 | 0
64769 | 32325004 | 1 | 80 | Провод | 112010100000000000 | Провода неизолированные |  |  |  |  | 2 | ПС,ПСО | 2 | ПС,ПСО | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1989 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | 7 | Атмосферные воздействия | 204 | 25 | 300 | 1997 | 9 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 5 | 2014-04-02 11:10 | 14 | 55 |  |  |  |  | 0
64424 | 32165308 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 25 | 300 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 13 | 2014-04-01 20:30 |  | 25 |  |  |  |  | 0
63687 | 32815202 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1979 |  |  | отсуствует | [6 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 24 | 34 | 24 | 2011 | 3 | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 53 | 2014-04-02 15:35 | 21 | 20 |  | 1 | Не на гарантии | 1979-03-17 | 0
63078 | 32325605 | 1 | 80 | Провод | 112010101010000003 | А 35 |  |  |  |  | 3 | А,АКП | 3 | А,АКП | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | 1 | Недостатки эксплуатации |  | 28 | 336 |  |  | 2 | [11 empty] | 2014-04-01 18:43 | 1 | 27 |  |  |  | 1986-01-01 | 0
63295 | 32325705 | 1 | 82 | Арматура | [6 empty] | 17 | Вязка |  |  | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | [10 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [7 empty] | 2014-04-01 18:26 | 1 | 21 |  |  |  |  | 0
64065 | 32325208 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1970 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 44 | 528 | 2011 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 30 | 2014-04-01 19:45 | 2 | 55 |  |  |  | 1970-01-01 | 0
64200 | 32325504 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г | 15 | 15 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1976 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 72 | Скорость ветра выше расчетной | 7 | Атмосферные воздействия | 68 | 38 | 456 | 2008 | 9 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 3 | 1 |  |  | 12 | 2014-04-01 18:00 | 1 | 16 |  | 1 | Не на гарантии | 1976-01-01 | 0
63184 | 32165403 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1968 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 46 | [22 empty] | 0
64918 | 323255 | 1 | 71 | Измерительный тр-р напряжения | [6 empty] | 069 | ЗНОЛ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1991 | [5 empty] | 20 | Чистая |  |  | 40 | Прочие эл.повреждения | 03 | Нарушение режима работы |  |  | 13 | 19 |  | 2008 | 1 |  |  |  | 1 | Заземлены нейтрали всех трансформ. | [7 empty] | 2014-04-02 15:16 |  |  |  | 1 | Не на гарантии | 1995-08-20 | 0
64206 | 32165205 | 1 | 46 | Раз"единитель | [6 empty] | 010 | РЛНД-10 | 22 | 400 | 10 | 10 (10.5) | 9 | Прочие узлы |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1986 | [9 empty] | 40 | Прочие эл.повреждения | 19 | Прочие недостатки эксплуатации | 7 | Атмосферные воздействия |  | 75 | 336 |  |  | 2 | 99 | Прочие детали | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
63838 | 32815002 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1986 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 80 | Пляска проводов | 7 | Атмосферные воздействия | 28 | 28 | 336 | 2011 | 6 | 2 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 12 | 2014-04-01 18:58 | 3 | 49 |  |  |  | 1986-03-23 | 0
63281 | 32165503 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [12 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | 7 | Атмосферные воздействия |  | 30 | 360 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 55 | 2014-04-01 17:30 | 2 | 22 |  |  |  |  | 0
63186 | 32165403 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1977 | [9 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 37 | [22 empty] | 0
64057 | 32325203 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 116 | ШФ-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  | 1986 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 34 | 28 | 336 | 2011 | 6 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 43 | 2014-04-01 15:02 | 1 | 27 |  |  |  | 1986-01-01 | 0
63456 | 32330014 | 1 | 10 | Трансформатор (автотрансф.) силовой | [10 empty] | 6 | 6 (6.3) |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 (6.3) | [8 empty] | 30 | Понизительный трансформатор |  |  | 30 | Пробой изоляции с междуфаз. замык. | 64 | Старение изоляции | [26 empty] | 0
64409 | 32165308 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | [10 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 79 | Вибрация проводов | 7 | Атмосферные воздействия |  | 26 | 312 | [5 empty] | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 53 | 2014-04-01 14:06 | 1 | 32 |  |  |  |  | 0
64056 | 32325205 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 | 1 | 1 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | 1967 | 97 | Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) | [7 empty] | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет | 33 | 47 | 564 | 2011 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [6 empty] | 54 | 2014-04-01 13:23 | 2 | 47 |  |  |  | 1967-01-01 | 0
63610 | 32165402 | 1 | 46 | Раз"единитель | 104020101050000000 | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ |  |  |  |  | 010 | РЛНД-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) | 5 | Изоляция | 10 | Прочие | 1 | 10 | 10 (10.5) | [8 empty] | 20 | Чистая |  |  | 9 | Срыв с крепления | 79 | Прочие атмосф.воздействия | 7 | Атмосферные воздействия | [6 empty] | 51 | Опорная изоляция |  |  | 1 | В стационарном состоянии | [12 empty] | 0
62435 | 32330001 | 1 | 79 | Изолятор | 117040000000000000 | Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный |  |  |  |  | 116 | ШФ-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен |  | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 1 | Недостатки эксплуатации | [8 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [11 empty] | 1 | Не на гарантии |  | 0
63832 | 32165201 | 1 | 41 | Выключатель масляный | [6 empty] | 118 | АК-10 | 27 | 800 | 10 | 10 (10.5) | 5 | Изоляция |  |  |  | 10 | 10 (10.5) | 82 | Болгария | 1982 | [5 empty] | 40 | Секционный,шиносоединит.,обходной |  |  | 34 | Перекрытие изол.с замык.на землю | 64 | Старение изоляции |  |  | 23 | 20 | 240 | 2013 | 5 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
63023 | 32325607 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 115 | ШС-10 |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1978 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 31 | Пробой изоляции | 40 | Механические повреждения | - | Сопутствующих обстоятельств нет |  | 35 | 420 |  |  | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 |  |  |  | 55 | 2014-04-01 09:14 | 1 | 4 |  |  |  | 1978-11-28 | 0
64193 | 32325502 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 133 | ШФ-20Г | 15 | 15 | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1988 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 72 | Скорость ветра выше расчетной | 7 | Атмосферные воздействия | 103 | 26 | 312 | 2009 | 9 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 5 | 1 |  |  | 27 | 2014-04-01 18:42 | 0 | 25 |  | 1 | Не на гарантии | 1988-01-01 | 0
64189 | 32325002 | 1 | 80 | Провод | 112010101010000004 | А 50 |  |  |  |  | 3 | А,АКП | 3 | А,АКП | 10 | 10 (10.5) | [5 empty] | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1978 | -- | Неизвестен |  |  |  | 6 | Без спец.защиты |  |  | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 81 | Прочие атмосферные воздействия | 7 | Атмосферные воздействия | 310 | 35 | 420 | 2008 | 5 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 2014-04-01 10:53 | 3 | 56 |  |  |  | 1978-12-30 | 0
63063 | 32325704 | 1 | 79 | Изолятор | [6 empty] | 132 | ШС-10Д |  |  | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 (10.5) | [8 empty] | 6 | Без защиты |  |  | 1 | Разрушение,потеря несущей способн. | 07 | Нарушение сроков и объемов ремонтов | [10 empty] | 3 | Нейтраль изолирована | [14 empty] | 0
62726 | 32330009 | 1 | 83 | Прочие элементы ВЛ | 117040000000000000 | Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | [8 empty] | 10 | 10 (10.5) |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 (10.5) | -- | Неизвестен | 1968 | -- | Неизвестен | [7 empty] | 8 | Обрыв,разрыв,расцепление | 18 | Прочие недостатки эксплуатации | 1 | Недостатки эксплуатации | 8 | 46 | 555 | 2013 | 7 | 1 |  |  | 3 | Нейтраль изолирована |  |  | 1 | 1 |  |  | 62 | 2014-04-01 10:50 | 5 | 7 |  |  |  | 1968-01-01 | 0

## KGN
IDN | PREDPR | VN | OBOR | OBOR_DESCR | UZEL | UZEL_DESCR | MARKA | MARKA_DESCR | IZOB | IZOB_DESCR | GODIZ | PARAM | PARAM_DESCR | MATER | MATER_DESCR | USLRAB | USLRAB_DESCR | TRK | TRK_DESCR | DRK | DRK_DESCR | HARP | HARP_DESCR | PRPOVR | PRPOVR_DESCR | POSLED | POSLED_DESCR | DOPHAR | OBST | OBST_DESCR | KPU | KPUSKR | SNG | DATV | STREM | NAROB | NARUZ | TRUD | NARKR | POTK_H | POTK_M | DETAL | DETAL_DESCR

## KTN
IDN | PREDPR | VN | KODTO | KODTO_DESCR | OBOR | OBOR_DESCR | MARKA | MARKA_DESCR | KODTM | KODTM_DESCR | IZOB | IZOB_DESCR | GODIZ | TOPL | TOPL_DESCR | MATER | MATER_DESCR | KODDH | KODDH_DESCR | HARP | HARP_DESCR | PRPOVR | PRPOVR_DESCR | POSLED | POSLED_DESCR | DATV | SNT | SNK | POTK_H | POTK_M | POW | NAROB | NARUZ | TRUD | NARKR | DOPHAR11 | DOPHAR11_DESCR | DOPHAR12 | DOPHAR12_DESCR | DOPHAR13 | DOPHAR13_DESCR | DOPHAR21 | DOPHAR21_DESCR | DOPHAR22 | DOPHAR31 | DOPHAR31_DESCR

## PERSONAL
IDN | PREDPR | VN | FIO | MRAB | MRAB_DESCR | DOL | DOL_DESCR | OBR | OBR_DESCR | SPEC | SPEC_DESCR | LET | SRE | SRM | VPD | DLS | CHD | KOP | KUL | USM | TSO | TSO_DESCR | OSH | OSH_DESCR | DATPOSPROV | OPIS

## PHOTO
IDN | PREDPR | VN | FILENAME | FILESIZE | TEXT
65035 | 32325606 | 1 | Расчет к акту 840.pdf | 84589
65035 | 32325606 | 2 | Лист осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1КТП6026 ВЛ 6 кВ № 6 пс НС-1.pdf | 214260
64947 | 32325803 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №706 от 30.04.2014 года.pdf | 85010
65051 | 32325208 | 1 | 156 ЛО ОБЛ. РЭС.pdf | 119048
65051 | 32325208 | 2 | 156 ПО ОБЛ. РЭС.pdf | 61444
64916 | 32325606 | 1 | Расчет к акту 839.pdf | 86369
64916 | 32325606 | 2 | Лист осмотра Мартыновская 15.pdf | 217151
65281 | 32325505 | 1 | Копия журнала_30.04.2014_для ВЛ-10 кВ №904_неотложная.pdf | 792075
76915 | 32165504 | 1 | Расчет экономического ущерба.doc | 33280
76915 | 32165504 | 2 | объяснительная за 30.04.14г..tif | 22064
64972 | 32165302 | 1 | Приложения.tif | 2657110
65024 | 32165407 | 1 | 144.tif | 2325361 | Тех. Паспорт ВЛ; Листок осмотра плановый; Служебная записка; Экономический расчет.
64900 | 32325606 | 1 | Расчет к акту 835.pdf | 85086
64900 | 32325606 | 2 | Лист осмотра ВЛ 10 кВ №5 пс Несмеяновская .pdf | 221285
64925 | 32325609 | 1 | Расчет к акту №836.pdf | 180254
64925 | 32325609 | 2 | Лист осмотра к акту №836.pdf | 277244
65222 | 32325601 | 1 | DSCF2072.JPG | 3861175
65222 | 32325601 | 2 | DSCF2071.JPG | 3942803
65222 | 32325601 | 3 | DSCF2128.JPG | 3531798
65222 | 32325601 | 4 | Расчёт акт №836.docx | 17195
64946 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №207 от 30.04.2014 года.pdf | 84021
65531 | 32325601 | 1 | Расч. эк.ущ ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5.pdf | 30398
65531 | 32325601 | 2 | Лист осмотра ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5.pdf | 82730
65531 | 32325601 | 3 | Полимер.JPG | 120982
64945 | 32325803 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №206 от 30.04.2014 года.pdf | 84061
65046 | 32325705 | 1 | Лист осмотра ВЛ 5 ПС Р Колодец.bmp | 1662894 | Плановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец
65046 | 32325705 | 2 | ЛО внеочередной 5 Русский Колодец 30 04 2014.jpg | 146335 | Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Русский Колодец
64880 | 32325402 | 1 | Экономический ущерб Акт №16.xlsx | 12800
65108 | 32325707 | 1 | 373.1.pdf | 132553
65108 | 32325707 | 2 | 373.2.pdf | 86302
65106 | 32325707 | 1 | 372.pdf | 87215
65071 | 32325707 | 1 | 370.1.pdf | 128087
65071 | 32325707 | 2 | 370.2.pdf | 87569
65074 | 32325707 | 1 | 371.1.pdf | 92582
65074 | 32325707 | 2 | 371.2.pdf | 86775
64855 | 32325805 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №705 от 29.04.2014 года.pdf | 84359
64882 | 32325405 | 1 | Экономический ущерб Акт № 150.xlsx | 12808
65034 | 32325604 | 1 | Лист осмотра КТП-5386 ВЛ-10 кВ№1 ПС Никольская от 29.04.2014.pdf | 67009
65034 | 32325604 | 2 | РАСЧЕТ КТП 5386 ВЛ 10№1 ПС Никольская 29.04.14г.docx | 28691
65517 | 32325601 | 1 | Расч. эк. ущ. ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зим.pdf | 30832
65517 | 32325601 | 2 | Лист осмотра ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники.pdf | 89756
65517 | 32325601 | 3 | Траверса.JPG | 224985
64863 | 32325401 | 1 | PICT0175.JPG | 1354586 | ВЛ 35 кВ Отпайка на ГПЗ
64863 | 32325401 | 2 | PICT0179.JPG | 1480488 | ВЛ 35 кВ Отпайка на ГПЗ (2)
64863 | 32325401 | 3 | PICT0177.JPG | 1353817 | ВЛ 35 кВ Отпайка на ГПЗ (3)
64863 | 32325401 | 4 | Листок осмотра отп. на ГПЗ.PDF | 301086 | ВЛ 35 кВ Отпайка на ГПЗ листок осмотра
64863 | 32325401 | 5 | PICT0181.JPG | 2843958 | ВЛ 35 кВ Отпайка на ГПЗ (4)
64863 | 32325401 | 6 | Экономический ущерб отп.на ГПЗ.xlsx | 12265 | ВЛ 35 кВ Отпайка на ГПЗ экономический ущерб
64837 | 32325405 | 1 | Экономический ущерб Акт №14.xlsx | 12780
64889 | 32325403 | 1 | Экономический ущерб Акт №151.xlsx | 12799
64888 | 321653 | 1 | Справка и служебная записка по ВЛ 206.tif | 88964
64969 | 32165403 | 1 | 143.tif | 1447658 | Тех. Паспорт ВЛ; Листок осмотра плановый; Служебная записка.
64892 | 32325403 | 1 | Экономический ущерб Акт № 152.xlsx | 12804
64829 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №704 от 28.04.2014 года.pdf | 84013
64842 | 32325404 | 1 | Экономический ущерб Акт № 15.xlsx | 12792
64898 | 32325404 | 1 | Экономический ущерб Акт № 153.xlsx | 12806
64904 | 32325707 | 1 | 363,1.pdf | 84045
64904 | 32325707 | 2 | 363,2.pdf | 86207
64827 | 323258 | 1 | Фото №1.jpg | 168682
64827 | 323258 | 2 | Фото №2.jpg | 193476
64827 | 323258 | 3 | Фото №3.jpg | 191098
64827 | 323258 | 4 | Фото №4.jpg | 180197
64762 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №204 от 28.04.2014 года.pdf | 84968
64828 | 32325805 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №703 от 28.04.2014 года.pdf | 84378
64899 | 32325707 | 1 | 362,1.pdf | 84166
64899 | 32325707 | 2 | 362,2.pdf | 83561
64760 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №203 от 28.04.2014 года.pdf | 83348
64761 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №202 от 28.04.2014 года.pdf | 83002
64758 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №201 от 27.04.2014 года.pdf | 83150
65050 | 32325208 | 1 | 155 ЛО ОБЛ. РЭС.pdf | 102767
65050 | 32325208 | 2 | 155 ПО ОБЛ. РЭС.pdf | 61212
64715 | 32165403 | 1 | 140.tif | 1571880 | Тех. паспорт ВЛ; Листок осмотра ВЛ;Служебная записка;Экономический расчет.
65022 | 32165302 | 1 | Приложения.tif | 2605328
64913 | 32325403 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №17 .xlsx | 11418
64673 | 32325405 | 1 | Экономический ущерб Акт №147.xlsx | 12757
65183 | 32165201 | 1 | ОЖ ДД КЭС.JPG | 2205517
65049 | 32325202 | 1 | 154 ЛО ТАР. РЭС.pdf | 276467
65049 | 32325202 | 2 | 154 ПО ТАР. РЭС.pdf | 136608
64763 | 32325803 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №702 от 26.04.2014 года.pdf | 83539
64757 | 32325803 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №200 от 26.04.2014 года.pdf | 83400
64672 | 32325605 | 1 | Лист осм Акт 826.pdf | 65403
64672 | 32325605 | 2 | Эк.ущ. Акт 826.pdf | 12094
65008 | 32325304 | 1 | 156.pdf | 33736
64721 | 32165405 | 1 | 139.tif | 1690022 | Тех. паспорт ВЛ; Листок осмотра ВЛ;Служебная записка.
64722 | 32165407 | 1 | 141.tif | 2147658 | Тех. паспорт ВЛ; Листок осмотра ВЛ;Служебная записка.
65182 | 32165201 | 1 | Объяснительная Ивашова.JPG | 1477479
65182 | 32165201 | 2 | ОЖ ДД ОДС.JPG | 1877550
65182 | 32165201 | 3 | ОЖ ДД ОДС 1.JPG | 1837680
65182 | 32165201 | 4 | Протокол осмотра.JPG | 1939728
65182 | 32165201 | 5 | Сведения о ТО.JPG | 5816265
65182 | 32165201 | 6 | фото 1.JPG | 1059381
64723 | 32165405 | 1 | 138.tif | 3579055 | Тех. паспорт ВЛ; Листок осмотра ВЛ;Служебная записка.
65010 | 32325705 | 1 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 1 ПС Федоровская.JPG | 661613 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Федеоровская
65010 | 32325705 | 2 | ЛО внеочередной 1 Федоровская 25 04 2014.jpg | 134502 | Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Федеоровская
65208 | 32165501 | 1 | Служебная записка начальника СЛЭП Соколова М.В..tif | 136041
65208 | 32165501 | 2 | ЛО ВЛ-110 кВ №65 (внеоч., апрель 2014).tif | 170328
65208 | 32165501 | 3 | ЛО ВЛ-110 кВ №69 (внеоч., апрель 2014).tif | 175692
65208 | 32165501 | 4 | паспорт ВЛ-110 кВ №65 (2 стр.).tif | 272608
65208 | 32165501 | 5 | паспорт ВЛ-110 кВ №69 (2 стр.).tif | 273058
65208 | 32165501 | 6 | Паспорт СВ-110 ПС Суворовская.tif | 50476
65208 | 32165501 | 7 | Объяснительная мастера Суровикинской группы подстанций Голубева В.А..pdf | 122876
65208 | 32165501 | 8 | Фото тяги.JPG | 501599
65208 | 32165501 | 9 | Расчёт эконом.ущерба по Акту №88 от 30.04.14г. ПС Суворовская.tif | 131220
64870 | 32165306 | 1 | Приложения.tif | 2468582
64858 | 32325702 | 1 | Приложение к акту №352.pdf | 76526
64725 | 32165405 | 1 | 135.tif | 2369847 | Тех. паспорт ВЛ; Листок осмотра ВЛ;Служебная записка;Экономический расчет; Метео справка.
64847 | 32165306 | 1 | Приложения.tif | 1066716
64886 | 32165304 | 1 | Приложения.tif | 662098
64665 | 32325604 | 1 | Лист осмотра ПС Никольская ВЛ-10 кВ №2 от 24.04.2014.pdf | 58087
64729 | 32165405 | 1 | 134.tif | 1425041 | Тех. паспорт ВЛ; Листок осмотра ВЛ;Служебная записка; Метеосправка.
64733 | 32165402 | 1 | 136.tif | 1723327 | Тех. паспорт ВЛ; Листок осмотра ВЛ;Служебная записка;Экономический расчет; Метеосправка.
64741 | 32165402 | 1 | 137.tif | 1897126 | Тех. паспорт ВЛ; Листок осмотра ВЛ;Служебная записка;Экономический расчет; Метеосправка.
65180 | 32165201 | 1 | Лист осмотра.jpg | 344092
65180 | 32165201 | 2 | Объяснительная.jpg | 80984
65180 | 32165201 | 3 | ОЖ ДД ОДС.JPG | 2123619
65180 | 32165201 | 4 | Паспорт.jpg | 111423
65180 | 32165201 | 5 | Протокол.jpg | 122103
65180 | 32165201 | 6 | Прошитая гирлянда опора 51.JPG | 2720563
64742 | 32165407 | 1 | 133.tif | 1299826 | Тех. паспорт ВЛ; Листок осмотра ВЛ;Служебная записка;Метеосправка.
64731 | 32165405 | 1 | 132.tif | 2892035 | Тех паспорт ВЛ ; Служебная записка; Экономический расчет;Листок осмотра .
64838 | 32165308 | 1 | Приложения.tif | 2415460
64756 | 32325804 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №199 от 24.04.2014 года.pdf | 84452
64826 | 32165302 | 1 | Приложения.tif | 2631962
64651 | 32325201 | 1 | 151 ПО СВЭС.PDF | 5980003
64495 | 32325406 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 12.xlsx | 12778
64984 | 32325501 | 1 | вид снизу_вал привода РПН внутри бака.jpg | 1482579
64984 | 32325501 | 2 | отсутствует болт_наличие осевого люфта1.jpg | 935648
64984 | 32325501 | 3 | отсутствует болт_наличие осевого люфта 2.jpg | 1274958
64984 | 32325501 | 4 | повреждённые болты.jpg | 569982
64984 | 32325501 | 5 | Заключение по РЗА ПС Р3 23.04.14г.pdf | 229228
64984 | 32325501 | 6 | Заключение по РПН.pdf | 526842
64984 | 32325501 | 7 | Паспорт 2В Т2.pdf | 3331115
64984 | 32325501 | 8 | Паспорт Т2.pdf | 1946632
64984 | 32325501 | 9 | паспорт присоединения МВ 110 кВ ВЛ Р5-Р3-Р12.pdf | 1554982
64984 | 32325501 | 10 | Протокол ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12.pdf | 871257
64833 | 321654 | 1 | К 131.tif | 383478 | Служебная записка.
64885 | 32325705 | 1 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненска я ч.1 04 03 2014.jpg | 624993 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненская ч.1
64885 | 32325705 | 2 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненская ч.2 04 03 2014.jpg | 686142 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненская ч.2
64885 | 32325705 | 3 | ЛО внеочередной 3 Отрадненская 23 04 2014.jpg | 142778 | Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненская
64861 | 32165606 | 1 | Листок осмотра.pdf | 20860
64861 | 32165606 | 2 | Смета расчета экономического ущерба.pdf | 59241
64478 | 32325206 | 1 | 148 ЛО МОР. РЭС.pdf | 56977
64478 | 32325206 | 2 | 148 ПО МОР. РЭС.pdf | 20831
64755 | 32325804 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №198 от 22.04.2014 года.pdf | 83243
64912 | 32325403 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №494 .xlsx | 11420
64477 | 323252 | 1 | 147 ПО СВЭС.PDF | 6621354
64476 | 32325203 | 1 | 146 КАМ.PDF | 635069
64504 | 32325602 | 1 | Акт расчета ущерба.pdf | 58006
64504 | 32325602 | 2 | ЛО ВЛ-0,4 кВ от КТП-2716 №7 ПС Хуторская.pdf | 109150
64385 | 32325404 | 1 | Экономический ущерб Акт №142.xlsx | 12773
64394 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №197 от 21.04.2014 года.pdf | 82626
64671 | 32325609 | 1 | Лист осмотра к акту №814.pdf | 278396
64671 | 32325609 | 2 | Расчет к акту №814.pdf | 180913
64378 | 32325605 | 1 | Эк.ущ.Акт 815.pdf | 12094
64378 | 32325605 | 2 | Лист осм. АКТ 815.pdf | 87835
64830 | 32325501 | 1 | IMG_4751.jpg | 2299816
64830 | 32325501 | 2 | IMG_4753.jpg | 1936826
64830 | 32325501 | 3 | IMG_4754.jpg | 2676315
64830 | 32325501 | 4 | IMG_4755.jpg | 1285061
64830 | 32325501 | 5 | Листок внепланового осмотра ВЛ.PDF | 605802
64843 | 32325502 | 1 | Листок внепланового осмотра ВЛ.PDF | 605802
64843 | 32325502 | 2 | IMG_4753.jpg | 1936826
65530 | 32325501 | 1 | Р-32 ТН 2 сек 10 кВ Апрель 2014.pdf | 1121298
65530 | 32325501 | 2 | Р 32 апрель.pdf | 697233
65530 | 32325501 | 3 | Заключение по Р32 21.04.14.pdf | 64034
64867 | 32325705 | 1 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 6 ПС Самбек.jpg | 161235 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС Самбек
64867 | 32325705 | 2 | Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ 6 ПС Самбек20 04 2014.jpg | 143018 | Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС Самбек
64328 | 32325403 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №133 .xlsx | 11431
64379 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 809.pdf | 71187
64379 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 809.pdf | 11764
64331 | 32325402 | 1 | Экономический ущерб Акт №139 .xlsx | 12766
64856 | 32325705 | 1 | ВЛ 8 ПС Русский Колодец очередной осмотр.bmp | 66665 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец
64856 | 32325705 | 2 | ЛО внеочередной 8 Русский Колодец 20 04 2014.jpg | 203346 | Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Русский Колодец
64342 | 32165201 | 1 | ОЖ ДД ОДС.JPG | 1778460
64418 | 32165403 | 1 | 125.tif | 199558 | Тех. паспорт ВЛ; Плановый лист осмотра; Служебная записка.
64859 | 32325501 | 1 | Фото-0075.jpg | 562164
64859 | 32325501 | 2 | Закл. РЗА ПС Р26 20.04.14г.pdf | 261301
64859 | 32325501 | 3 | Фото-0070.jpg | 704064
64859 | 32325501 | 4 | Фото-0075.jpg | 562164
64859 | 32325501 | 5 | Экономический ущерб.xlsx | 16444
64436 | 32325601 | 1 | ОПН.JPG | 96128
64436 | 32325601 | 2 | Расч. эк.ущ. ВЛ-110 кВ Жук.-Рем. тяг.pdf | 30647
64436 | 32325601 | 3 | Лист осмотра ВЛ-110 кВ Жуковская - Ремонтная тяг..pdf | 77047
64391 | 32325803 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №701 от 19.04.2014 года.pdf | 84718
64420 | 32165403 | 1 | 128.pdf | 834464 | Тех. паспорт ВЛ; Плановый лист осмотра; Служебная записка.
64752 | 32165306 | 1 | Приложения 001.tif | 2278218
64314 | 32325605 | 1 | АКТ 806 19.04.14.pdf | 67525
64314 | 32325605 | 2 | Эконом АКТ 806 19.04.14.pdf | 12088
64312 | 32325605 | 1 | АКТ 805 19.04.14.pdf | 64191
64312 | 32325605 | 2 | Эконом АКТ 805 19.04.14.pdf | 12366
64300 | 32325608 | 1 | у802.pdf | 206695
64301 | 32325603 | 1 | Акт 803.pdf | 156090
64301 | 32325603 | 2 | Расчёт Акт 803 2014.xls | 38400
64474 | 32325204 | 1 | 144 Б-К.pdf | 905317
64473 | 32325203 | 1 | 143 КАМ.PDF | 624859
64353 | 32325405 | 1 | Экономический ущерб Акт №141 .xlsx | 12767
64389 | 32325804 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №700 от 18.04.2014 года.pdf | 82869
64472 | 32325206 | 1 | 142 ЛО МОР. РЭС.pdf | 66469
64472 | 32325206 | 2 | 142 ПО МОР. РЭС.pdf | 22097
64315 | 32325403 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №9 .xlsx | 11431
64264 | 32325604 | 1 | Лист осмВЛ 0,4 ТП 5536 17.04.14.pdf | 28542
64252 | 32325608 | 1 | у800.pdf | 204039
64252 | 32325608 | 2 | ло800.pdf | 1329863
64407 | 32325702 | 1 | Приложение к акту №349.pdf | 134445
64808 | 321654 | 1 | К 130.tif | 320762 | Служебная записка.
64330 | 32325405 | 1 | Экономический ущерб Акт №138.xlsx | 12811
64327 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 799.pdf | 77581
64327 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 799.pdf | 11958
64155 | 323258 | 1 | Листок планового осмотра ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь.pdf | 232083
64155 | 323258 | 2 | Листок послеаварийного осмотра ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь.pdf | 208979
64402 | 32325307 | 1 | НС-3 ВЛ-10 кВ № 1.7z | 2567807
64411 | 32325702 | 1 | Приложение к акту №350.pdf | 142507
64948 | 32325404 | 1 | Расчет экономического ущерба к Акту №21.xlsx | 12346
65240 | 32325401 | 1 | Заключение РЗА.PDF | 153341
65240 | 32325401 | 2 | Карта испытания изоляции.PDF | 413707
65240 | 32325401 | 3 | Экономический ущерб.xlsx | 12234
65240 | 32325401 | 4 | Фото-1.jpg | 279138
65240 | 32325401 | 5 | Фото-2.jpg | 120643
63990 | 32325406 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 4.xlsx | 12784
76901 | 32165502 | 1 | 14 04 2014г Объяснительная №23 Суровикино-220.pdf | 40762
76901 | 32165502 | 2 | Лист осмотра.pdf | 14485
76901 | 32165502 | 3 | Паспорт ВЛ-23.pdf | 23777
76901 | 32165502 | 4 | Расчет экономического ущерба.doc | 33280
64749 | 32165407 | 1 | 142.tif | 2382701 | Тех. паспорт ВЛ; Листок осмотра ВЛ;Служебная записка;Экономический расчет.
64470 | 32325204 | 1 | 141 Б-К.pdf | 921784
64203 | 32325604 | 1 | РАСЧЕТ Кичкинский №6. 14.04.14г.docx | 28434
64203 | 32325604 | 2 | Лист осмотра Кичкин. ВЛ-10 №6 14.04.14.pdf | 38194
64153 | 32325804 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №194 от 14.04.2014 года.pdf | 81944
64152 | 32325804 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №193 от 14.04.2013 года.pdf | 82908
63988 | 32325603 | 1 | Акт 795.pdf | 170409
63988 | 32325603 | 2 | Расчёт Акт 795.xls | 38400
64988 | 32165202 | 1 | Л-6 Иловлинская 14.04.14(разрушен изолятор).pdf | 1208242
64994 | 32165202 | 1 | Л-1 Иловлинская 14.04.14(без осмотра).docx | 188499
63823 | 32165403 | 1 | 132.pdf | 103417 | Технический паспорт ВЛ; Лист планового осмотра ВЛ; Служебная записка; Экономический расчет.
64372 | 32325401 | 1 | фото-1.JPG | 2297074
64372 | 32325401 | 2 | фото-2.JPG | 2437488
64372 | 32325401 | 3 | фото -3.JPG | 2459937
64372 | 32325401 | 4 | фото-4.JPG | 3369839
64372 | 32325401 | 5 | фото -5.JPG | 4149326
64372 | 32325401 | 6 | фото -6.JPG | 2625781
64372 | 32325401 | 7 | фото-7.JPG | 1699754
64372 | 32325401 | 8 | Заключение СРЗАИ.PDF | 252294
64372 | 32325401 | 9 | Заключение СПС.PDF | 80994
64372 | 32325401 | 10 | Акт ср. ремонта ВМТ-110.PDF | 517196
64372 | 32325401 | 11 | Экономический ущерб.xlsx | 12256
64362 | 32325705 | 1 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненска я ч.1 04 03 2014.jpg | 624993 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС Отрадненская ч.1
64362 | 32325705 | 2 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненская ч.2 04 03 2014.jpg | 686142 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС Отрадненская ч.2
64362 | 32325705 | 3 | ЛО внеочередной 3 Отрадненская 13 04 2014.jpg | 110663 | Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС Отрадненская
64874 | 32325603 | 1 | Акт 792.pdf | 168673
64874 | 32325603 | 2 | Расчёт Акт 792.xls | 38400
63825 | 32165402 | 1 | 131.pdf | 142245 | Технический паспорт ВЛ; Лист планового осмотра ВЛ; Служебная записка; Экономический расчет.
63796 | 32325605 | 1 | акт ущерб 791.pdf | 181044
63796 | 32325605 | 2 | лист осмотра акт 791.pdf | 554227
63826 | 32165405 | 1 | 130.pdf | 434702 | Технический паспорт ВЛ; Лист планового осмотра ВЛ; Служебная записка; Экономический расчет.
63802 | 32325603 | 1 | Расчёт Акт789.xls | 31232
63802 | 32325603 | 2 | Акт789.jpg | 1007941
64043 | 32325705 | 1 | 4ГСКБ[1].bmp | 1670430 | Плановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ
64043 | 32325705 | 2 | ЛО 4-ГСКБ внеоч 14,04,14.jpg | 566662 | Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС ГСКБ
64151 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №192 от 13.04.2014 года.pdf | 80859
64160 | 32325803 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №699 от 13.04.2014 года.pdf | 83293
64150 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №191 от 13.04.2014 года.pdf | 82190
64149 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №190 от 13.04.2014 года.pdf | 83103
64025 | 32325402 | 1 | Экономический ущерб Акт № 119.xlsx | 12864
64329 | 32325405 | 1 | Экономический ущерб Акт №137.xlsx | 12809
63780 | 32325606 | 1 | Лист осмотра 6418.pdf | 208788
63780 | 32325606 | 2 | Расчет 788.pdf | 66167
64148 | 32325803 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №189 от 12.04.2014 года.pdf | 83024
64326 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 787.pdf | 81377
64326 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 787.pdf | 12168
64159 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №698 от 12.04.2014 года.pdf | 82568
63956 | 32325402 | 1 | Экономический ущерб Акт № 3 .xlsx | 12869
64369 | 32325401 | 1 | Заключение СРЗАИ.PDF | 177558
64369 | 32325401 | 2 | Акты ремонтов.PDF | 1300295
64369 | 32325401 | 3 | Фото-0073.jpg | 1406441
64369 | 32325401 | 4 | Экономический ущерб.xlsx | 12228
64944 | 32325404 | 1 | Расчет экономического ущерба к Акту №20.xlsx | 12342
63777 | 32325406 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 2.xlsx | 12789
63766 | 32325606 | 1 | Расчет 782.pdf | 61038
63767 | 32325609 | 1 | Лист осмотра к акту №780.pdf | 283356
63767 | 32325609 | 2 | Расчет к акту №780.pdf | 182430
63989 | 32325603 | 1 | Акт 778.pdf | 166260
63989 | 32325603 | 2 | Расчёт Акт 778.xls | 38400
63804 | 32325605 | 1 | Лист осм.Акт 784.pdf | 696177
63804 | 32325605 | 2 | Эк.ущ.Акт 784.pdf | 186423
64967 | 32165202 | 1 | Л-1 Пионер 12.04.pdf | 3772467
63775 | 32325406 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 116.xlsx | 12780
64113 | 32325204 | 1 | 140 Б-К.pdf | 646265
63765 | 32325606 | 1 | расчет 781.pdf | 61165
63763 | 32325606 | 1 | Расчет 783.pdf | 65826
64748 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №697 от 12.04.2014 года.pdf | 83831
63929 | 32325403 | 1 | Экономический ущерб Акт № 118.xlsx | 12850
63776 | 32325603 | 1 | Акт 777.pdf | 162774
63776 | 32325603 | 2 | Расчёт Акт 777.xls | 38400
64196 | 32325405 | 1 | Экономический ущерб Акт №6.xlsx | 12816
64942 | 32325404 | 1 | Расчет экономического ущерба к Акту №19.xlsx | 12349
63764 | 32325606 | 1 | Расчет 780.pdf | 61690
63774 | 32325406 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 492.xlsx | 12791
64764 | 32165308 | 1 | Приложения.tif | 2116200
63762 | 32325605 | 1 | Лист осм. Акт 779.pdf | 571231
63762 | 32325605 | 2 | Эк.Ущ.Акт 779.pdf | 195197
65055 | 323258 | 1 | Фото №1.JPG | 51593
65055 | 323258 | 2 | Фото №2.JPG | 50219
64157 | 32325805 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №696 от 11.04.2014 года.pdf | 81856
64063 | 32325403 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №311 .xlsx | 11451
63773 | 32325406 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 491.xlsx | 12806
63771 | 32325406 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 490.xlsx | 12788
64082 | 32325604 | 1 | РАСЧЕТ Кич. №1 11.04.14г..docx | 28466
64082 | 32325604 | 2 | Лист осмотра Кичкин 1.pdf | 130921
64325 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 774.pdf | 81941
64325 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 774.pdf | 12240
64156 | 32325804 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №695 от 14.04.2014 года.pdf | 82507
63914 | 32325402 | 1 | Экономический ущерб Акт № 493.xlsx | 12854
64112 | 32325205 | 1 | 139 ТАЦ..pdf | 509563
64055 | 32325604 | 1 | РАСЧЕТ Кич. №5 11.04.14г.docx | 28480
64055 | 32325604 | 2 | Лист осмотра Кичкин 5.pdf | 129328
64110 | 32325203 | 1 | 138 КАМ.PDF | 637992
64313 | 32325608 | 1 | 222.pdf | 200982
64317 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 769.pdf | 70917
64317 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 769.pdf | 11740
64405 | 32325403 | 1 | Экономический ущерб Акт №145.xlsx | 12796
64299 | 32325608 | 1 | 111.pdf | 203419
64324 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 772.pdf | 83337
64324 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 772.pdf | 12300
63827 | 32165407 | 1 | 129.pdf | 190243 | Технический паспорт ВЛ; Лист планового осмотра ВЛ; Служебная записка; Экономический расчет.
64247 | 32165501 | 1 | Служебная записка начальника ЮГП Первушина С.Н..tif | 110186
64247 | 32165501 | 2 | Оперативный журнал ОВБ ЮГП.JPG | 2809662
64247 | 32165501 | 3 | IMG_0828.jpg | 3759756
64247 | 32165501 | 4 | Журнал РЗА ПС Сарепта-1.jpg | 4180889
64247 | 32165501 | 5 | Журнал ремонта ПС Сарепта-1.jpg | 3784890
64247 | 32165501 | 6 | Паспорт В.ф-13 ПС Сарепта-1.jpg | 3668009
64360 | 32325707 | 1 | 340.1.pdf | 119122
64360 | 32325707 | 2 | 340,2.pdf | 83992
64109 | 32325204 | 1 | 137 Б-К.pdf | 964353
63772 | 32325607 | 1 | Лист и расчет на 11 04 2014.pdf | 350175
63909 | 32325403 | 1 | Экономический ущерб Акт № 136.xlsx | 12805
63759 | 32325603 | 1 | Расчёт Акт 765.xls | 38400
63759 | 32325603 | 2 | Акт 765.pdf | 165483
63770 | 32325607 | 1 | Лист и расчет на 14 04 2014.pdf | 348848
64316 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 766.pdf | 72349
64316 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 766.pdf | 11806
64108 | 32325204 | 1 | 136 Б-К.pdf | 982209
63758 | 32325403 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №489 .xlsx | 12776
63756 | 32325403 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №488 .xlsx | 12782
64107 | 32325202 | 1 | 135 ТАР.pdf | 333729
64191 | 32165503 | 1 | Экономический ущерб 8 Тормосино.tif | 52756
64191 | 32165503 | 2 | Объяснительная 8 Тормосино.PDF | 39347
64191 | 32165503 | 3 | Паспорт 8 Тормосино.pdf | 229062
64191 | 32165503 | 4 | Лист осмотра 8-Тормосино.pdf | 97412
63693 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №186 от 11.04.2014 года.pdf | 260457
63694 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №187 от 11.04.2014 года.pdf | 258716
63695 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №188 от 11.04.2014 года.pdf | 259371
63754 | 32325606 | 1 | расчет 762.pdf | 61863
63754 | 32325606 | 2 | Рассвет №2.pdf | 209304
63897 | 32325402 | 1 | Экономический ущерб Акт № 135.xlsx | 12810
64104 | 32325207 | 1 | 134 МИЛ.pdf | 287955
64095 | 32325204 | 1 | 133 ПО СВЭС.PDF | 8392517
64093 | 32325206 | 1 | 131 ЛО МОР. РЭС.pdf | 57503
64093 | 32325206 | 2 | 131 ПО МОР. РЭС .pdf | 24750
64094 | 32325204 | 1 | 132 ПО СВЭС.PDF | 1750191
64957 | 32165202 | 1 | Л-3 Таловка 10.04.2014 (излом траверсы).docx | 1370780
64091 | 32325205 | 1 | 130 ТАЦ.pdf | 526406
63890 | 32325403 | 1 | Экономический ущерб Акт № 117.xlsx | 12792
63829 | 32165407 | 1 | 127.pdf | 177457 | Технический паспорт ВЛ; Лист планового осмотра ВЛ; Служебная записка; Экономический расчет.
63830 | 32165405 | 1 | 126.pdf | 401830 | Технический паспорт ВЛ; Лист планового осмотра ВЛ; Служебная записка; Экономический расчет.
63757 | 32325605 | 1 | Эконом АКТ 761 10.04.14.pdf | 184169
63757 | 32325605 | 2 | Лист осм АКТ 761 10.04.14.pdf | 603907
64599 | 32165303 | 1 | 15-Ленинская.tif | 660178
64188 | 32165503 | 1 | Экономический ущерб 5 Чернышково.tif | 45996
64188 | 32165503 | 2 | Объяснительная 5 Чернышково.pdf | 69880
64188 | 32165503 | 3 | Лист осмотра 5 Чернышково.pdf | 145036
64163 | 32165105 | 1 | IMG_0988.jpg | 817536 | Вид крыши где часть кровли сорвана ветром.
64163 | 32165105 | 2 | IMG_0989.jpg | 1102163 | Поврежденный выключатель.
64163 | 32165105 | 3 | IMG_0972.jpg | 1024996 | Вид течи воды с потолка РП.
64163 | 32165105 | 4 | IMG_0984.jpg | 1479246 | Сорванная ветром кровля лежит вблизи РП.
64163 | 32165105 | 5 | IMG_0992.jpg | 1122271 | Заводской номер поврежденного выключателя.
64163 | 32165105 | 6 | Справка ГМЦ.jpg | 260439 | Метеосправка по синоптической ситуации 29-30 марта 2014г.
63737 | 32165201 | 1 | ДД ПО КЭС.JPG | 2664810
64105 | 32165204 | 1 | 10.04 Л 19 Тростянка приложения 13 стр.TIF | 9276606
63671 | 32325605 | 1 | Лист осм АКТ 760.pdf | 548105
63671 | 32325605 | 2 | Эк.ущ.АКТ 760.pdf | 178294
64078 | 32165604 | 1 | Листок осмотра.pdf | 12061
64078 | 32165604 | 2 | Смета расчета экономического ущерба.pdf | 61818
63581 | 32325804 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №694 от 09.04.2014 года.pdf | 260008
64712 | 321654 | 1 | К 129.tif | 163934 | Служебная записка.
63669 | 32325605 | 1 | Лист осм АКТ 758.pdf | 596129
63669 | 32325605 | 2 | Эк.ущ.АКТ 758.pdf | 191764
64298 | 321653 | 1 | Справка и служебная записка.tif | 84956
63946 | 32325606 | 1 | Лист осмотра 6072.pdf | 207447
63946 | 32325606 | 2 | Расчет 757.pdf | 62211
64100 | 32325601 | 1 | Лист осмотра ВЛ-35 кВ Николаевская - Мариинская.pdf | 25166
64100 | 32325601 | 2 | Расч. эк.ущ. ВЛ-35 кВ Николаевск-Мариинск..pdf | 30625
64100 | 32325601 | 3 | Изолятор ШД.JPG | 306730
63382 | 32325803 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №693 от 08.04.2014 года.pdf | 262757
63612 | 32165606 | 1 | Паспорт блока управления (титульный лист)..jpg | 160722
63612 | 32165606 | 2 | паспорт БУ.jpg | 378427
63612 | 32165606 | 3 | Блок управления БУ выключателя ВВ-TEL..jpg | 740471
63408 | 32325403 | 1 | Экономический ущерб Акт № 458.xlsx | 12849
64272 | 32325401 | 1 | Листки осмотра.PDF | 819118
64272 | 32325401 | 2 | Экономический ущерб.xlsx | 12224
63394 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №185 от 07.04.2014 года.pdf | 259897
64466 | 321654 | 1 | Акт 122.tif | 1065422 | Служебная записка. Экономический расчет.
63245 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №692 от 07.04.2014 года.pdf | 259897
63568 | 32325304 | 1 | 7.04.pdf | 26680
63568 | 32325304 | 2 | 303 7.04.pdf | 41806
63815 | 32165605 | 1 | Листок осмотра.pdf | 127444
63815 | 32165605 | 2 | Смета расчета экономического ущерба.pdf | 60760
64089 | 323252 | 1 | 128 ПО СВЭС.PDF | 5745135
63231 | 32325606 | 1 | Расчет 6100.pdf | 145038
63404 | 32325402 | 1 | Экономический ущерб Акт № 457.xlsx | 12793
63565 | 32325702 | 1 | Приложение к акту №324.pdf | 133714
63658 | 32325403 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №487 .xlsx | 12807
63086 | 32325606 | 1 | Лист осмотра 6551.pdf | 207622
63086 | 32325606 | 2 | Расчет6551.pdf | 60024
63238 | 32325605 | 1 | Экон.ущерб АКТ 751.pdf | 176989
63238 | 32325605 | 2 | Лист осмотра АКТ 751.pdf | 516602
63237 | 32325605 | 1 | Экон.ущерб АКТ 750.pdf | 178444
63237 | 32325605 | 2 | Лист осмотра АКТ 750.pdf | 518303
64079 | 323252 | 1 | 126 ПО СВЭС.PDF | 4968031
63564 | 32325402 | 1 | Расчет экономического ущерба к Акту №474.xlsx | 12177
64323 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 753.pdf | 79613
64323 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 753.pdf | 12312
63067 | 32325405 | 1 | Экономический ущерб Акт №430.xlsx | 12809
63166 | 32165407 | 1 | 118.pdf | 1812453 | Тех. паспорт ВЛ, Лист планового осмотра ВЛ, Служебная записка, Экономический расчет.
63299 | 32325705 | 1 | ЛО ПЛАН АБЗ ТОС.jpg | 220025 | Плановый осмотр КВЛ 6кВ № АБЗ ПС ТОС
63299 | 32325705 | 2 | ЛО Внеоч АБЗ ТОС 06042014.JPG | 65083 | Внеочередной осмотр КВЛ 6кВ № АБЗ ПС ТОС
63656 | 32325403 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №486 .xlsx | 12775
64245 | 32165501 | 1 | паспорт ВЛ-110 кВ Кан.-1 (2 стр.).tif | 305322
64245 | 32165501 | 2 | паспорт ВЛ-110 кВ Кан.-2 (2 стр.).tif | 296806
64245 | 32165501 | 3 | Служебная записка начальника СЛЭП Соколова М.В..tif | 261046
64245 | 32165501 | 4 | фото №1 к АРТН (перекрытие нижней фазы ВЛ-110 кВ Кан.-2).jpg | 123033
64245 | 32165501 | 5 | фото №2 к АРТН (остатки проволки найденные под местом перекрытия нижней фазы ВЛ-110 кВ Кан.-2).jpg | 408241
64245 | 32165501 | 6 | фото №3 к АРТН (недостроенное птичье гнездо на оп.№51 ВЛ-110 кВ Кан.-1,2).jpg | 212110
64245 | 32165501 | 7 | ЛО ВЛ-110 кВ Кан.-1,2 (внеоч., апрель 2014).tif | 187608
64245 | 32165501 | 8 | РЭУ по ВЛ-110 кВ Кан.-1,2.tif | 179280
64534 | 32165306 | 1 | Приложения 001.tif | 2741800
63365 | 32325403 | 1 | Экономический ущерб Акт № 451.xlsx | 12808
64099 | 32325601 | 1 | Лист осмотра ВЛ-35 кВ Николаевская - Белянская.pdf | 22176
64099 | 32325601 | 2 | Расч. эк.ущ ВЛ-35 кВ Николаевск-Белянск.pdf | 30168
64099 | 32325601 | 3 | Полимеры.JPG | 293493
63046 | 32325608 | 1 | А747.pdf | 197728
63563 | 32325402 | 1 | Расчет экономического ущерба к Акту №473.xlsx | 12175
64498 | 32165302 | 1 | Приложения.tif | 2602220
63053 | 32325606 | 1 | лист осмотра 6558.pdf | 208772
63053 | 32325606 | 2 | Расчет 6558.pdf | 62041
63174 | 32165407 | 1 | 117.pdf | 2141315 | Тех. паспорт ВЛ, Лист планового осмотра ВЛ, Служебная записка.
64459 | 321654 | 1 | Акт 124.tif | 2277516 | Служебные записки. Паспорт оборудования. Листок осмотра. Экономический расчет.
64459 | 321654 | 2 | Гидрометеорологические справки_05.04.2014 МЭС.tif | 195508
64374 | 321654 | 1 | Акт 123.tif | 1080006 | Служебная записка. Экономический расчет.
64374 | 321654 | 2 | Гидрометеорологические справки_05.04.2014 МЭС.tif | 195508
63179 | 32165407 | 1 | 116.pdf | 2208653 | Тех. паспорт ВЛ, Лист планового осмотра ВЛ, Служебная записка.
63562 | 32325402 | 1 | Расчет экономического ущерба к Акту №472.xlsx | 12179
63180 | 32165403 | 1 | 115.pdf | 1146307 | Тех. паспорт ВЛ, Лист планового осмотра ВЛ, Служебная записка, Экономический расчет.
63361 | 32165607 | 1 | Листок осмотра.pdf | 40984
63182 | 32165405 | 1 | 114.pdf | 1563544 | Тех. паспорт ВЛ, Лист планового осмотра ВЛ, Служебная записка, Экономический расчет.
63769 | 32325609 | 1 | Расчет к акту №744.pdf | 182364
63769 | 32325609 | 2 | Лист осмотра к акту №744.pdf | 277682
63120 | 32165101 | 1 | Метеосправка от 03.04.2014 № 53_04-325.pdf | 252193
63120 | 32165101 | 2 | Метеосправка от 03.04.2014 № 53_04-326.pdf | 246159
63120 | 32165101 | 3 | Метеосправка от 03.04.2014 № 53_04-324.pdf | 310295
63120 | 32165101 | 4 | Объяснительная зам. начальника СЛЭП Шайкина В.С..pdf | 22166
63043 | 32325605 | 1 | Лист осм АКТ 745 05.04.14.pdf | 545146
63043 | 32325605 | 2 | Эконом АКТ 745 05.04.14.pdf | 180984
64205 | 32325505 | 1 | Копия журнала_05.04.2014_для ВЛ-10 кВ №211_неотложная.pdf | 460991
63561 | 32325402 | 1 | Расчет экономического ущерба к Акту №471.xlsx | 12172
63917 | 32165204 | 1 | 05.04 Откл. Л-19,9-Т.TIF | 830884
63942 | 32165204 | 1 | 05.04 Откл. Л-19,9-Т.TIF | 830884
63085 | 32325606 | 1 | лист осмотра 6112.pdf | 209948
63085 | 32325606 | 2 | Расчет 6112.pdf | 64467
63055 | 32325606 | 1 | лист осмотра6522.pdf | 208140
63055 | 32325606 | 2 | Расчет 6522.pdf | 61563
64492 | 32165306 | 1 | Приложения 001.tif | 2637764
63380 | 32325403 | 1 | Экономический ущерб Акт № 453.xlsx | 12801
64486 | 32165308 | 1 | Приложения.tif | 2106218
63163 | 32325803 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №184 от 05.04.2014 года.pdf | 265627
63098 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №183 от 05.04.2014 года.pdf | 267059
63655 | 32325403 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №485 .xlsx | 12797
63042 | 32325605 | 1 | Лист осм АКТ 743 05.04.14.pdf | 553577
63042 | 32325605 | 2 | Эконом АКТ 743 05.04.14.pdf | 181195
63097 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №182 от 05.04.2014 года.pdf | 261882
63353 | 32325403 | 1 | Экономический ущерб Акт № 449.xlsx | 12844
64258 | 321654 | 1 | Акт 121.tif | 2466318 | Служебные записки. Паспорт оборудования. Листок осмотра. Экономический расчет.
64258 | 321654 | 2 | Гидрометеорологические справки_05.04.2014 МЭС.tif | 195508
63094 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №180 от 05.04.2014 года.pdf | 263048
63095 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №181 от 05.04.2014 года.pdf | 262026
63092 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №179 от.04.04.2014 года.pdf | 259808
63183 | 32165405 | 1 | 103.pdf | 2563422 | Тех. паспорт ВЛ, Лист планового осмотра ВЛ, Служебная записка, Экономический расчет.
63065 | 32325704 | 1 | DSC06184 (Large).JPG | 279886
64077 | 32325207 | 1 | 125 ПО СВЭС.PDF | 4020768
63091 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №178 от 04.04.2014 года.pdf | 259996
63348 | 32325402 | 1 | Экономический ущерб Акт № 448.xlsx | 12803
63114 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №691 от 04.04.2014 года.pdf | 260992
63328 | 32325404 | 1 | Экономический ущерб Акт № 447.xlsx | 12824
63402 | 32325402 | 1 | Экономический ущерб Акт № 456.xlsx | 12818
63112 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №690 от 04.04.2014 года.pdf | 261185
63110 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №689 от 01.04.2014 года.pdf | 261982
63270 | 32165607 | 1 | Листок осмотра.pdf | 40461
64451 | 32165308 | 1 | Приложения.tif | 2155726
64444 | 32165306 | 1 | Приложения.tif | 2501976
64896 | 32165306 | 1 | Приложения 002.tif | 2632282
63339 | 32165503 | 1 | Экономический ущерб 4 Алешкино.tif | 49606
63339 | 32165503 | 2 | Объяснительная 4 Алешкино.PDF | 28605
63339 | 32165503 | 3 | Паспорт 4 Алешкино.jpg | 201196
63339 | 32165503 | 4 | Паспорт 4 Алешкино ..jpg | 297014
63339 | 32165503 | 5 | Лист осмотра 4 Алешкино.jpg | 238693
64074 | 323252 | 1 | 123 ПО СВЭС .PDF | 1571731
64072 | 32325207 | 1 | 122 МИЛ.pdf | 256690
63090 | 323258 | 1 | Листок внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2.pdf | 111123
63090 | 323258 | 2 | Листок планового осмотра ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2.pdf | 230235
64322 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 752.pdf | 75063
64322 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 752.pdf | 12162
63298 | 32325705 | 1 | ВЛ 10 кВ 4 ПС Щербаковская.JPG | 1578846 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Щербаковская
63298 | 32325705 | 2 | ЛО 4-Щербак очер 02,04,14.jpg | 579913 | Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Щербаковская
62869 | 32325403 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №395 .xlsx | 12776
63089 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №176 от 02.04.2014 года.pdf | 258833
63087 | 32325804 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №175 от 01.04.2014 года.pdf | 261756
63560 | 32325402 | 1 | Расчет экономического ущерба к Акту №470.xlsx | 12175
63038 | 32325605 | 1 | Лист осм АКТ 735 01.01.14.pdf | 597100
63038 | 32325605 | 2 | Эконом АКТ 735 01.04.14.pdf | 179653
62837 | 32325405 | 1 | Экономический ущерб Акт №392.xlsx | 36542
62870 | 32325606 | 1 | Расчет.pdf | 60432
64424 | 32165308 | 1 | Приложения 001.tif | 2125602
62427 | 32325608 | 1 | 737.pdf | 199042
62632 | 32325406 | 1 | 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 381.xlsx | 12793
62428 | 32325608 | 1 | 736.pdf | 199889
63078 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 728.pdf | 586910
63078 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 728.pdf | 178811
63295 | 32325705 | 1 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 4 ПС Самбек.JPG | 85010 | Очередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек
63295 | 32325705 | 2 | ЛО 4-Самбек внеоч 01,04,14.jpg | 593375 | Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек
64065 | 32325208 | 1 | 119 ЛО ОБЛ. РЭС.pdf | 3154394
64065 | 32325208 | 2 | 119 ПО ОБЛ. РЭС.pdf | 1624273
63184 | 32165403 | 1 | 119.pdf | 1446868 | Тех. паспорт ВЛ, Лист планового осмотра ВЛ, Служебная записка, Экономический расчет.
63108 | 32325802 | 1 | Расчет экономического ущерба к акту №688 от 01.04.2014 года.pdf | 261487
63281 | 32165503 | 1 | Экономический ущерб 20 Чернышково.tif | 51356
63281 | 32165503 | 2 | Служебка 20 Чернышково.PDF | 35571
63281 | 32165503 | 3 | Паспорт 20 Чернышково.PDF | 106357
63281 | 32165503 | 4 | Лист осмотра 20 Чернышково.PDF | 45108
64319 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 733.pdf | 580798
64319 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 733.pdf | 179604
63186 | 32165403 | 1 | 102.pdf | 1428479 | Тех. паспорт ВЛ, Лист планового осмотра ВЛ, Служебная записка, Экономический расчет.
64057 | 32325203 | 1 | 117 КАМ.PDF | 636920
62633 | 32325602 | 1 | Расчет ущерба ВЛ-0,4 кВ от КТП-2694 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Скиба.pdf | 54941
64318 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 732.pdf | 1463146
64318 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 732.pdf | 180806
64199 | 32325505 | 1 | Копия журнала_01.04.2014_для ВЛ-10 кВ №606_неотложная заявка.pdf | 227673
63398 | 32325402 | 1 | Экономический ущерб Акт № 455.xlsx | 12814
64409 | 32165308 | 1 | Приложения 002.tif | 2329510
63240 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 731.pdf | 568454
63240 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 731.pdf | 180979
64056 | 32325205 | 1 | 116 ТАЦ.pdf | 533641
63610 | 32165402 | 1 | Справки Росгидромета 324-365.tif | 1471274
63610 | 32165402 | 2 | Акт 120.tif | 919490 | Служебная записка. Экономический расчет.
63239 | 32325605 | 1 | Лист осмотра АКТ 730.pdf | 579720
63239 | 32325605 | 2 | Экон.ущерб АКТ 730.pdf | 181228
63832 | 32165201 | 1 | ОЖ ДД РЭС.pdf | 2097822
63832 | 32165201 | 2 | Паспорт.JPG | 4507377
63832 | 32165201 | 3 | протокол испытания.JPG | 876696
63832 | 32165201 | 4 | Протокол осмотра.tif | 5040688
63832 | 32165201 | 5 | Носов АВ объяснительная.JPG | 1354666
63832 | 32165201 | 6 | Фото СВ-10.jpg | 1278707
62639 | 32325608 | 1 | ло727.pdf | 944411
62639 | 32325608 | 2 | у727.pdf | 191489
63023 | 32325607 | 1 | Расчет и лист 01 04 2014.pdf | 348556

## KADR_FIREMERO
IDN | PREDPR | VN | TYP_MERO | DATV | MERO | OTVET_LITSO | OTVET_OTVET | OTVET_OTVET_PODR

## KADR_FIREORGPRICH
IDN | PREDPR | VN | KOD | KOD_DESCR | DESCR

## KADR_FIRETCHPRICH
IDN | PREDPR | VN | KOD | KOD_DESCR | DESCR

## KADR_FIRENTNPA
IDN | PREDPR | VN | NTNPA | NPA | PUNKT_NPA

## KADR_FIREPHOTO
IDN | PREDPR | VN | FILENAME | FILESIZE | TEXT